Předběžné fáze projektu fotovoltaiky

Stručný průvodce pro:

- projekty o více než 100 solárních panelech

- organizace veřejného sektoru a soukromé organizace

- Jak zajistit příznivé ceny a dobrou kvalitu

- Bezpečnost a požární bezpečnost

- Možnosti v oblasti udržitelnosti

- Praktické tipy s názvy

firem v oblasti technického poradenství

public-buyers-community.ec.europa.eu

Z iniciativy: RVO a PIANOo

Verze: 0.99 (návrh)

Autoři: Michiel Mensink a Marcello Passaro, 
copyright: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023.

Datum zveřejnění: 5. září 2023

Obsah

Obsah	1

Objective of and background  to this guide	3

Why	3

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu	3

Responsibility	4

Disclaimer	4

Úvod	5

Předběžná studie	6

Krok 1 Přehled	7

1.1 Obecné informace	7

1.2 Elektroenergetické aspekty	7

1.3 Fotografie a mapy	7

1.4 Plánování	7

1.5 Zatížení střechy	7

Krok 2: Orientační inženýrství	8

2.1 Stanovení maximálního počtu solárních panelů a maximální výroby energie	8

2.2 Vypracování hrubých rysů obchodního případu	8

2.3 Stanovení orientační výroby elektrické energie, nákladů na projekt a počtu solárních panelů	9

2.4 Nepovinné	9

Krok 3 Vlastnictví a vypsání výzvy  k podávání nabídek / veřejné zakázky	9

3.1 Vlastník nebo nájemce?	9

3.2 Pro veřejné organizace: veřejná zakázka nebo přímé zadání?	9

Krok 4 Povolení a připojení k síti	12

4.1 Povolení	12

4.2 Připojení k síti: možnosti a úvahy	12

Krok 5 Obrat, dotace, financování a pojištění	14

5.1 Obrat z přetoku energie	14

5.1 Dotace	15

5.2 Financování	15

5.3 Pojištění	17

Krok 6 Aspekty udržitelnosti	18

6.1 Aspekty udržitelnosti solárních panelů	19

6.2 Environmentální aspekty spojené s projekty Sun-on-Land a  Sun-on-Water	20

Krok 7 Provedení a dodání	21

7.1 Časový plán	21

7.2 Kontroly a závěrečná kontrola	21

Krok 8 Údržba, monitorování a konec životnosti	23

Zkratky a zkratková slova	25

Příloha 1 – Techničtí poradci	27

Příloha 2 – Poradci v oblasti stavební fyziky, stavební inženýři specializující se na zatížení střech	28

Příloha 3 – Společnosti provádějící instalaci,  zajišťující energetické služby a předkladatelé projektů  pro společnosti v oblasti fotovoltaiky	29

Příloha 4 – Poradci a poskytovatelé specializovaní na systémy hospodaření s energií, baterie a řízení poptávky	31

Příloha 5 – Dluhový kapitál	32

a poskytovatelé vlastního kapitálu	32

Příloha 6 – Kontroly Scope 12	33

Příloha 7 – Audity ve výrobních závodech  a zkoušky vzorků	34

Příloha 8 – Monitorování, údržba  a opravy	35

Příloha 9 – Přehled pojistného krytí CAR	36

Oddíl I: Práce	36

Objective of and background 
to this guide

Many organisations want to implement PV projects on roofs or land. This guide will take you through the preparatory stages, setting out steps and choices, and providing lists of consultants that can assist you.

This guide is one of three documents that complement 
the ‘Template for purchase requirements and award criteria’

I. Preparatory stages of a PV project (this guide)

II. Preparing a tender for a PV project, and explanation of the Template

III. Sustainability aspects and market scan of the more sustainable solar panels

A draft of the ‘Template for purchase requirements and award criteria’ is also available. It is created as a spreadsheet that can be attached as in tender/RFQ documentatioon, after adjusting a number of project specific fields.

Objective of this guide

The objective of this guide is to help users carry out PV projects offering:

- better financial conditions

- a longer working life

- better sustainability

Why

PV projects are all too often poor value for money. Further, sustainability aspects of solar panels themselves are often not taken into consideration – think of the use of PFAS and other harmful materials, the technical working life, the carbon footprint, environmental issues and working conditions.

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu

This guide is a draft version/ . It was created in the Netherlands and thereafter auto-translated without checks from native speaking PV experts. Therefore improper words will be used. Further, in your country the regulations, permits and subsidies will be different from those in the Netherlands, which were auto-translated. So the guide certainly does contain mistakes and needs to be improved. In addition, the lists in the Annexes with names of consultants/experts need to be completely modified as these are mostly Dutch organisations. It would be great if you can help us with lists consultants/experts from your country. The solar trade association in your country may help you here.

Responsibility

This guide was drawn up on the initiative of the Dutch Public Buyers Group for Sustainable PV. This Buyers’ Group consists of the Dutch Public Procurement Expertise Centre, PIANOo, and is made possible by the Ministry of Infrastructure and Water Management. . The Buyers’ Group is headed by Bart-Jeroen Bierens and Michiel Mensink from the Netherlands Enterprise Agency .

Disclaimer

The purpose of this guide is to provide assistance and support to private organisations and contracting authorities when preparing calls for tenders for PV projects. The guide was drawn up using recent insights from the sector. It may be necessary for individual calls for tenders to include criteria that are not in the guide or to adjust criteria, for example due to specific circumstances or preconditions. Both the guide and the criteria are used under the contracting authorities’ own responsibility. Users cannot make any claim based on the accuracy and completeness of the content or derive any rights therefrom.

Authors Michiel Mensink and Marcello Passaro

Copyright Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023

Úvod

Projekty fotovoltaiky obvykle procházejí těmito fázemi:

Tento průvodce se zaměřuje na fázi I: předběžnou studii.

Hlavní rozhodnutí je třeba učinit během předběžné studie, po níž lze účelně vypracovat výzvu k podávání nabídek nebo žádost o cenovou nabídku. Šablonu požadavků a kritérií pro zadání zakázky můžete přizpůsobit svému projektu a připojit ji jako přílohu k žádosti o cenovou nabídku nebo výzvě k podávání nabídek.

Průvodce se bude zabývat těmito tématy:

- studií proveditelnosti – rozsahem projektu, zatížením střechy, připojením k síti,

- rozsahem projektu a omezením nabídkového řízení (pro veřejné subjekty),

- volbou mezi vlastnictvím nebo pronájmem metrů čtverečních,

- financováním,

- volbou pro provozní fázi – údržbou a monitorováním,

- dobou trvání projektu a koncem životnosti,

- kontrolou kvality.

Do příští verze průvodce by měly být zahrnuty také:

- systémy hospodaření s energií,

- ukládání (baterie),

- dobíjecí body (v případě kombinace s projektem fotovoltaiky).

Předběžná studie

V této fázi určíte hrubé rysy projektu a potřeby a požadavky vztahující se k projektu.

Tip 1: Povolejte technického poradce!

Seznam technických poradců, kteří vám mohou s předběžnými fázemi pomoci, najdete v příloze 1. To je samozřejmě zbytečné, pokud máte vy nebo vaše organizace dostatečné zkušenosti a znalosti.

Upozornění: Seznam není úplný, existuje mnoho poradců, kteří na něj ještě nebyli zařazeni!

Na předběžnou studii můžete nahlížet jako na postupný plán:

I. Předběžná studie

| 1. Přehled | - Seznam lokalit - Rozměry podle střechy/pozemku - Fotografie a plán údržby - Zatížení střechy, připojení k síti a použití |
| --- | --- |
| 2. Orientační inženýrství | - Počet panelů a kapacita na lokalitu - Návrh obchodního případu - Orientační specifikace |
| 3. Vlastnictví a proces výběru | - Koncese/leasing? - Přímé zadání? - Vnitrostátní nebo evropské nabídkové řízení? |
| 4. Povolení a připojení k síti | - Jsou vyžadována environmentální povolení? - Zlepšení připojení k síti? - Dobíjecí body? Systém hospodaření s energií, nebo baterie? |
| 5. Obrat, dotace, financování a pojištění | - Prodej elektřiny; SDE++ (režim pobídek pro udržitelnou výrobu energie a transformaci v oblasti klimatu) nebo jiné dotace? - Financování (z vnitřních + vnějších zdrojů)? - Pojištění |
| 6. Aspekty udržitelnosti | - Aspekty udržitelnosti solárních panelů - Otázky v oblasti životního prostředí - Pracovní podmínky |
| 7. Provedení a dodání | - Zkouška Scope 12 SCIOS - Další zkoušky a kontroly |
| 8. Údržba a monitorování | - Údržba - Monitorování |

Krok 1 Přehled

Prvním krokem projektu je vytvoření přehledu dostupných střech nebo pozemků zahrnutých do projektu. To můžete provést (částečně) sami nebo s pomocí technického poradce (viz tip 1). V případě více lokalit se často uvádí přehled v tabulce spolu s fotografiemi a mapami pro každou lokalitu.

1.1 Obecné informace

- Adresa lokality.

- Stručný popis lokality.

- Přibližné rozměry plochy pro fotovoltaiku (délka x šířka).

- Možné datum zahájení instalace a případně datum ukončení.

1.2 Elektroenergetické aspekty

Proveďte přehled se správcem lokality/budovy:

- Existuje nějaká samospotřeba? Je v této lokalitě připojení k síti?

- Velikost připojení k síti v této lokalitě (např. 3x80 A).

- Samospotřeba elektřiny v lokalitě.

- Očekávané změny ve spotřebě elektřiny.

- Případně: potřeba dobíjecích bodů.

1.3 Fotografie a mapy

Připravte digitální soubor obsahující mapy lokality, satelitní snímky a detailní fotografie včetně

jakékoliv překážky.

1.4 Plánování

Vytvořte přehled se správcem lokality/budovy:

- Rozsáhlá údržba – například výměna střechy.

- Plány týkající se pozemků/střech – plánuje se v budoucnu nějaká výstavba/rozvoj?

1.5 Zatížení střechy

,Důležitým parametrem pro projekty „Zon-op-Dak“ [Sun-on-Roof, „Slunce na střeše“] je povolené zatížení střechy. V Nizozemsku je přibližně polovina střech pro standardní fotovoltaický systém nevhodná, protože zátěž, která zabraňuje odlétávání panelů ze střechy, je příliš velká.

Pokud je střecha příliš chatrná, existují různá řešení, včetně:

- fotovoltaického systému, jehož ukotvení nezatěžuje střechu,

- flexibilních solárních panelů, které se lepí na střechu,

- speciálních lehkých solárních panelů (např. Solarge) nebo speciálních upevňovacích systémů,

- zpevnění střešní konstrukce.

Povolené zatížení střechy může vysvětlit nebo vypočítat zhotovitel nebo architekt budovy/střechy; jinak to může určit nezávislý poradce v oblasti stavební fyziky nebo stavební inženýr.

Tip 2: Seznam nezávislých odborníků, kteří vám s tímto krokem mohou pomoci, najdete v příloze 2.

Krok 2: Orientační inženýrství

Pokud má vaše organizace bohaté zkušenosti s projekty fotovoltaiky a vhodný software, můžete tak učinit sami, v opačném případě byste měli povolat technického poradce.

V tomto kroku určíte orientační specifikace fotovoltaického zařízení; to je důležité pro zajištění jasnějšího zadání, které následně umožní smluvním stranám předložit přesnější nabídku v kratším časovém rámci.

2.1 Stanovení maximálního počtu solárních panelů a maximální výroby energie

- Určení orientace, východo-západní nebo jižní, případně jiné orientace 
            solárních panelů.

- Orientační odběr solárních panelů na lokalitu.

- Určení maximálního počtu panelů.

- Určení maximálního výkonu na lokalitu.

- Určení maximální roční výroby energie.

- Kontrola, zda je maximální výroba energie přizpůsobena stávajícímu připojení.

2.2 Vypracování hrubých rysů obchodního případu

- Orientační investice do instalace fotovoltaického systému: na Wp a celková částka v tisících EUR.

- Připojení k síti: přizpůsobit, nebo ne?

  - V případě přizpůsobení: orientační časový plán od provozovatele sítě.

- Výnos: režim SDE++ nebo jiná dotace?

  - V případě režimu SDE++: ověření, jaký střídavý výkon můžete maximálně připojit;  
obvykle je to maximálně 50 %, někdy 70 % stejnosměrného výkonu.

- Výnos: předpokládané snížení množství nakupované elektřiny a úspora nákladů.

- Výnos: odhad příjmů z prodeje solární energie.

  - Případně: Jak se vypořádat se zápornými cenami – systém hospodaření s energií?

2.3 Stanovení orientační výroby elektrické energie, nákladů na projekt a počtu solárních panelů

Před stanovením orientačních specifikací je často třeba provést řadu iterací, částečně proto, že závisí na různých cílech a omezeních. Orientační specifikace jsou tyto:

- Celkový výkon solárních panelů (stejnosměrný výkon).

- Střídavý výkon invertorů.

- Roční výroba elektrické energie.

- Orientační náklady na projekt (stejnosměrný výkon ve Wp x 1 EUR za watt).

2.4 Nepovinné

- Postupné využívání lokalit.

- Případně: volba monofaciálních/bifaciálních solárních panelů.

- Případně: pro projekty „Sun-on-Land“ („Slunce na pozemku“) / „Sun-on-Water“ („Slunce na vodě“): systém sledování slunce?

Krok 3 Vlastnictví a vypsání výzvy 
k podávání nabídek / veřejné zakázky

V předchozích dvou krocích byl rámcově stanoven rozsah projektu a jeho uspořádání. Nyní je důležité zvážit, zda chcete být sami vlastníkem fotovoltaického zařízení, nebo zda si plochu střechy či pozemku pronajmete na základě koncesní smlouvy. Otázkou pak je, jak vybrat dodavatele nebo smluvní stranu.

3.1 Vlastník nebo nájemce?

V případě pronájmu získáte určitou cenu za metr čtvereční ročně. Výhoda: ušetří vám to spoustu času.

Potenciální nevýhody spočívají v tom, že nemáte takový finanční prospěch z fotovoltaického zařízení, že máte jen malé možnosti ovlivnit instalaci a že se vzdáváte flexibility. Pokud tedy budete chtít později se střechou nebo pozemkem naložit jinak, může se stát, že budete vázáni smlouvou s nájemcem.

3.2 Pro veřejné organizace: veřejná zakázka nebo přímé zadání?

Tento bod se nevztahuje na společnosti nebo jiné soukromé organizace. Soukromé organizace mohou jednoduše požádat o nabídky řadu potenciálních smluvních stran.

V každém případě je přehled požadavků nutný i při vyžádání standardních nabídek. K uvedenému účelu se také výborně hodí „Šablona požadavků na pořízení“.

Zákon o veřejných zakázkách z roku 2012 [Aanbestedingswet 2012] se vztahuje na zadávání veřejných zakázek (polo)veřejnými institucemi v Nizozemsku. Čím rozsáhlejší projekt, tím méně alternativ možných postupů. Některé postupy (např. přímé zadání) nejsou nad určitou prahovou hodnotu povoleny.

Prahové hodnoty závisí na typu projektu: „práce“ nebo „dodávka/služba“.

Typ závisí na zaměření projektu:

- Dodávka

- Pouze dodávka solárních panelů.

- Pouze instalace elektrického systému a komponentů ve stejnosměrné části.

- Pouze instalace elektrického systému a komponentů ve střídavé části.

- Práce

  - Smluvní strana je plně odpovědná za realizaci projektu.

  - Kombinace návrhu, dodávky a práce: -> práce.

Kromě toho se na některé organizace vztahují další specifické prahové částky.

Níže uvedený odstavec je proto třeba brát pouze orientačně.

Upozornění: Tyto částky se vztahují na rok 2023. V roce 2024 budou částky pravděpodobně

o něco vyšší.

- Jednoduché přímé zadání

  - V případě dodávek: 	< 50 000 EUR.

  - V případě prací: 	< 150 000 EUR.

Projekty malého rozsahu lze zadat přímo jedné straně, například společnosti, která pro vás obvykle provádí instalaci, nebo jinému místnímu dodavateli.

Výhody: krátká doba vyřízení, nízké procesní náklady, možnost vyjednávání, flexibilita.
Nevýhody:	 pravděpodobně nikoli nejlepší poměr cena/kvalita, riziko střetu zájmů.

- Vícenásobný přímý postup

  - V případě dodávek decentralizovaným (polo)veřejným institucím: < 215 000 EUR.

  - V případě dodávek organizacím mimo jiné v odvětví vodního hospodářství, energetiky nebo dopravy: < 431 000 EUR.

  - V případě prací: < 1 500 000 EUR.

Vyžádejte si nabídku od více dodavatelů. Zadejte „ekonomicky nejvýhodnější nabídce“.

Výhody: krátká doba vyřízení, nízké procesní náklady, možnost vyjednávání, flexibilita.

Nevýhody: řada uchazečů se o této výzvě nedozví; není možné vyjednávat.

- Vnitrostátní postup: s výběrovým kolem nebo bez něj.

- V případě dodávek decentralizovaným (polo)veřejným orgánům: < 215 000 EUR.

- V případě dodávek organizacím mimo jiné v odvětví vodního hospodářství, energetiky nebo dopravy: < 431 000 EUR.

- V případě prací: < 5 382 000 EUR.

Oznámení o nabídkovém řízení na TenderNed a případně v odborných časopisech nebo novinách. Při použití výběrového kola je pak obvykle k předložení nabídky vyzváno pět dodavatelů.  
Výhody: dostatečná konkurence, poměr cena/kvalita v souladu s trhem; objektivní; transparentní.
Nevýhody: dlouhá doba vyřízení, značné procesní náklady, malá flexibilita.

- Evropské nabídkové řízení: s výběrovým kolem nebo bez něj.

Oznámení na TenderNed. Při použití výběrového kola je obvykle k předložení nabídky vyzváno pět dodavatelů.

Výhody: nabídku může předložit celý trh; vyšší konkurenční tlak; objektivní; transparentní.

Nevýhody: zdlouhavé řízení; vysoké procesní náklady v případě (příliš) velkého počtu podání; není možné vyjednávání, malá flexibilita.

Další informace o vnitrostátních prahových hodnotách: https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures/circulaire-grensbedragen-rijksoverheid

Další informace o evropských prahových hodnotách:  
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelbedragen-europees-aanbesteden

Tip 3 Pro větší projekty, > 2 MWp, je v příloze 3 uveden seznam společností provádějících instalaci, předkladatelů projektů a společností v oblasti EPC [Energieprestatiecontracten – smlouvy o energetických službách], které mají zkušenosti s většími projekty v Nizozemsku.

Krok 4 Povolení a připojení k síti

Tento krok se zaměří na environmentální a stavební povolení a také na některé možnosti připojení k síti.

4.1 Povolení

U řady projektů dochází ke zpoždění, protože není (včas) požádáno o environmentální povolení.  
Proto je nejlepší požádat o potřebná povolení co nejdříve.

To může vést k dalším požadavkům:

- V případě projektů Sun-on-Roof se environmentální povolení k ochraně obvykle nevyžadují.  
U památkově chráněných budov se však povolení vyžaduje.

- V případě projektů Sun-on-Land mohou být vyžadována tato povolení a průzkumy:

  - Územní plán.

  - Stavební povolení.

  - Environmentální povolení.

  - Environmentální průzkum / průzkum vzácných druhů zvířat.

  - Archeologický průzkum.

  - Průzkum zanechaných výbušnin.

- V případě projektů Sun-on-Water jsou vyžadována různá povolení:

  - Environmentální povolení.

  - Územní plán.

  - Stavební povolení.

Upozornění pro projekty Sun-on-Water: Projekty fotovoltaiky nejsou kvůli zranitelným nebo vzácným druhům pro řadu typů vodních ploch povoleny. Mezi takové oblasti patří rybníky, bažiny, prameny a rašeliništní tůně.

Proto je nutné se nejprve poradit s vodoprávním úřadem. Vodoprávní úřad často stanoví pro projekt Sun-on-Water specifické požadavky. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že Sun-on-Water je stále relativně novým typem projektu. Existuje mnoho různých systémů a materiálů, zatím však neexistují spolehlivé normy nebo standardizované zkoušky pro plovoucí zařízení a systémy instalace. I ve vnitrozemských vodách existuje riziko, že systémy v důsledku působení větru a vln nevydrží déle než deset nebo patnáct let.

4.2 Připojení k síti: možnosti a úvahy

Možnosti připojení k síti závisí na počtu solárních panelů, který si zvolíte. Někdy je dobrou volbou instalovat menší počet panelů, než je maximální počet, který instalovat lze, aby bylo možné pohybovat se v dimenzích stávajícího připojení k síti.

Pro správný výběr jsou důležité tyto otázky a úvahy:

- Samospotřeba v lokalitě
Jaký je poměr maximálního výkonu během hodin denního světla a spotřeby v lokalitě během hodin denního světla a v zimě a v létě?

- Úprava připojení k síti nebo instalace systému hospodaření s energií
Střídavý výkon invertorů činí obvykle 50–75 % stejnosměrného výkonu solárních panelů. Pokud střídavý výkon přesahuje výkon připojení k síti, existují dvě možnosti:

Možnost 1 – Zvýšení výkonu připojení k síti
Měli byste si u provozovatele sítě ověřit, jaká by byla čekací doba, a zeptat se na cenu...

- čekací doba na připojení k síti většího rozsahu může být až pět let (!),

- kromě toho mohou být počáteční i roční náklady vysoké, což snižuje ekonomickou výhodnost v porovnání se zachováním výkonu stávajícího připojení.
   
Možnost 2 – Použití systému hospodaření s energií 
Systém hospodaření s energií nepřetržitě monitoruje výrobu a spotřebu elektrické energie z fotovoltaického zařízení a zajišťuje, aby do sítě nebylo nikdy dodáno více než určité množství energie.

- Dobíjecí body a elektromobily
Jsou v lokalitě k dispozici dobíjecí body pro elektromobily nebo se s nimi v krátké době počítá? Co to znamená z hlediska elektrického připojení? Je žádoucí „inteligentní“ dobíjení na základě dostupné solární energie, tarifu za elektrickou energii nebo připojení k síti?

- Řízení poptávky
Je možné určitá zařízení a stroje provozovat „inteligentně“ a zapínat je pouze v určitou nastavenou dobu? Přínosy:

  - Fungování v rámci dimenzí stávajícího připojení k síti jak pro spotřebu, tak pro výrobu.

  - Využívání nízkých cen a odpojení, když jsou ceny vysoké.

- Baterie
Doplnění baterií do systému hospodaření s energií poskytuje více možností. Aby bylo možné pohybovat se v rámci dimenzí stávajícího připojení k síti, lze veškerou energii vyrobenou nad rámec maximální kapacity připojení k síti uložit do baterie.

Doba návratnosti baterií je v současné době poměrně dlouhá a nepředvídatelná. Lze analyzovat ekonomickou výhodnost různých cílů: 1) omezení výroby fotovoltaického zařízení v rámci stávajícího připojení; 2) omezení procenta samospotřeby solární energie; 3) finanční optimalizace.

Tip 4 Pomoc mohou poskytnout i specializovaní poradci. Seznam specializovaných poradců (zatím neúplný) najdete v příloze 4.

Pokud je vhodné projekt doplnit o dobíjecí body, baterie nebo systémy hospodaření s energií, pak je otázkou, zda to spojit s instalací fotovoltaiky do jedné smlouvy / nabídkového řízení, či nikoli. Příprava samostatné smlouvy nebo výzvy k podávání nabídek na tuto zakázku může případně snížit míru složitosti pro klienta a smluvní stranu.

Krok 5 Obrat, dotace, financování a pojištění

Předchozí kroky se zabývaly technickými specifikacemi. Tento krok se zabývá tím, zda je projekt způsobilý pro dotace, a dále financováním a pojištěním.

5.1 Obrat z přetoku energie

Během slunečných období vyrábí většina fotovoltaických zařízení podstatně více energie, než 
kolik činí samospotřeba.

Přebytečnou energii pak lze dodávat zpět do sítě. Jaké ceny můžete dosáhnout za tento přetok energie? Dříve bylo možné uzavřít smlouvu jak s pevnou cenou, tak s dlouhou dobou trvání. 
Byla tak zajištěna vysoká míra jistoty, naneštěstí to však již není možné.

V současné době jsou k dispozici tři hlavní možnosti:

- Prostřednictvím smlouvy s dodavatelem elektřiny (na ročním základě) 
Můžete požádat několik dodavatelů elektřiny o standardní pevnou smlouvu na spotřebu i přetok. Doba trvání je obvykle jeden rok. Není jisté, jak se bude platba za přetok v nadcházejících letech vyvíjet. Orientační cena přetoku pro léto 2023 pro větší fotovoltaická zařízení (> 100 kWp): 3–5 centů/kWh.

- Prostřednictvím „dynamické“ smlouvy s dodavatelem elektřiny
Řada dodavatelů elektřiny nabízí „dynamickou“ smlouvu, kde se cena za kWh mění z hodiny na hodinu. Základem hodinové ceny je cena na denním trhu EPEX a příplatek.  

Upozornění: Někdy jsou tyto ceny záporné a v případě přetoku je musíte zaplatit.  
Od ledna do konce července 2023 se to již týkalo 212 hodin, často kolem poledne. Abyste za přetok platit nemuseli, lze namontovat box, který invertory během hodin se zápornou cenou vypne. Během hodin, kdy je cena energie kladná, obdržíte obvykle výrazně vyšší cenu, než je výše uvedená pevná odměna za přetok.

- Automatizované obchodování na denním a nerovnovážném trhu EPEX
Je také možné uzavřít smlouvu s obchodní platformou. Společnosti obchodují (obvykle automatizovaně) prostřednictvím vlastního softwaru jak na denním trhu EPEX, tak na vnitrodenním/nerovnovážném trhu. Za tím účelem jsou vybaveny boxem, který může invertory zapínat a vypínat; toto řešení je k dispozici pro projekty nad určitou velikost.

U všech možností může být užitečné rozdělit fotovoltaický systém na dvě připojení k síti: hlavní připojení a druhé připojení (možnost „MLOEA“ – (Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting [Více dodavatelů na jednom připojení]). Veškerá samospotřeba pochází z hlavního připojení, zatímco přebytek odchází do druhého připojení. Uzavřením dvou různých smluv (s různými energetickými společnostmi) můžete dosáhnout vyšší ceny.

5.1 Dotace

Hlavními dotačními režimy jsou:

- Režim čistého měření
Režim čistého měření („Salderingsregeling“) se vztahuje nejen na soukromé osoby, ale také na řadu společností, sportovních klubů, úřadů atd. Podmínkou je mít „připojení malé spotřeby“, tj. připojení k síti o výkonu nižším než 3x80 A. Tento režim bude ukončen v roce 2026.

- SDE++
V rámci dotačního režimu SDE++ vláda zaručuje minimální cenu za dodávku elektřiny do sítě pro energii z obnovitelných zdrojů.    
Většina rozsáhlejších fotovoltaických zařízení na střechách i na pozemcích tento režim využívá,
díky tomu se Nizozemsko nyní v celosvětovém měřítku řadí mezi první tři země, pokud jde o kapacitu výroby na obyvatele.  
Komu je tento režim určen?

  - Připojení k síti alespoň 3x80 A.

  - Organizace ústřední státní správy jsou vyloučeny.

- „Postcoderoos“ [režim snížené sazby] / režim SCE
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking [dotační režim na družstevní výrobu energie] umožňuje sousedům podílet se na projektu fotovoltaiky na velké střeše.

- EIA/MIA/VAMIL
Tyto režimy podporují společnosti, aby se staly udržitelnějšími, prostřednictvím daňových pobídek, například zrychlenou amortizací investic do opatření na zlepšení udržitelnosti.

5.2 Financování

U většiny projektů Sun-on-Roof se vlastník nebo nájemce budovy stává také vlastníkem fotovoltaického systému. To vyvolává otázku, jak projekt financovat; plně samofinancovat z vlastních zdrojů, nebo částečně od externích poskytovatelů financování. Externí zdroje financování vyžadují finanční model projektu fotovoltaiky, který stanoví příjmy a výdaje, rozvahu a peněžní toky během období projektu.

Existují dvě kategorie financování, každá s různými riziky a výnosy:

- Prostřednictvím půjčky – nízké riziko a nízký výnos

V závislosti na velikosti projektu a poskytovateli financování může být 70 až 90 % čerpáno jako půjčka, často s nízkou úrokovou sazbou (2 až 5 %). To znamená, že vy sami budete muset předem uhradit pouze 10 až 30 % nákladů na projekt. Příjmy z projektu budou plynout nejprve poskytovateli půjčky.

Typické podmínky:

  - Minimální částka: 1 milion EUR

Poskytovatelé financování často požadují minimální velikost, protože půjčka na projekt fotovoltaiky je spojena s velkým množstvím práce. Je třeba přezkoumat všechny finanční a technické detaily a posoudit smlouvy. Nejedná se o automatizovaný úkol; tento úkol je i nadále náročný na pracovní sílu. Z tohoto důvodu poskytovatelé financování požadují minimální výši půjčky pro projekt (nebo pro několik kombinovaných projektů od stejného vlastníka).

  - Dodatečné požadavky

Zapojení externích poskytovatelů financování často znamená, že stanoví dodatečné požadavky, aby se minimalizovalo riziko. Některé banky například financují pouze fotovoltaické moduly od dodavatelů BNEF „tier 1“; status „tier 1“ podává pouze informaci o finanční situaci, nevypovídá však nic o kvalitě nebo udržitelnosti [zařízení].

- Jako akcionář – rizikový kapitál

Pokud banka poskytne půjčku, pokrývá často 70 až 90 % nákladů na projekt.  
Zbývajících 10 až 30 % se považuje za rizikový kapitál. Ten se bude v případě jakýchkoli problémů nebo v případě, že příjmy nedosáhnou očekávaných hodnot, čerpat jako první.

Předkladatelé projektů / subjekty zajišťující energetické služby často vloží část požadovaného vlastního kapitálu; to znamená, že v případě neuspokojivých výsledků nesou také hlavní riziko. Tímto způsobem dodávají dodatečnou důvěryhodnost skutečnosti, že byl projekt řádně dokončen.

Kromě předkladatelů projektu existují také různí poskytovatelé financování, kteří jsou ochotni pomoci například prostřednictvím skupinového financování nebo některých investičních fondů.

Významná rizika spojená s projekty fotovoltaiky: požár

Častou příčinou požáru fotovoltaického zařízení jsou konektory. Například pokud jsou zástrčka i zásuvka ke kabelu pro stejnosměrné použití typu MC4, ale vyrábějí je různí výrobci. Nebo pokud je ke kabelu konektor nasazen špatně. Někdy dojde k požáru střešní krytiny a může dojít k poškození budovy a jejího vybavení požárem nebo kouřem. Vzhledem ke stejnosměrnému proudu v kabelech pro stejnosměrné použití (mezi solárními panely a invertorem) nedojde po vzniku elektrického oblouku k rychlé nápravě stavu.

Elektrický oblouk může způsobit, že konektory dosáhnou extrémně vysokých teplot a roztaví střešní krytinu, načež může oblouk způsobit vznícení hořlavých izolačních materiálů (např. EPS).  
Požáry střechy tohoto typu se obtížně hasí a může dojít ke zničení celé budovy.

Řešením tohoto problému je mimo jiné:

- detektor elektrického oblouku s automatickým vypínáním (uvedeno v šabloně s požadavky),

- ohnivzdorné fólie (např. Solardec) a povlaky (např. Allshields),

- ohnivzdorné pouzdro konektorů (např. ArcBox).

Důležitá jsou také další opatření, která minimalizují riziko požáru: správné konektory; správná instalace konektorů; dimenzování kabelů; nakládání s kabely; údržba a monitorování atd.

Přehled potenciálních poskytovatelů financování
Triodos a ASN Bank, velké komerční banky, státní banky, jako je BNG, a mnoho dalších specializovaných fondů a poskytovatelů: viz příloha 5 se seznamem poskytovatelů financování2.

5.3 Pojištění

V závislosti na situaci mohou být vhodná různá pojištění. Pokud projekt platíte z vlastních zdrojů, můžete tuto záležitost zvážit sami. Pokud se na projektu podílejí banky nebo jiní poskytovatelé financování, téměř vždy požadují pojištění „Operational All Risk“ (OAR, pojištění všech provozních rizik), jakož i odpovídající podnikatelské pojištění odpovědnosti smluvní strany (Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering – AVB).

Níže naleznete stručný popis čtyř příslušných typů pojištění.

Pro projekty Sun-on-Roof: pojištění proti požáru

V posledních letech došlo k řadě požárů budov způsobených fotovoltaickými zařízeními. Pojistné za pojištění budov a vybavení se často zvyšuje v důsledku zvýšeného rizika požáru po instalaci fotovoltaického zařízení na střeše. Pojišťovna může někdy stanovit další požadavky (např. detektor elektrického oblouku). Požadavky musí být zahrnuty ve výzvě k podávání nabídek nebo v popisu smlouvy.

Tip. Je důležité se včas informovat o nákladech na nové nebo upravené pojistné smlouvy. V některých případech může být pojistné tak vysoké, že se projekt fotovoltaiky stane nerentabilním. To zmařilo různé 
projekty fotovoltaiky.

Pojištění všech provozních rizik (OAR)

Toto pojištění uzavírá sám klient. Chrání před:

- Poškozením solárních panelů
Pojištění OAR se vztahuje na škody na fotovoltaickém zařízení v důsledku vnějších událostí, jako jsou např.: požár, bouře, úder blesku, krádež nebo vandalismus.

- Ušlou produkcí
V případě poškození fotovoltaického zařízení může nějakou dobu trvat, než bude opraveno nebo nahrazeno, což může vést k ušlým příjmům. Pojištění OAR se vztahuje také na ušlé příjmy v důsledku škody.

Podnikatelské pojištění odpovědnosti (AVB)

V požadavcích na projekty fotovoltaiky se obvykle uvádí, že smluvní strana musí mít odpovídající podnikatelské pojištění odpovědnosti, které zajistí finanční vyrovnání v případě, že bude shledána odpovědnou za škody vzniklé během prací.

Několik příkladů pokrytí:

- Škody na majetku Škody na majetku klienta (automobily, budovy atd.) způsobené nehodou během prací.

- Újma na zdraví Pokud někdo utrpí fyzickou újmu v důsledku činnosti zhotovitele. To pokrývá náklady na léčbu a případnou náhradu škody.

- Právní poplatky Zahrnují mimo jiné odměny za právní zastoupení a náklady řízení, pokud je společnost účastníkem soudního řízení.

Krytí a podmínky pojištění AVB se u jednotlivých pojišťoven liší podle typu společnosti.

Pojištění CAR (Construction All Risk, pojištění všech rizik stavby)

Subjekty zajišťující instalaci / energetické služby musí mít uzavřené a zaplacené pojištění CAR s dostatečným krytím (např: 1 milion EUR nebo alespoň ve stejné hodnotě, jako je hodnota zakázky). Jako klient se také můžete rozhodnout, že si pojištění CAR sjednáte sami. Poskytuje stejné krytí, ale „vše pod kontrolou“ máte vy. Pojištění se vztahuje na jiná rizika než pojištění AVB.

Stručný přehled toho, co pojištění CAR pokrývá, je uveden v příloze 9.

Krok 6 Aspekty udržitelnosti

V bodě 6.1 se stručně podíváme na aspekty udržitelnosti solárních panelů, v bodě 6.2 se pak stručně seznámíme s environmentálními aspekty solárních farem a plovoucích fotovoltaických zařízení.

Tento dokument se nezabývá instalačními materiály a invertory. Instalační materiály jsou většinou vyrobeny z hliníku nebo oceli, které lze snadno recyklovat. Hliník se již často vyrábí z recyklovaného hliníku. Zatím není k dispozici mnoho informací o rozdílech v životnosti a odolnosti. Aspekty udržitelnosti invertorů a dílčích konstrukcí se budeme zabývat v některé z budoucích verzí tohoto dokumentu.

6.1 Aspekty udržitelnosti solárních panelů

Níže naleznete shrnutí hlavních aspektů udržitelnosti. Těmito tématy se obsáhle zabývá dokument „Aspekty udržitelnosti a průzkum trhu udržitelnějších solárních panelů“, který se rovněž věnuje udržitelnějším možnostem prodeje s uvedením dodatečných nákladů.

Tip. V předběžné fázi byste měli zvážit, které aspekty udržitelnosti jsou pro vaši organizaci nejdůležitější. Výše uvedený dokument vám pomůže odhadnout dodatečné náklady na určité požadavky a také dopad na počet dodavatelů a obchodní případ.

| Problém | Vysvětlení | V šabloně s požadavky? |
| --- | --- | --- |
| Uhlíková stopa fotovoltaických panelů | Rozdíly mezi dvaceti největšími světovými výrobci fotovoltaiky jsou čtyřnásobné: přibližně 300 až 1 200 kg CO2/kWp. V Nizozemsku činí pro zařízení instalovaná v roce 2024 doba návratnosti vyjádřená v CO2 u běžných solárních panelů osm až dvacet let (v závislosti na předpokladech). U nízkouhlíkových panelů jsou to dva až čtyři roky. Panely s nízkou uhlíkovou stopou jsou o 5–20 % dražší. | Standardní požadavek: 550 kg CO2 na kWp podle „Zjednodušeného posouzení emisí uhlíku“. Bonusové body: Pro nižší uhlíkovou stopu: |
| Škodlivé materiály, kterým se lze vyhnout | Zadní strana mnoha běžných solárních panelů je celá pokryta vrstvou PFAS, což představuje riziko znečištění půdy. Pájka také často obsahuje olovo a ve skle je antimon. Solární panely bez obsahu PFAS jsou běžně dostupné. Existuje také malý počet solárních panelů, které neobsahují olovo ani antimon. | Standardní požadavek: Bez obsahu PFAS. Bonusové body: Pájka bez obsahu olova, sklo bez obsahu antimonu. |
| Životnost | Technická životnost mnoha solárních panelů, včetně panelů od výrobců „tier 1“, činí pravděpodobně deset až patnáct let. Při použití vysoce kvalitních materiálů a robustní konstrukce je však možná i životnost nejméně třicet let. Tyto solární panely jsou o 10 až 15 % dražší. | Bonusové body: Třicetiletá záruka na výrobek podložená zkouškami. |
| Pracovní podmínky v dodavatelském řetězci | V Sin-ťiangu byla zdokumentována nucená práce při výrobě solárních článků. Existují různé iniciativy, jejichž cílem je zjistit, zda výrobce nebo jeho dodavatelé nevyužívají nucenou práci (dohoda SER [Sociální a hospodářská rada Nizozemska] o mezinárodním odpovědném chování podniků v oblasti lidských práv; iniciativa „Solar Stewardship Initiative“ sdružení SolarPower Europe). | Požadavky a objektivní kritéria se stále vypracovávají. |
| Během instalace panelů | Instalace solárních panelů v Nizozemsku někdy zahrnuje vykořisťování migrujících pracovníků. | Požadavek: Kodex chování dodavatele |
| Oběhovost | Jako „Design for Recycling“ (návrh pro recyklaci) se rozvíjejí různé myšlenky a koncepty, včetně závazku používat určité procento recyklovaných materiálů. | Požadavky a objektivní kritéria se stále vypracovávají. |
| Konec životnosti | Nahrazení jinými panely pouze v případě závady. Nadaci OPEN [Organizace pro odpovědnost výrobců za odpadní elektrická a elektronická zařízení v Nizozemsku (OPEN)] musí být zaplacen (povinný) příspěvek na likvidaci. | Požadavek: Je zaplacen příspěvek na likvidaci. |

6.2 Environmentální aspekty spojené s projekty Sun-on-Land a 
Sun-on-Water

Sun-on-Land

Solární panely ve fotovoltaických zařízeních na pozemcích s orientací východ-západ jsou někdy umístěny tak blízko u sebe, že k zemi nemůže proniknout téměř žádné světlo ani voda; to způsobuje, že život v půdě pod panely mizí. Trochu více prostoru pro světlo a déšť přináší značný rozdíl. Podrobnější informace viz:

https://zoninlandschap.nl/u/files/ZonneparkenBeterOntwerpTNOV2.pdf

TNO vyvinula půdní test, který zjišťuje, zda je v závislosti na poloze, orientaci a vzdálenosti mezi řadami možný dostatečný život v půdě. Určitou pomoc také poskytují panely typu sklo-sklo, pokud sluneční světlo může prosvítat i přes okraje panelu na zem. Šablona nyní také uvádí, že poměr pokrytí půdy u menších projektů musí být menší než 70 % a mezi panely musí být mezery alespoň 2 cm (pro dešťovou vodu). Větší projekty musí být v souladu s půdním testem TNO.

Biologickou rozmanitost lze podpořit určitými bylinami, rostlinami nebo travinami, zásadami sečení nebo instalací hmyzího hotelu.

Upozornění: Konsorcium Sun-on-Land pracuje na ekologické značce pro solární farmy (EcoCertified); brzy bude stanovena řada pokynů.

Agrivoltaika (nebo agrofotovoltaika)

Jsou získávány zkušenosti také v oblasti kombinace zemědělství a fotovoltaiky („agrivoltaika“). Používají se různá řešení: od řad vertikálně orientovaných solárních panelů až po stříšky solárních panelů nad ovocnými stromy. Agrivoltaika se stále nachází v relativně rané fázi.

Sun-on-Water

V rámci konsorcia „Sun-on-Water“ zkoumají environmentální aspekty plovoucích fotovoltaických zařízení také organizace jako Deltares a sdružení regionálních vodoprávních úřadů (Unie van Waterschappen). Tyto studie jsou teprve v raných fázích a zatím není jasné, zda je třeba stanovit nějaké požadavky z hlediska životního prostředí. Podrobnější informace viz:  www.zonopwater.nl

Krok 7 Provedení a dodání

7.1 Časový plán

Společně se svou organizací rozhodněte, kdy by mohly být práce na projektu fotovoltaiky zahájeny; existují nějaké další práce, které je třeba vzít v úvahu?

Kromě toho konzultujte s poradcem, jaký by byl reálný termín dodání. Je třeba vzít v úvahu dobu potřebnou pro nabídkové řízení a zadání zakázky a také pro výstavbu zařízení.

7.2 Kontroly a závěrečná kontrola

Kontrola Scope 12

Po realizaci všech projektů, ať už velkých nebo malých, na střechách, na pozemku nebo na vodě, je důležité, aby nezávislá strana provedla bezpečnostní kontrolu v souladu s protokolem Scope 12 SCIOS (norma IEC 62446).

Tato kontrola „Scope 12“ ověřuje bezpečnost zařízení a upozorňuje na případné nedostatky týkající se mimo jiné elektrické bezpečnosti, mechanické bezpečnosti pro případ větru a sněhu a ochrany před úderem blesku. V šabloně se jako požadavek uvádí, že smluvní strana následně odstraní všechny zjištěné nedostatky („neshody“).

Doporučujeme, abyste si nabídky na kontrolu Scope 12 vyžádali včas. Krátce před dodáním může být obtížné najít subjekt provádějící kontrolu a sazby mohou být vyšší.

Tip. Jako zákazník byste si měli kontrolu Scope 12 vždy zajistit sami. Seznam organizací, které mohou kontroly Scope 12 provádět, je uveden v příloze 6.

V případě projektů velkého rozsahu: Zkoušky vzorků solárních panelů a audity ve výrobních závodech

Projekty velkého rozsahu (více než 1 MW) jsou někdy také předmětem zkoušek vzorků a 
auditů ve výrobních závodech.

Měli byste zvážit, zda toto zahrnout do výzvy k podávání nabídek, přičemž za organizaci by byla odpovědná smluvní strana, nebo tuto věc můžete ponechat mimo výzvu k podávání nabídek a zorganizovat sami.

Zkoušky vzorků Solární panely jsou někdy dodávány s nižším výkonem, než je uvedeno v průvodní dokumentaci. Někdy dojde k viditelnému nebo neviditelnému poškození ve výrobním závodě nebo během přepravy. U rozsáhlých projektů to může být velmi nákladné.

U rozsáhlých projektů se (velmi malý) počet solárních panelů zkouší po jejich doručení do Nizozemska a před jejich uvolněním k instalaci. Tyto zkoušky vzorků ověřují kvalitu dodaných solárních panelů.

Zkoušky zkoumají například:

- zda odpovídá udávaný špičkový výkon ve wattech – pomocí zábleskové zkoušky,

- zda není na povrchu příliš mnoho mikrotrhlin, což zvyšuje pravděpodobnost rychlé degradace – pomocí elektroluminiscenční zkoušky,

- provádí se vizuální kontrola modulu – kontrola montáže a dokončovacích prací,

- provádí se kontrola použitých materiálů modulu – ověření specifikace.

U velmi rozsáhlých projektů (více než 20 MWp) se často provádí také audit ve výrobním závodě. To zahrnuje nezávislou kontrolu kvality objednané šarže solárních panelů během výrobního procesu ve výrobním závodě.

Zkoušky vzorků a audity ve výrobním závodě (často v Číně) jsou nákladné. U projektu o výkonu 10 MW to může znamenat 4 000 až 6 000 EUR za zkoušky vzorků a 5 000 až 8 000 EUR za audit ve výrobním závodě.

Příloha 7 obsahuje seznam organizací, které mohou provádět zkoušky vzorků nebo audity ve výrobním závodě2.

U menších projektů se vzhledem k riziku dodatečné náklady obvykle nevyplatí.

Kromě toho je možné a obvyklé zahrnout do smlouvy nebo výzvy k podávání nabídek záruku pevného výnosu po dobu prvních dvou až čtyř let.

Krok 8 Údržba, monitorování a konec životnosti

Provozní fáze začíná, když je projekt fotovoltaiky dodán a vyrábí elektřinu. Rozhodnutí týkající se této fáze se provádí v předběžné fázi, aby byly příslušné požadavky zahrnuty do plánu požadavků, či nikoli.

Často se stává, že je subjekt zajišťující instalaci / energetické služby, který provedl instalaci fotovoltaiky, požádán o zajištění údržby a monitorování po dobu dvou až čtyř let. To zhotovitele motivuje k tomu, aby dodal kvalitní zařízení s vysokým poměrem výkonu.

Údržbu a monitorování lze zadat i samostatně. Někdy ji také provádí interní technické oddělení.

Příloha 8 obsahuje seznam2 organizací, které se podílejí na údržbě a monitorování.

Údržba a opravy

Patří sem mimo jiné:

- kontrola invertoru a jeho případné vyčištění,

- kontrola kabelů a kabelových kanálů,

- kontrola konstrukce,

- v případě potřeby výměna vadných solárních panelů.

Čištění

Solární panely se v Nizozemsku čistí jen zřídka – oplachuje je déšť. Až na výjimečné případy (např. velké množství ptáků v okolí) není dodatečný výnos takový, aby odůvodňoval náklady na čištění.

Monitorování

Provozní fáze zahrnuje rychlé odhalení a vyřešení případných problémů. Majitelé domů často používají ke kontrole správného fungování invertoru nebo fotovoltaického zařízení aplikaci ve svém chytrém telefonu. U menších projektů to zajistí technické oddělení nebo běžná společnost zabývající se instalací. U velkých projektů se může ukázat jako nákladově efektivní najmout si na tuto činnost specializovanou společnost.

Monitorování zahrnuje dálkové snímání, mimo jiné

- invertoru a elektroměrů,

- a porovnávání výnosů z okolních systémů prováděné několikrát ročně,

- u větších projektů použití dronu s infračervenou kamerou ke kontrole solárních panelů.

Příspěvek na likvidaci a výměnu solárních panelů

V šabloně s požadavky se uvádí, že klient hradí nadaci OPEN povinný příspěvek na likvidaci solárních panelů. Solární panely by navíc měly zůstat nainstalované co nejdéle, aby se nepřispívalo ke změně klimatu. Při výrobě panelů se totiž vypouští velké množství CO2, což může znamenat, že doba návratnosti solárních panelů vyjádřená v CO2 
může činit roky.

Proto se doporučuje odstranit solární panely pouze tehdy, když je výnos z nich nižší než přibližně 80 % původního výnosu. Kvalitní solární panely budou generovat více než 80 % svého původního výnosu po dobu nejméně 25 až 30 let.

Zkratky a zkratková slova

| EPC | Inženýrská činnost, zadávání veřejných zakázek, stavební práce | MPP | Bod maximálního výkonu |
| --- | --- | --- | --- |
| O&M | Provoz a údržba | MPPT | Sledování bodu maximálního výkonu |
| Voc | Napětí naprázdno | PPA | Smlouva o nákupu elektřiny |
| LCOE | Celkové měrné náklady na výrobu energie | kW | kilowatt |
| HV | Vysoké napětí | kWh | kilowatthodina |
| LV | Nízké napětí | PV | Fotovoltaika |
| AC | Střídavý proud | PR | Poměr výkonu |
| DC | Stejnosměrný proud | EN | Evropská norma |
| Isc | Zkratový proud | c-Si | Krystalický křemík |
| °C | Stupeň Celsia | POA | Rovina pole |
| CE | Shoda s evropskými normami | RTB | Připraveno ke stavbě |
| GHI | Celkové vodorovné ozáření | SPV | Special Purpose Vehicle – zvláštní účelová jednotka, právnická osoba využívaná při financování staveb |
| CAR | Construction All Risk, pojištění všech rizik stavby | EL | Zkouška elektroluminiscence – odhaluje mikrotrhliny a poškozené články |
| PAC | Kritéria předběžné přejímky | FAC | Kritéria konečné přejímky |
| kVA | kilovoltampér; výkon; podobně jako kW | MW | megawatt |
| PID | Potenciálem indukovaná degradace | PM | Projektový manažer |
| PVGIS | Fotovoltaický geografický informační systém | Q&A | Otázky a odpovědi |
| RfP | Žádost o nabídku | STC | Obvyklé zkušební podmínky (25 C, ozáření 1 000 W/m2) |
| UV | Ultrafialový | TMY | Typický meteorologický rok |
| Impp | Proud v bodě maximálního výkonu | Vmpp | Napětí v bodě maximálního výkonu |
| IR | Infračervený – např. drony používají infračervené kamery pro kontrolu kvality | PL | Fotoluminiscence |
| ESG | Environmentální, sociální a správní | AQL | Přijatelná mez kvality |
| RfG | Požadavky na výrobu | RTB | Připraveno ke stavbě |
| BAFO | Nejlepší konečná nabídka |  |  |

Příloha 1 – Techničtí poradci2

Upozornění: Níže uvedený seznam není vyčerpávající. Neprováděli jsme žádný průzkum zkušeností, kvality ani sazeb níže uvedených poradců.

| Společnost | Sídlo | Kontaktní osoba | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Encon | Nijmegen, NL |  |  |
| Straight Forward | Urmond, NL |  |  |
| Pulsar Power | Herentals, BE |  |  |
| 3E | Brussels, BE |  |  |
| DNV | Arnhem, NL |  |  |
| Sunzest Solar | Rotterdam, NL |  |  |
| Solar Chills | Haarlem, NL |  |  |
| DevCon Ecosystems | Zaandam, NL |  |  |

Příloha 2 – Poradci v oblasti stavební fyziky, stavební inženýři specializující se na zatížení střech2

Upozornění: Níže uvedený seznam není vyčerpávající. Neprováděli jsme žádný průzkum zkušeností, kvality ani sazeb níže uvedených poradců.

| Společnost | Sídlo | Kontaktní osoba | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Dakbestek Adviesburo | Vught, NL |  |  |
| Van Doorn Dakspecialist | Rilland, NL |  |  |
| ABT | Delft, NL |  |  |
| DGMR | Arnhem, NL |  |  |
| Buro Bouwfysica | Cappelle aan de Ijssel, NL |  |  |
| Tritium | Breda, NL |  |  |

Příloha 3 – Společnosti provádějící instalaci, 
zajišťující energetické služby a předkladatelé projektů 
pro společnosti v oblasti fotovoltaiky2

Upozornění: Níže uvedený seznam není vyčerpávající. Neprováděli jsme žádný průzkum zkušeností, kvality ani sazeb níže uvedených poradců.

| Typ společnosti | Společnost | Internetové stránky | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Velké společnosti v oblasti elektroinstalací a technických instalací | Unica | www.unica.nl |  |
|  | Hoppenbrouwers | www.hoppenbrouwerstechniek.nl |  |
|  | Batenburg | www.batenburg.nl |  |
|  | Spie | www.spie-nl.com |  |
|  | Croon Elektrotechniek | www.croonwolterendros.nl |  |
| Velké společnosti provádějící instalaci solárních zařízení / zajišťující energetické služby | Zonnegilde | www.zonnegilde.nl |  |
|  | SolarNRG |  |  |
|  | Zonnestroom Nederland | www.zonnestroomnederland.nl |  |
|  | Eigen Energie | www.eigenenergie.net |  |
|  | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.nl |  |
|  | SENS | www.sens-energy.com |  |
|  | Solar Partners | www.solarpartners.nl |  |
|  | UniSun | www.unisun-energy.eu |  |
|  | Goldbeck | www.goldbeck.nl |  |
|  | KiesZon | www.kieszon.nl |  |
|  | OranjeDak | www.oranjedak.nl |  |
|  | SunProjects | www.sunprojects.nl |  |
|  | Izen | www.izen.eu |  |
|  | Pfzal Solar | www.pfzalsolar.com |  |
|  | Engie | www.engie.com |  |
|  | Belectric | www.belectric.com |  |
|  | ProfiNRG | www.profinrg.nl |  |
| Předkladatelé projektu | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Klimaatfonds | www.klimaatfonds.nl |  |
|  | TPSolar | www.tpsolar.nl |  |
|  | GreenIpp | www.greenipp.com |  |
|  | Encavis | www.encavis.com |  |
|  | Tomorrow Energy | www.tomorrowenergy.nl |  |
|  | HVC Groep | www.hvcgroep.nl |  |
|  | Nara Solar | www.narasolar.com |  |
|  | Statskraft | www.statkraft.com/ |  |
|  | Pure Energie | www.pure-energie.nl |  |
|  | LC Energy |  |  |
|  | Enovos | www.enovosgreenpower.eu |  |
|  | Lightsource BP | www.lightsourcebp.com/nl/ |  |
|  | Chint Solar | www.chintsolar.nl |  |
|  | SunVest | www.sunvest.nl |  |
|  | SunProjects | www.sun-projects.nl |  |
|  | Vattenfall | www.vattenfall.com |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.com |  |
|  | Eneco | www.eneco.com |  |
|  | Powerfield | www.powerfield.nl |  |
|  | Novar | www.novar.nl |  |
|  | Groendus | www.groendus.nl |  |
|  | IB Vogt | www.ibvogt.com |  |

Příloha 4 – Poradci a poskytovatelé specializovaní na systémy hospodaření s energií, baterie a řízení poptávky2

Upozornění: Níže uvedený seznam není vyčerpávající. Neprováděli jsme žádný průzkum zkušeností, kvality ani sazeb níže uvedených poradců.

| Společnost | Sídlo | Kontaktní osoba | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Peta Watts BV | Rotterdam |  |  |
| Lyv energy | Blaricum |  |  |
| European Solar | Heerenveen |  |  |
| Scholt Energy | www.scholt.nl |  |  |
| Odura | www.odura.nl |  |  |
| StoredEnergy | Schiedam |  |  |
| MorePV | Schoorl |  |  |
| Alfen | www.alfen.com |  |  |
| Fudura | Zwolle |  |  |
| Encon | Nijmegen, NL |  |  |

Příloha 5 – Dluhový kapitál

a poskytovatelé vlastního kapitálu2

Upozornění: Níže uvedený seznam není vyčerpávající. Neprováděli jsme žádný průzkum zkušeností, kvality ani sazeb níže uvedených poradců.

| Typ financování | Společnost | Internetové stránky | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Dluhový kapitál | Commerzbank | www.commerzbank.com |  |
|  | KfW Bank | www.kfw.de |  |
|  | Rabobank | www.rabobank.nl |  |
|  | ING | www.ing.com |  |
|  | Triodos | www.triodos.nl |  |
|  | ASN Bank | www.asnbank.nl |  |
|  | BNG Bank | www.bngbank.nl |  |
| Skupinové financování | Zonnepanelen Delen | www.zonnepanelendelen.nl |  |
|  | Duurzaaminvesteren | www.duurzaaminvesteren.nl |  |

Příloha 6 – Kontroly Scope 122

Upozornění: Níže uvedený seznam není vyčerpávající. Neprováděli jsme žádný průzkum zkušeností, kvality ani sazeb níže uvedených poradců.

| Společnost | Sídlo | Internetové stránky | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Omega Energie Techniek | Vianen, NL | www.omega-energietechniek.nl |  |
| RJ Inspecties | Best. NL | www.rjinspecties.nl |  |
| Entheq Inspecties |  | www.entheq.nl |  |
| Wassenaar Inspecties | Wassenaar, NL | www.wassenaarinspecties.nl |  |
| GreenHero Inspecties en Opledingen | Dronten, NL | www.greenhero.nl |  |
| Stroomwijs | Apeldoorn, NL | www.stroomwijs.nl |  |
| Install Keur | Woerden, NL | www.install-keur.nl |  |
| TUV Nord | Son, NL | www.tuvnord.nl |  |
| EKCN | Beverwijk, NL | www.ekcn.nl |  |

Příloha 7 – Audity ve výrobních závodech 
a zkoušky vzorků2

Upozornění: Níže uvedený seznam není vyčerpávající. Neprováděli jsme žádný průzkum zkušeností, kvality ani sazeb níže uvedených poradců.

| Společnost | Sídlo | Internetové stránky | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinovoltaics | Hong Kong, CN | www.sinovoltaics.com |  |
| Odin Spire/Sunchine | Rotterdam, NL | www.eternalsunspire.com |  |
| CEA | Shanghai, CN | www.cea3.com |  |
| Solar Tester | Schinnen, NL | www.solartester.nl |  |
| STS | Shanghai, CN | www.sts-certified.com |  |
| PI Berlin | Berlin, DE | www.pi-berlin.com |  |

Příloha 8 – Monitorování, údržba 
a opravy2

Upozornění: Níže uvedený seznam není vyčerpávající. Neprováděli jsme žádný průzkum zkušeností, kvality ani sazeb níže uvedených poradců.

| Společnost | Sídlo | Internetové stránky | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonnepark Services Nederland | Utrecht, NL | www.zonnepark-services.nl |  |
| Solora | Hilversum, NL | www.solora.nl |  |
| Everday | Rosmalen, NL | www.everday.eu |  |
| Stern Energy | Schoorl. NL | neuv. |  |

Příloha 9 – Přehled pojistného krytí CAR

Oddíl I: Práce

Jedná se o práce sjednané ve smlouvě o dílo na stavební práce. Pojistnou částkou pro stavební práce jsou náklady na opravy pro uvedení do stavu před poškozením.

Rizika krytá pojistnou smlouvou CAR: povodně, vítr, zemětřesení, škody způsobené vodou a plísněmi, stavební vady a nedbalost.

Na běžné opotřebení a úmyslnou nedbalost se pojištění nevztahuje.

Významné přerušení provozu (nepovinné)

Kryje finanční ztráty pojištěné strany vzniklé v důsledku přerušení sjednaných prací, které způsobí zpoždění plánovaného zahájení komerčního provozu.

Oddíl II: Odpovědnost

Doložka o odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost pojištěné strany a dalších stran – například zhotovitelů – vůči třetím osobám za události související s prováděním prací, jako jsou:

- zranění osob,

- ztráta, poškození nebo zničení hmotného majetku.

Kromě toho existuje také odpovědnost pojištěných stran vůči sobě navzájem. Pokud smluvní strana způsobí škodu klientovi (oba jsou pojištěni v rámci pojistné smlouvy), může smluvní strana uplatnit nárok v rámci pojistné smlouvy, protože je kryta její odpovědnost vůči klientovi.

Oddíl III: Stávající majetek klienta

Škody na stávajícím majetku klienta vzniklé v důsledku pojištěných prací. Škoda tedy musí být přímým důsledkem provedených prací.

Oddíl IV: Materiály zhotovitele

Škody na zařízení zhotovitele způsobené vnějšími událostmi, jako je bouře, požár a krádež. Takové vybavení zahrnuje lešení, rámy, kabiny, přístřešky, nářadí atd., které musí být na staveništi jako součást prací. Vyloučeny jsou: plachty a plovoucí zařízení, drapáky, buldozery, jeřáby a další mechanicky poháněné přepravní prostředky.

Oddíl V: Majetek vedení a zaměstnanců

Škody na osobním majetku vedení a zaměstnanců pojištěné strany, které vznikly na místě a byly způsobeny vnějšími událostmi, např. bouří a krádeží. Vyloučeny jsou:

- hotovost, cenné dokumenty atd.,

- mechanicky poháněná vozidla.

Oddíl VI: Přeprava

Tento oddíl se vztahuje na poškození nebo krádež stavebních materiálů během přepravy.
Důležitým faktorem pro krytí v tomto oddíle je, že:

- přeprava musí být účtována pojištěné straně a na její riziko,

- krytí se musí vztahovat na přepravu od nakládky až po vykládku na místě.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/2022-03-02/0

Tato zpráva je verzí 1.0 a další názvy mohou být doplněny později.

Viz též: UvW 2021-XX Praktische handreiking ZOW sjabloon UvW versie jan 2022.pdf (stowa.nl)

Například: Tibber, ANWB Energy, NextEnergy, Eneco, EnergyZero, Zonneplan, Frank Energie, Innova.

Například: Edmij, Energypool, Scholt, Sympower.

Pokud pronajímáte střechu nebo pozemek předkladateli projektu fotovoltaiky, bude mít financování na starosti tato strana.