Étapes préliminaires d’un projet photovoltaïque

   Guide pratique:

- pour les projets de fourniture et d’installation de plus de 100 panneaux solaires

- à l’intention des acteurs des secteurs public et privé

- Garantir des prix intéressants et une bonne qualité

- Sécurité et prévention des incendies

- Durabilité: différentes options

- Conseils pratiques proposés par

des bureaux d’études techniques

public-buyers-community.ec.europa.eu

Une initiative signée RVO, l’Agence nationale néerlandaise pour la promotion des entreprises, et PIANOo, le Centre d’experts néerlandais spécialistes des marchés publics

Version: 0.99 (projet)

Validé par Michiel Mensink et Marcello Passaro 
Droit d’auteur: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 2023.

Date de publication: 5 septembre 2023

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	1

Objective of and background  to this guide	3

Why	3

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu	3

Responsibility	4

Disclaimer	4

Introduction	5

L’étude préliminaire	6

Étape 1. Évaluation de la situation	7

1.1 Généralités	7

1.2 Analyse électrique	7

1.3 Photos et cartes	7

1.4 Planification	7

1.5 Charge sur le toit	7

Étape 2. Ingénierie (à titre indicatif)	8

2.1 Détermination du nombre maximal de panneaux solaires et de la production maximale d’énergie	8

2.2 Élaboration de l’analyse de rentabilité dans les grandes lignes	8

2.3 Détermination indicative de la production d’électricité, des coûts du projet et du nombre de panneaux solaires	9

2.4 Facultatif	9

Étape 3. Propriété et lancement d’un appel  d’offres/d’une procédure de mise en concurrence	9

3.1 Propriétaire ou locataire?	10

3.2 Pour les organismes publics: marché public ou procédure de gré à gré?	10

Étape 4. Autorisation, permis et raccordement au réseau	13

4.1 Autorisation et permis	13

4.2 Raccordement au réseau: options et considérations	14

Étape 5. Chiffre d’affaires, subventions, financement et assurance	15

5.1 Chiffre d’affaires provenant de la réinjection d’électricité	15

5.1 Subventions	16

5.2 Financement	17

5.3 Assurance	19

Étape 6. Durabilité	21

6.1 Durabilité des panneaux solaires	21

6.2 Aspects environnementaux des installations terrestres et  des installations flottantes	23

Étape 7. Exécution et livraison	24

7.1 Calendrier	24

7.2 Inspections diverses et inspection finale	24

Étape 8. Entretien, surveillance et fin de vie	26

Abréviations et acronymes	28

Annexe 1 – Conseillers techniques	30

Annexe 2 – Conseillers en physique du bâtiment, ingénieurs en structures spécialisés dans les systèmes de toiture	31

Annexe 3 – Installateurs,  sociétés de services énergétiques et porteurs de projets  pour les entreprises de la filière photovoltaïque	32

Annexe 4 – Conseillers techniques et fournisseurs spécialisés dans les systèmes de gestion de l’énergie, les batteries et la gestion de la demande2	34

Annexe 5 – Sources de financement par capitaux d’emprunt	35

et fonds propres2	35

Annexe 6 – Inspections SCIOS Scope 122	36

Annexe 7 – Audits de fabrication  et tests sur échantillons2	37

Annexe 8 – Surveillance, entretien  et réparations2	38

Annexe 9 – Aperçu de la couverture d’assurance TRC	39

Section I: Travaux	39

Objective of and background 
to this guide

Many organisations want to implement PV projects on roofs or land. This guide will take you through the preparatory stages, setting out steps and choices, and providing lists of consultants that can assist you.

This guide is one of three documents that complement 
the ‘Template for purchase requirements and award criteria’

I. Preparatory stages of a PV project (this guide)

II. Preparing a tender for a PV project, and explanation of the Template

III. Sustainability aspects and market scan of the more sustainable solar panels

A draft of the ‘Template for purchase requirements and award criteria’ is also available. It is created as a spreadsheet that can be attached as in tender/RFQ documentatioon, after adjusting a number of project specific fields.

Objective of this guide

The objective of this guide is to help users carry out PV projects offering:

- better financial conditions

- a longer working life

- better sustainability

Why

PV projects are all too often poor value for money. Further, sustainability aspects of solar panels themselves are often not taken into consideration – think of the use of PFAS and other harmful materials, the technical working life, the carbon footprint, environmental issues and working conditions.

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu

This guide is a draft version/ . It was created in the Netherlands and thereafter auto-translated without checks from native speaking PV experts. Therefore improper words will be used. Further, in your country the regulations, permits and subsidies will be different from those in the Netherlands, which were auto-translated. So the guide certainly does contain mistakes and needs to be improved. In addition, the lists in the Annexes with names of consultants/experts need to be completely modified as these are mostly Dutch organisations. It would be great if you can help us with lists consultants/experts from your country. The solar trade association in your country may help you here.

Responsibility

This guide was drawn up on the initiative of the Dutch Public Buyers Group for Sustainable PV. This Buyers’ Group consists of the Dutch Public Procurement Expertise Centre, PIANOo, and is made possible by the Ministry of Infrastructure and Water Management. . The Buyers’ Group is headed by Bart-Jeroen Bierens and Michiel Mensink from the Netherlands Enterprise Agency .

Disclaimer

The purpose of this guide is to provide assistance and support to private organisations and contracting authorities when preparing calls for tenders for PV projects. The guide was drawn up using recent insights from the sector. It may be necessary for individual calls for tenders to include criteria that are not in the guide or to adjust criteria, for example due to specific circumstances or preconditions. Both the guide and the criteria are used under the contracting authorities’ own responsibility. Users cannot make any claim based on the accuracy and completeness of the content or derive any rights therefrom.

Authors Michiel Mensink and Marcello Passaro

Copyright Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023

Introduction

Habituellement, un projet photovoltaïque se déroule selon les phases suivantes:

Le présent guide est consacré à la phase I: l’étude préliminaire.

C’est au cours de l’étude préliminaire qu’il vous faut prendre les décisions principales, après quoi, un appel d’offres ou une demande de devis peut être préparé(e) de manière judicieuse. Vous pouvez adapter le modèle de cahier des charges et les critères d’attribution à votre projet, et l’ajouter en annexe à la demande de devis ou à l’appel d’offres.

Le présent guide aborde les questions suivantes:

- l’étude de faisabilité – taille du projet, charge sur le toit, raccordement au réseau

- la taille des projets et les limites des appels d’offres (pour les entités publiques)

- les options possibles: propriété ou location de mètres carrés?

- le financement

- les choix à faire pour la phase opérationnelle – entretien et surveillance

- la durée et la fin de vie du projet

- le contrôle de la qualité

Dans la prochaine version de ce guide, nous envisageons d’inclure également:

- les systèmes de gestion de l’énergie

- le stockage (batteries)

- les bornes de recharge (si combinées avec un projet photovoltaïque)

L’étude préliminaire

Au cours de cette phase, il convient de déterminer les grandes lignes du projet, quels en sont les besoins et les exigences.

Conseil 1: Appelez un conseiller technique!

Vous trouverez à l’annexe 1 une liste des bureaux d’études techniques qui peuvent vous assister dans les étapes préliminaires. Cela n’est évidemment pas nécessaire si vous ou votre organisation avez une expérience et des connaissances suffisantes.

N. B.: cette liste n’est pas exhaustive, de nombreux bureaux d’études n’ont pas été inclus à ce stade.

Vous pouvez envisager l’étude préliminaire comme un plan en plusieurs étapes:

I. Étude préliminaire

| 1. Évaluation de la situation | - Liste des sites - Mesures par toiture/parcelle - Photos et calendrier d’entretien - Charge sur le toit, raccordement au réseau et utilisation |
| --- | --- |
| 2. Ingénierie (à titre indicatif) | - Nombre de panneaux et capacité par site - Ébauche d’une analyse de rentabilité - Spécifications indicatives |
| 3. Propriété et procédure de sélection | - Concession/location? - Attribution directe? - Appel d’offres national ou européen? |
| 4. Permis et raccordement au réseau | - Faut-il une autorisation environnementale? - Augmenter le raccordement au réseau? - Bornes de recharge? Système de gestion de l’énergie ou batteries? |
| 5. Chiffre d’affaires, subventions, financement et assurances | - Vente d’électricité: SDE++ [mécanisme incitatif néerlandais pour la production d’énergie durable et la transition climatique] ou autres subventions? - Financement (interne + externe)? - Assurance |
| 6. Durabilité | - Durabilité des panneaux solaires - Questions environnementales - Conditions de travail |
| 7. Exécution et livraison | - Inspection SCIOS Scope 12 [inspection de sécurité des équipements et des installations électriques] - Autres essais et inspections |
| 8. Entretien et surveillance | - Entretien - Surveillance |

Étape 1. Évaluation de la situation

La première étape du projet consiste à faire le point sur les toitures ou les parcelles disponibles visées par le projet. Vous pouvez le faire (en partie) vous-même ou avec l’aide d’un conseiller technique (voir Conseil 1). Lorsque plusieurs sites sont concernés, une vue d’ensemble est souvent présentée sous forme de tableau, accompagné de photos et de cartes pour chacun des sites.

1.1 Généralités

- Adresse du site

- Brève description du site

- Mesures approximatives de la surface des panneaux photovoltaïques (longueur x largeur)

- Date de début possible de l’installation et date de fin, le cas échéant

1.2 Analyse électrique

Faites le point avec le responsable du site/le chef de chantier:

- Autoconsommation? Existe-t-il un raccordement au réseau sur ce site?

- Puissance du raccordement au réseau sur ce site (par exemple, 80 A en triphasé)

- Autoconsommation d’électricité sur site

- Évolution attendue de la consommation d’électricité

- Éventuellement: nécessité de bornes de recharge

1.3 Photos et cartes

Produire un fichier numérique contenant des cartes du site, des images satellites et des photos en gros plan, y compris

de tous les obstacles.

1.4 Planification

Faites le point avec le responsable du site/le chef de chantier:

- Maintenance à grande échelle – par exemple, remplacement du toit

- Plans concernant les parcelles/toitures – d’autres constructions/aménagements sont-ils prévus?

1.5 Charge sur le toit

La charge autorisée sur le toit est un paramètre important pour les projets de toiture solaire (Zon-op-Dak). Aux Pays-Bas, près de la moitié des toitures ne sont pas aptes à accueillir un système photovoltaïque standard, car le lestage qui empêche les panneaux de s’envoler pèse trop lourd.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées si le toit est trop fragile, et notamment:

- un système photovoltaïque sans lestage, ancré à la toiture

- des panneaux solaires souples collés sur le toit

- des panneaux solaires légers spéciaux (Solarge, par exemple) ou des systèmes de fixation spéciaux

- le renforcement de la toiture

La charge admissible sur le toit peut être expliquée ou calculée par l’entrepreneur ou par l’architecte qui a conçu le bâtiment/la toiture; elle peut également être déterminée par un conseiller indépendant en physique du bâtiment ou par un ingénieur en structures.

Conseil 2: Vous trouverez à l’annexe 2 une liste d’experts indépendants qui peuvent vous assister dans cette tâche.

Étape 2. Ingénierie (à titre indicatif)

Si votre organisation possède une grande expérience des projets photovoltaïques et des logiciels appropriés, vous pouvez vous charger de cette étape; sinon, vous devriez faire appel à un conseiller technique.

Cette étape sert à déterminer les spécifications indicatives de l’installation photovoltaïque: elle est importante pour garantir la définition d’un cahier des charges clair, lequel permettra aux soumissionnaires de présenter une offre plus précise dans des délais plus courts.

2.1 Détermination du nombre maximal de panneaux solaires et de la production maximale d’énergie

- Déterminer l’orientation, est-ouest ou plein sud, ou une autre orientation 
            des panneaux solaires

- Abonnement solaire indicatif par site

- Déterminer le nombre maximal de panneaux

- Déterminer la puissance maximale par site

- Déterminer la production annuelle maximale d’électricité

- Vérifier si la production maximale d’énergie est adaptée au point de branchement existant

2.2 Élaboration de l’analyse de rentabilité dans les grandes lignes

- Investissement indicatif pour l’installation du système photovoltaïque: par watt-crête (Wc) et montant total en milliers d’euros.

- Raccordement au réseau: adaptation nécessaire?

  - En cas d’adaptation: calendrier indicatif du gestionnaire de réseau

- Rendement: mécanisme SDE++ ou autre forme de subvention?

  - Si SDE++: vérifiez la capacité maximale en courant alternatif (CA) que vous pouvez raccorder;  
en général, au maximum 50 %, parfois 70 %, de la capacité en courant continu (CC).

- Rendement: réduction prévue de la quantité d’électricité à acheter et économies de coûts

- Rendement: projection des recettes provenant de la vente d’énergie solaire

  - Éventuellement: Comment faire face aux prix négatifs – système de gestion de l’énergie?

2.3 Détermination indicative de la production d’électricité, des coûts du projet et du nombre de panneaux solaires

Il n’est pas rare de devoir procéder à un certain nombre d’approximations successives avant d’arriver à déterminer les spécifications indicatives, en partie parce que celles-ci dépendent de divers objectifs et limites. Les spécifications indicatives sont:

- la capacité totale des panneaux solaires (en courant continu – CC)

- la capacité en courant alternatif (CA) des onduleurs

- la production annuelle d’électricité

- les coûts indicatifs du projet (capacité CC en Wc x 1 €/watt)

2.4 Facultatif

- Phasage des sites

- Éventuellement: choix entre panneaux solaires classiques (monofaciaux) et panneaux solaires bifaciaux

- Éventuellement: sur les installations terrestres/les installations flottantes: un système de suivi du soleil (sun tracking)?

Étape 3. Propriété et lancement d’un appel 
d’offres/d’une procédure de mise en concurrence

Les deux étapes précédentes ont permis de définir dans les grandes lignes la taille et la structure du projet. À présent, il vous faut décider si vous voulez, vous, rester propriétaire de l’installation ou si vous préférez louer à bail la surface photovoltaïque posée en toiture ou au sol au titre d’un contrat de concession – la question étant de savoir comment sélectionner un fournisseur ou une entreprise.

3.1 Propriétaire ou locataire?

Si vous mettez l’installation en location, il vous sera versé en échange un loyer annuel au mètre carré. Avantage: cela vous permet de gagner beaucoup de temps.

Éventuels inconvénients: vous ne bénéficierez pas autant des avantages financiers qu’offre une installation photovoltaïque, vous n’aurez qu’une influence très limitée sur son exploitation et vous ne serez pas libre de vos mouvements. Ainsi, si vous décidez ultérieurement d’exploiter la toiture ou le terrain différemment, vous serez lié par le contrat passé avec votre locataire/preneur à bail.

3.2 Pour les organismes publics: marché public ou procédure de gré à gré?

Ce point ne concerne pas les entreprises ou autres organisations privées. Les organisations privées peuvent simplement inviter un certain nombre d’entreprises à soumettre une offre.

En tout état de cause, un cahier des charges doit être défini pour les appels d’offres non formalisés également. Le Modèle de cahier des charges convient parfaitement.

La loi néerlandaise de 2012 sur les marchés publics [Aanbestedingswet 2012] s’applique aux marchés publics mis en concurrence par des institutions (semi-)publiques aux Pays-Bas. Plus le montant du projet est important, moins nombreuses sont les procédures applicables. Certaines procédures (telles la procédure de gré à gré) ne sont pas autorisées au-delà d’un certain seuil financier.

Ces seuils dépendent du type de marché: marché de travaux ou marché de fournitures ou de services.

Le type de marché dépend de l’intention à l’origine du projet:

- Fourniture

- Fourniture de panneaux solaires uniquement

- Installation du système électrique et des composants du côté courant continu (CC) uniquement

- Installation du système électrique et des composants du côté courant alternatif (CA) uniquement

- Travaux

  - L’entière responsabilité de l’exécution du marché incombe à l’entreprise retenue.

  - Combinaison de prestations de conception, de fourniture et de travaux = travaux

Par ailleurs, d’autres seuils financiers spécifiques s’appliquent à certaines organisations:

par conséquent, le paragraphe qui suit devrait être entendu à titre indicatif uniquement.

N. B.: ces montants sont applicables en 2023. En 2024, ils seront probablement

un peu plus élevés.

- Procédure de gré à gré (une seule entreprise)

  - Pour les fournitures: 	< 50 000 EUR

  - Pour les travaux: 	< 150 000 EUR

Les marchés de petite envergure peuvent être attribués directement à une seule entité, par exemple à votre installateur habituel ou à tout autre fournisseur local.

Avantages: délais de mise en œuvre courts, coûts de la procédure faibles, négociation possible, souplesse
Inconvénients:	 probablement pas le meilleur rapport qualité/prix, risque de conflit d’intérêts.

- Procédure de gré à gré (plusieurs entreprises)

  - Pour les fournitures à des institutions (semi-)publiques décentralisées: < 215 000 EUR

  - Pour les fournitures à des organisations des secteurs, entre autres, de l’eau, de l’énergie ou des transports: < 431 000 EUR

  - Pour les travaux: < 1 500 000 EUR

Demandez une offre à plusieurs fournisseurs. Attribution du marché au fournisseur qui a présenté l’«offre économiquement la plus avantageuse».

Avantages: délais de mise en œuvre courts, coûts de la procédure faibles, négociation possible, souplesse

Inconvénients: de nombreux fournisseurs n’ont pas connaissance du marché, pas de négociation possible

- Procédure nationale: appel d’offres restreint ou appel d’offres ouvert

- Pour les fournitures à des autorités (semi-)gouvernementales: < 215 000 EUR

- Pour les fournitures à des organisations des secteurs, entre autres, de l’eau, de l’énergie ou des transports: < 431 000 EUR

- Pour les travaux: < 5 382 000 EUR

Avis d’appel à la concurrence publié sur TenderNed et éventuellement dans des publications ou journaux professionnels. Si l’appel d’offres est restreint, cinq fournisseurs sont souvent présélectionnés et invités à soumettre une offre.  
Avantages: forte concurrence, rapport qualité/prix conforme aux pratiques du secteur, objectivité, transparence.
Inconvénients: délais de mise en œuvre longs, coûts de la procédure significatifs, peu de souplesse.

- Appel d’offres européen: appel d’offres restreint ou appel d’offres ouvert

Avis d’appel à la concurrence publié sur TenderNed. Si l’appel d’offres est restreint, cinq fournisseurs sont souvent présélectionnés et invités à soumettre une offre.

Avantages: Toutes les entités du secteur concerné peuvent soumettre une offre, forte concurrence, objectivité, transparence.

Inconvénients: procédure longue, coûts de la procédure élevés en cas de (trop) nombreuses offres, pas de négociation possible, peu de souplesse.

Pour en savoir plus sur les seuils financiers nationaux, rendez-vous à l’adresse suivante: https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures/circulaire-grensbedragen-rijksoverheid

Pour en savoir plus sur les seuils financiers européens, rendez-vous à l’adresse suivante:  
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelbedragen-europees-aanbesteden

Conseil 3 Pour les projets plus importants, d’une puissance > 2 MWc, vous trouverez à l’annexe 3 une liste d’installateurs, de porteurs de projets et de sociétés de services énergétiques ayant l’expérience des grands projets aux Pays-Bas.

Étape 4. Autorisation, permis et raccordement au réseau

Cette étape concerne principalement l’autorisation environnementale et les permis de construire; la présente section présentera également certaines options concernant le raccordement au réseau.

4.1 Autorisation et permis

De nombreux projets prennent du retard car l’autorisation environnementale n’a pas été demandée (dans les délais prévus).  
Il est donc préférable de déposer les demandes d’autorisation et de permis nécessaires le plus tôt possible.

La procédure peut donner lieu à des exigences supplémentaires:

- Pour les projets de toiture solaire, l’autorisation environnementale n’est généralement pas obligatoire.  
Toutefois, elle l’est lorsqu’il s’agit d’un bâtiment ou d’un monument classé.

- Pour les projets d’installation terrestre, la production des permis et documents suivants peut être obligatoire:

  - plan de zonage

  - permis de construire

  - autorisation environnementale

  - dérogation liée à l’environnement/dérogation «espèces protégées»

  - diagnostic archéologique

  - évaluation du risque posé par la présence éventuelle d’explosifs abandonnés

- Pour les projets d’installation flottante, plusieurs permis sont obligatoires:

  - autorisation environnementale

  - plan de zonage

  - permis de construire

Remarque concernant les installations flottantes: les projets photovoltaïques ne sont pas autorisés dans certaines zones aquatiques en raison de la présence d’espèces vulnérables ou rares. Il s’agit des étangs, des marais, des sources et des landes humides.

Il est donc essentiel de se rapprocher dans un premier temps du service des eaux concerné: celui-ci impose souvent des conditions spécifiques, propres à chaque projet, pour les projets d’installation flottante. En outre, il ne faut pas oublier que les installations photovoltaïques flottantes sont un phénomène relativement récent: les systèmes et matériaux envisageables sont nombreux, mais il n’existe pas encore de normes rigoureuses ni d’essais normalisés pour les flotteurs et les systèmes d’installation. Même dans les eaux intérieures, la durée de vie des installations risque de ne pas dépasser 10 ou 15 ans en raison du vent et des vagues.

4.2 Raccordement au réseau: options et considérations

Les possibilités de raccordement au réseau dépendent du nombre de panneaux solaires que vous entendez installer. Parfois, il peut être judicieux d’installer un nombre de panneaux inférieur au nombre de panneaux qui pourraient effectivement être installés et ce, afin de pouvoir se raccorder au réseau existant.

Pour prendre la bonne décision, il importe d’envisager les questions et considérations suivantes:

- Autoconsommation sur site
Quel est le rapport entre la capacité maximale et la consommation sur site pendant la journée, en hiver et en été?

- Adapter le raccordement au réseau ou installer un système de gestion de l’énergie 
La capacité en courant alternatif (CA) des onduleurs est généralement comprise entre 50 et 75 % de la capacité en courant continu (CC) des panneaux solaires. Si la capacité en courant alternatif (CA) est supérieure à celle du raccordement, deux options s’offrent à vous:

Option 1 – Augmenter la capacité du raccordement au réseau  
Vous devez vérifier auprès du gestionnaire de réseau quels seraient le délai et le coût d’une telle opération:

- en effet, le délai pour un raccordement au réseau à plus grande échelle peut atteindre cinq ans!

- En outre, le coût initial comme le coût annuel peuvent être élevés, ce qui rend l’argument de rentabilité moins attrayant que dans le scénario où la capacité du raccordement est conservée.
   
Option 2 – Utiliser un système de gestion de l’énergie 
Un système de gestion de l’énergie sert à surveiller en permanence la production d’électricité photovoltaïque et la consommation d’électricité et à veiller à ce que la quantité d’électricité maximale pouvant être réinjectée dans le réseau ne soit jamais dépassée.

- Bornes de recharge et véhicules électriques
Le site accueille-t-il des bornes de recharge pour véhicules électriques ou est-il envisagé d’en installer à court terme? Quelles implications pour le raccordement électrique? Est-il souhaitable d’opter pour un système de recharge «intelligent» compte tenu de l’énergie solaire disponible, du tarif de l’électricité ou du raccordement au réseau?

- Gestion de la demande
Est-il possible de faire fonctionner certains appareils et machines de manière intelligente et de les mettre en marche uniquement à certains moments prédéfinis? Avantages:

  - être raccordé au réseau dans les limites existantes, pour la consommation comme pour la production

  - bénéficier de prix bas et se déconnecter lorsque les prix sont élevés

- Batteries
L’ajout de batteries à un système de gestion de l’énergie offre un plus grand nombre de possibilités. Afin de rester raccordé au réseau dans les limites existantes, toute électricité produite au-delà de la capacité maximale de raccordement au réseau peut être stockée dans la batterie.

Le temps de retour énergétique des batteries est actuellement assez long et imprévisible. La rentabilité de différents scénarios peut être analysée: 1) plafonner la production photovoltaïque aux limites du point de branchement existant; 2) plafonner le pourcentage d’autoconsommation d’énergie solaire; 3) optimisation financière.

Conseil 4 Un bureau d’études spécialisé peut également offrir son conseil à cet égard. Vous trouverez à l’annexe 4 une liste (encore incomplète) de bureaux d’études spécialisés dans ce domaine.

S’il se révèle opportun d’ajouter des bornes de recharge, des batteries ou un système de gestion de l’énergie au projet, la question se pose de savoir s’il serait judicieux ou non de combiner ces bornes avec l’installation photovoltaïque dans le cadre d’un seul marché ou appel d’offres. La préparation d’un marché ou d’un appel d’offres distinct pour la fourniture et l’installation de bornes de recharge peut éventuellement réduire le degré de complexité, pour l’acheteur comme pour l’entreprise.

Étape 5. Chiffre d’affaires, subventions, financement et assurance

Les étapes précédentes ont permis de déterminer le cahier des charges technique. Cette étape consiste à se poser la question de savoir si le projet peut ou non bénéficier de subventions, ainsi que la question du financement et de l’assurance.

5.1 Chiffre d’affaires provenant de la réinjection d’électricité

Pendant les périodes d’ensoleillement, la plupart des installations photovoltaïques produisent une quantité d’électricité beaucoup plus importante 
que la quantité autoconsommée.

Le surplus d’électricité peut être alors réinjecté dans le réseau. Quel prix pouvez-vous obtenir pour cette réinjection? Avant, il était possible de conclure un contrat à prix fixe pour une durée relativement longue, ce qui offrait une grande sécurité; malheureusement, cette possibilité 
n’existe plus.

À l’heure actuelle, les trois options principales sont les suivantes:

- Contrat passé avec un fournisseur d’électricité (durée annuelle) 
Vous pouvez demander à plusieurs fournisseurs d’électricité un contrat fixe standard, à la fois pour la consommation et pour la réinjection. La durée contractuelle est généralement d’un an. L’évolution du paiement de la réinjection au cours des années à venir est incertaine. Prix indicatif de l’électricité réinjectée à l’été 2023, pour les grandes installations photovoltaïques (> 100 kWc): entre 3 et 5 centimes/kWh

- Contrat «dynamique» passé avec un fournisseur d’électricité 
Un certain nombre de fournisseurs d’électricité proposent un contrat «dynamique», dont le prix au kWh varie d’une heure à l’autre. Le tarif horaire correspond au prix spot sur la bourse européenne de l’électricité (EPEX Spot) plus une surtaxe.  

N. B.: parfois, ces prix sont négatifs et vous devrez payer pour la quantité réinjectée.  
De janvier à fin juillet 2023, c’était déjà le cas pendant 212 heures, souvent aux alentours de l’heure de midi. Afin d’éviter de payer en cas de réinjection, il est possible d’installer une fonction dans le boîtier qui éteint l’onduleur pendant les heures où les prix sont négatifs. Pendant les heures où le prix de l’énergie est positif, il vous sera généralement payé un prix nettement plus élevé que la rémunération fixe de réinjection évoquée ci-dessus.

- Négociation automatisée du prix spot sur l’EPEX et sur le marché d’équilibrage 
Il est également possible de conclure un contrat avec une plate-forme de négociation. Les entreprises négocient (généralement de manière automatisée) au moyen de leur propre logiciel sur l’EPEX Spot et sur le marché intrajournalier/d’équilibrage. À cette fin, elles équipent le boîtier d’une fonction permettant d’activer ou d’éteindre les onduleurs: cette solution est adaptée aux installations dépassant une certaine taille.

Pour toutes les options, il peut être utile de répartir le système photovoltaïque sur deux raccordements au réseau: le raccordement principal et un second raccordement (option «MLOEA» – Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting – ou raccordement unique et fournisseurs multiples). La totalité de l’autoconsommation provient du raccordement principal, tandis que le surplus passe par le second raccordement. En concluant deux contrats différents (avec différents fournisseurs d’électricité), vous pouvez obtenir un prix plus élevé.

5.1 Subventions

Les principaux régimes de subvention sont les suivants:

- Système de comptage net
Le système de comptage net («Salderingsregeling») s’applique non seulement aux particuliers, mais également à de nombreuses entreprises, aux clubs sportifs, aux bureaux, etc. La condition préalable est un raccordement pour faible consommation, c’est-à-dire un raccordement au réseau en triphasé d’une puissance inférieure à 80 A. Ce régime de subvention sera progressivement supprimé à partir de 2026.

- SDE++  
Grâce au régime de subvention SDE++, le gouvernement [néerlandais] garantit un prix minimal pour l’injection d’électricité dans le réseau provenant d’énergies renouvelables.    
La plupart des grandes installations photovoltaïques, en toiture comme au sol, utilisent ce régime: à ce titre, les Pays-Bas figurent désormais parmi les trois premiers pays au niveau mondial pour la capacité de production par habitant.  
À qui s’adresse ce régime?

  - Raccordement au réseau en triphasé d’au moins 80 A.

  - Les organisations gouvernementales centrales sont exclues.

- «Postcoderoos» [régime à taux réduit]/régime SCE 
Le «Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking» (SCE) [régime de subvention pour la production coopérative d’électricité] permet aux voisins de participer à un projet photovoltaïque sur une toiture de grandes dimensions.

- EIA/MIA/VAMIL 
Ces régimes encouragent les entreprises à devenir plus durables en leur proposant des avantages fiscaux, par exemple un amortissement accéléré des investissements réalisés dans des mesures visant à améliorer la durabilité.

5.2 Financement

Pour la plupart des projets de toiture solaire, le propriétaire ou le locataire du bâtiment devient également propriétaire du système photovoltaïque. Cela soulève la question de savoir comment financer le projet: le financer en totalité sur ses propres ressources ou le financer partiellement en faisant appel à des bailleurs de fonds. Le recours à un financement extérieur nécessite d’arrêter un modèle financier pour le projet photovoltaïque, qui définisse les recettes et les dépenses, les soldes et les flux de trésorerie pour la durée du projet.

Il existe deux catégories de financement, chacune présentant des risques et des rendements variables:

- Le crédit – risque faible et rendement faible

En fonction de la taille du projet et du bailleur de fonds, il est possible de financer entre 70 et 90 % du projet à crédit, souvent à faible taux d’intérêt (2 à 5 %): autrement dit, vous n’aurez à apporter qu’entre 10 et 30 % des coûts du projet. Les recettes du projet reviendront en premier à l’institution ayant accordé le crédit.

Conditions types:

  - Montant minimum: 1 million d’EUR

Les bailleurs de fonds imposent souvent un seuil minimal en raison du fait que le montage d’une opération de crédit visant un projet photovoltaïque demande une certaine quantité de travail: tous les détails financiers et techniques doivent être vérifiés et les contrats, évalués. Cette tâche n’est pas automatisée et continue de représenter une grosse charge de travail; c’est pourquoi les bailleurs de fonds appliquent un seuil minimal au crédit qu’ils accordent pour un projet (ou pour plusieurs projets combinés portés par la même personne).

  - Exigences supplémentaires

Souvent, l’intervention d’un bailleur de fonds externe donnera lieu à des exigences supplémentaires, que celui-ci fixera pour réduire au minimum le risque. Ainsi, certaines banques ne financeront que des modules photovoltaïques fabriqués par des entreprises figurant sur la liste de niveau 1 du BloombergNEF; ce statut de «niveau 1» ne donne toutefois qu’une indication de la situation financière, il ne dit rien de la qualité ou de la durabilité [de l’installation].

- L’actionnariat – capital-risque

Le crédit accordé par la banque couvre souvent entre 70 et 90 % des coûts du projet:  
les 10 à 30 % restants sont considérés comme du capital-risque. En cas de problème ou si les recettes ne sont pas à la hauteur des espérances, ce capital-risque sera mobilisé en premier.

Les porteurs de projets/les sociétés de services énergétiques apportent souvent une partie du capital requis: cela signifie qu’ils supportent également le risque principal en cas de résultats décevants. De cette manière, un projet exécuté et achevé selon les attentes gagne en crédibilité.

Outre les porteurs de projets, divers bailleurs de fonds sont disposés à intervenir, par exemple, sous la forme de financement participatif ou par l’intermédiaire de certains fonds d’investissement.

Risques significatifs que présentent les projets photovoltaïques: Incendie

Les connecteurs sont souvent à l’origine d’un incendie dans une installation photovoltaïque. Par exemple, dans le cas où les connecteurs mâle et femelle d’un câble à courant continu, bien qu’ils soient tous les deux de type MC4, sont fabriqués par des fabricants différents. Ou dans le cas d’un mauvais montage du connecteur au niveau du câble. Parfois, le revêtement de la toiture prend feu, et le bâtiment et son contenu sont susceptibles d’être endommagés par les flammes ou par les fumées. Dans le câblage en courant continu (CC) (des panneaux solaires aux onduleurs), un arc électrique est difficile à maîtriser.

Sous l’effet d’un arc électrique, les connecteurs peuvent chauffer à l’extrême et fondre à travers le revêtement de la toiture, après quoi l’arc peut mettre le feu à des matériaux isolants inflammables (tels que le polystyrène expansé).  
Ce type d’incendie de toiture est difficile à éteindre et l’ensemble du bâtiment peut être touché.

Les solutions à ce problème sont notamment les suivantes:

- disjoncteur détecteur d’arc (inclus dans le modèle de cahier des charges)

- habillage de toiture résistant au feu (comme le Solardec) et revêtements ignifuges (de la société Allshields, par exemple)

- coques protectrices pour connecteurs résistantes au feu (telles que l’ArcBox).

D’autres mesures sont également importantes pour réduire au minimum le risque d’incendie: l’utilisation de connecteurs adaptés; la pose correcte des connecteurs; le bon dimensionnement des câbles; la gestion des câbles; l’entretien et la surveillance, etc.

Vue d’ensemble des bailleurs de fonds potentiels 
Triodos et ASN Bank, deux grandes banques commerciales, les banques nationales telle la BNG Bank N.V., et nombre d’autres fonds spécialisés et bailleurs de fonds: vous trouverez à l’annexe 5 une liste de bailleurs de fonds2.

5.3 Assurance

En fonction de la situation, différentes assurances seront retenues. Si vous financez le projet sur vos propres ressources, c’est à vous qu’il appartiendra de trancher la question. Si des banques ou d’autres bailleurs de fonds sont associés au projet, ils demandent dans presque tous les cas la souscription d’un contrat d’assurance «Tous risques opérationnels», et que l’entrepreneur soit couvert par une assurance Responsabilité civile professionnelle (RC Pro) adéquate (Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering – AVB).

Vous trouverez ci-dessous une brève description de quatre types d’assurance pertinents.

Pour les toitures solaires: assurance incendie

Ces dernières années, un certain nombre d’incendies ont été causés par des installations photovoltaïques. Les primes d’un contrat d’assurance couvrant bâtiments et contenu augmentent souvent en raison de l’augmentation du risque d’incendie après l’installation en toiture de panneaux photovoltaïques. L’assureur peut parfois imposer des conditions supplémentaires (par exemple, la pose d’un détecteur à arc). Ces conditions doivent figurer dans le dossier d’appel d’offres ou dans la description du contrat.

Conseil Il est important de se renseigner en amont sur le coût de nouvelles polices d’assurance ou de polices d’assurance adaptées. Dans certains cas, les primes peuvent être d’un niveau tel qu’elles enlèvent au projet photovoltaïque tout espoir de rentabilité; cela a conduit plusieurs 
projets photovoltaïques à leur perte.

Assurance «Tous risques opérationnels»

Cette assurance est souscrite par le maître d’ouvrage lui-même. Elle assure contre les risques suivants:

- Dommages aux panneaux solaires 
L’assurance «Tous risques opérationnels» couvre les dommages causés à l’installation photovoltaïque du fait d’aléas extérieurs tels que les incendies, les tempêtes, la foudre, le vol ou le vandalisme.

- Pertes d’exploitation 
Si l’installation photovoltaïque est endommagée, il peut s’écouler un certain temps avant qu’elle puisse être réparée ou remplacée, entraînant une perte de revenus. L’assurance «Tous risques opérationnels» couvre également les pertes de revenus résultant directement des dommages.

Assurance «Responsabilité civile professionnelle» (RC Pro)

Le cahier des charges d’un projet photovoltaïque stipule généralement que l’entrepreneur doit être couvert par une assurance «Responsabilité civile professionnelle» adéquate pour garantir la réparation financière des dommages dont il serait tenu responsable survenus au cours des travaux.

Quelques exemples de couverture:

- Dommages aux biens Dommages aux biens du maître d’ouvrage (véhicules, bâtiment, etc.) causés par inadvertance au cours des travaux.

- Préjudice personnel Dans les cas où une personne subit un préjudice corporel du fait des actions de l’entrepreneur. Cette assurance couvre les frais médicaux et toute indemnisation du préjudice.

- Frais de justice Cette assurance prend en charge, entre autres, les honoraires d’avocat et les coûts de la procédure si la société est impliquée dans une procédure judiciaire.

La couverture et les conditions d’une assurance «Responsabilité civile professionnelle» varient d’une compagnie d’assurance à l’autre et selon le type d’entreprise.

Assurance «Tous risques chantier» (TRC)

Les installateurs/les sociétés de services énergétiques doivent souscrire une assurance TRC d’un niveau de couverture suffisant (par exemple: 1 million d’EUR/au moins à concurrence du montant du marché). En tant que maître d’ouvrage, vous pouvez également décider de souscrire une assurance TRC vous-même: elle vous offrira la même couverture, mais c’est vous qui aurez la main. Cette assurance couvre des risques différents de ceux couverts par l’assurance RC Pro.

Vous trouverez à l’annexe 9 une brève synthèse des risques assurés par l’assurance TRC.

Étape 6. Durabilité

Le point 6.1 évoque brièvement la question de la durabilité des panneaux solaires, tandis que le point 6.2 rappelle quel est l’impact environnemental des centrales solaires photovoltaïques au sol et des installations photovoltaïques flottantes.

Le présent guide ne traite pas des matériels et onduleurs nécessaires à l’installation. Les matériels sont principalement en aluminium ou en acier, deux matériaux aisément recyclables; d’ailleurs, l’aluminium utilisé est souvent fabriqué à partir d’aluminium déjà recyclé. À l’heure actuelle, nous ne disposons pas de beaucoup d’informations sur leurs différentes durées de vie ni sur les différents degrés de robustesse. La durabilité des onduleurs et des structures de support sera examinée dans une future version du présent guide.

6.1 Durabilité des panneaux solaires

Les principaux éléments de la durabilité sont résumés ci-après. Ils sont traités en détail dans le document intitulé «Durabilité dans le photovoltaïque et passage en revue des panneaux solaires les plus durables présents sur le marché», qui présente également les options d’achat les plus durables en indiquant les coûts supplémentaires.

Conseil À l’étape préliminaire, vous devrez vous poser la question de savoir quels sont les éléments de la durabilité les plus importants pour votre organisation. Le document évoqué ci-dessus vous aidera à estimer les coûts supplémentaires de certaines exigences/attentes, et à déterminer ce que cela implique du point de vue du nombre de fournisseurs et pour l’analyse de rentabilité.

| Élément | Explication | Dans le modèle de cahier des charges? |
| --- | --- | --- |
| Bilan carbone des panneaux photovoltaïques | Diffère d’un facteur 4 chez les 20 premiers fabricants au monde de panneaux photovoltaïques: entre ~ 300 et ~ 1 200 kg CO2/kWc. Aux Pays-Bas, pour les installations planifiées pour 2024, le temps de retour carbone des panneaux solaires classiques va de 8 à 20 ans (selon les hypothèses posées); il est compris entre 2 et 4 ans pour les panneaux solaires bas-carbone. Les panneaux certifiés bas-carbone coûtent entre 5 et 20 % plus cher. | Spécification standard: 550 kg CO2/kWc selon l’«Évaluation carbone simplifiée». Points en prime: pour les panneaux certifiés très bas-carbone: |
| Substances nocives à éviter | La face arrière de nombreux panneaux solaires classiques est entièrement enduite d’une couche de substances per et polyfluoroalkylées (PFAS), qui représente un risque de pollution du sol. En outre, le matériau utilisé pour la soudure des modules photovoltaïques contient souvent du plomb, et le verre, de l’antimoine. Les panneaux solaires sans PFAS sont aujourd’hui courants; il existe également quelques panneaux solaires qui ne contiennent ni plomb ni antimoine. | Spécification standard: sans PFAS. Points en prime: soudure sans plomb, verre sans antimoine. |
| Durée de vie | La durée de vie de nombreux panneaux solaires, y compris ceux des fabricants de «niveau 1», est probablement de 10 à 15 ans. Toutefois, elle peut fort bien atteindre 30 ans au moins lorsque les panneaux sont composés de matériaux de haute qualité et qu’ils reposent sur des principes de conception solides. Ce type de panneau coûte entre 10 et 15 % plus cher. | Points en prime: garantie commerciale = 30 ans, essais à l’appui. |
| Conditions de travail dans la chaîne d’approvisionnement. | Le recours au travail forcé pour la fabrication de cellules solaires est un fait avéré dans la province chinoise du Xinjiang. Actuellement, diverses initiatives visent à déterminer si un fabricant ou ses fournisseurs ont recours au travail forcé. Voir notamment l’accord SER (Sociaal-Economische Raad – Conseil économique et social néerlandais) pour la promotion d’une conduite responsable des entreprises à l’international dans le domaine des droits de l’homme, la «Solar Stewardship Initiative» de SolarPower Europe. | Spécifications et critères objectifs en cours d’élaboration. |
| Lors de l’installation des panneaux | L’installation de panneaux solaires aux Pays-Bas passe parfois par l’exploitation de travailleurs migrants. | Spécification: code de conduite du fournisseur. |
| Circularité | Divers concepts et idées actuellement à l’étude répondent à la notion de «conception en vue du recyclage» et comportent notamment un engagement à utiliser un certain pourcentage de matériels et matériaux recyclés. | Spécifications et critères objectifs en cours d’élaboration. |
| Fin de vie | Remplacement des panneaux uniquement s’ils sont défectueux. La contribution de recyclage (obligatoire) doit être versée à la Fondation OPEN (Organisation for Producer Responsibility for E-waste Netherlands – Organisation pour la responsabilité des producteurs dans le domaine des déchets électroniques). | Spécification: la contribution de recyclage est acquittée. |

6.2 Aspects environnementaux des installations terrestres et 
des installations flottantes

Installations terrestres

Les panneaux solaires des installations photovoltaïques situées sur des terrains orientés est-ouest sont parfois posés si près les uns des autres que la lumière et les eaux pluviales peuvent à peine passer entre eux, entraînant à terme la disparition des espèces animales et végétales présentes sous les panneaux. Faire en sorte de laisser passer la lumière et les eaux pluviales fait toute la différence. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse suivante:

https://zoninlandschap.nl/u/files/ZonneparkenBeterOntwerpTNOV2.pdf

L’institut de recherche néerlandais TNO a mis au point un essai au sol, qui a vocation à déterminer si les espèces animales et végétales présentes sur et dans le sol peuvent continuer à vivre, en fonction de l’emplacement et de l’orientation des rangées de panneaux, et de l’espacement entre elles. Les panneaux bi-verre peuvent y contribuer dans une certaine mesure puisque la lumière du soleil peut passer à travers les bords des panneaux. Le modèle de cahier des charges indique désormais que le taux d’occupation au sol pour les projets de plus petite taille doit être inférieur à 70 %, et que l’espacement entre les panneaux doit être d’au moins 2 cm (pour laisser passer les eaux pluviales). Les projets de plus grande taille doivent être conformes à l’essai au sol mis au point par TNO.

La biodiversité peut être stimulée par certaines herbes ou plantes, par une politique de tonte particulière ou par l’installation d’un hôtel à insectes.

N. B.: le consortium Zon op Water travaille actuellement sur un label écologique pour les centrales solaires photovoltaïques au sol (EcoCertified), qui définira bientôt un certain nombre de lignes directrices.

Agrivoltaïsme (ou agri-photovoltaïsme)

L’expérience se poursuit également dans les installations combinant agriculture et production photovoltaïque («agrivoltaïsme»). Différentes solutions sont utilisées, des rangées de panneaux solaires disposés verticalement aux auvents de panneaux solaires placés au-dessus des arbres fruitiers. L’agrivoltaïsme est un phénomène relativement nouveau.

Zon op Water

Au sein du consortium Zon op Water, des organisations telles que Deltares et l’Unie van Waterschappen (association néerlandaise des services régionaux des eaux) étudient également l’impact environnemental des installations photovoltaïques flottantes. Ces études sont encore à un stade précoce, et la question se pose de savoir s’il est opportun de définir des prescriptions environnementales ou pas. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse suivante:  www.zonopwater.nl

Étape 7. Exécution et livraison

7.1 Calendrier

Il vous faut décider, en concertation avec vos collaborateurs, du moment où les travaux de construction/d’installation des panneaux photovoltaïques pourraient commencer; faut-il envisager d’autres travaux?

Par ailleurs, il conviendra de discuter avec un conseiller d’une date de livraison réaliste, en tenant compte du temps nécessaire à l’organisation de l’appel d’offres puis à l’attribution du marché, ainsi que de la construction de l’installation.

7.2 Inspections diverses et inspection finale

Inspection SCIOS Scope 12

Lors de la livraison d’une installation photovoltaïque, qu’elle soit grande ou petite, en toiture, au sol ou flottante, il est très important de faire appel à une partie indépendante pour effectuer une inspection de sécurité conformément au protocole SCIOS Scope 12 (norme IEC 62446).

L’inspection SCIOS Scope 12 permet de vérifier la conformité de l’installation aux normes de sécurité applicables et de signaler toute défaillance, notamment en matière électrique, mécanique (résistance au vent et à la neige), et du dispositif de protection contre la foudre. Le modèle de cahier des charges précise que l’entrepreneur est tenu de corriger, le cas échéant, tout défaut constaté («non-conformités contractuelles»).

Nous vous conseillons de demander des devis pour une inspection SCIOS Scope 12 largement à l’avance: en effet, il pourrait être difficile de trouver un prestataire disponible juste avant la livraison prévue, et le tarif pourrait être plus élevé.

Conseil Nous vous recommandons, à vous, le maître d’ouvrage, de toujours prendre vous-même les dispositions nécessaires pour faire réaliser une inspection SCIOS Scope 12. Vous trouverez à l’annexe 6 une liste des sociétés qui se chargent de réaliser les inspections SCIOS Scope 12.

Projets de grande envergure: tests sur échantillons de panneaux solaires et audits de fabrication

Les projets de grande envergure (d’une puissance supérieure à 1 MW) font aussi parfois l’objet de tests sur échantillons et 
d’audits de fabrication.

Il vous faut décider s’il y a lieu d’inclure cette obligation dans le dossier d’appel d’offres, dont l’organisation incomberait alors à l’entrepreneur, ou si vous pouvez vous en charger.

Tests sur échantillons Il arrive que les panneaux solaires fournis soient d’une puissance inférieure à celle indiquée dans la documentation jointe. Des dommages, visibles ou invisibles, se produisent parfois dans l’unité de fabrication ou au cours du transport: dans le cas de grands parcs, les coûts résultant peuvent être considérables.

Pour les projets de grande envergure, un (très petit) nombre de panneaux solaires sont testés dès leur arrivée aux Pays-Bas, avant d’être validés en vue de leur installation. Ces tests sur échantillons ont pour but de vérifier que les panneaux solaires livrés sont de la qualité attendue.

Ces tests permettent notamment de se pencher sur les éléments suivants:

- la puissance crête (en watts) est-elle bien celle indiquée? Vérification au moyen d’un «flash test»;

- présence de microfissures en trop grand nombre, qui risquent de causer une dégradation rapide – vérifiée par électroluminescence (test EL);

- inspection visuelle du module – vérification de l’assemblage et des finitions;

- inspection des matières et matériaux utilisés – vérification des spécifications.

Un audit de fabrication est souvent réalisé également dans le cas d’installations de très grande puissance (supérieure à 20 MWc). Il s’agit alors de faire vérifier, par une partie indépendante, la qualité du lot de panneaux solaires commandé au cours du processus de fabrication dans l’unité de fabrication.

Les tests d’échantillons et les audits de fabrication (souvent en Chine) sont coûteux: ainsi, pour un projet de 10 MW, les tests sur échantillons peuvent coûter de 4 000 à 6 000 EUR, et l’audit de fabrication peut revenir à entre 5 000 et 8 000 EUR.

Vous trouverez à l’annexe 7 une liste des sociétés qui se chargent de réaliser les tests sur échantillons et/ou les audits de fabrication2.

Pour les projets à plus petite échelle, au vu du risque moindre qu’ils présentent, cela ne vaut pas la peine d’encourir ces coûts supplémentaires.

En outre, il est possible et habituel de garantir un rendement fixe pour les 2, 3 ou 4 premières années dans le contrat ou dans l’appel d’offres.

Étape 8. Entretien, surveillance et fin de vie

La phase opérationnelle débute lorsque le projet photovoltaïque est livré et produit de l’électricité. Les décisions concernant cette phase sont prises au stade préliminaire, de sorte que les exigences/besoins pertinents soient inclus dans le cahier des charges.

Il est souvent demandé à l’installateur/la société de services énergétiques qui a construit l’installation photovoltaïque d’en assurer l’entretien et la surveillance pendant 2, 3 ou 4 ans, l’incitant ainsi à livrer une installation de qualité présentant un taux de rendement élevé.

Les interventions d’entretien et de surveillance peuvent également être commandées séparément. Il arrive également qu’elles soient assurées par le service technique interne.

Vous trouverez à l’annexe 8 une liste 2 des sociétés spécialisées dans l’entretien et la surveillance des installations photovoltaïques.

Entretien et réparations

Ces interventions comprennent notamment:

- la vérification de l’onduleur et son nettoyage si nécessaire

- la vérification des câbles et des gaines de câbles

- la vérification de l’assemblage

- le remplacement, le cas échéant, des panneaux solaires défectueux

Nettoyage

Aux Pays-Bas, le nettoyage des panneaux solaires est rarement nécessaire: la pluie s’en charge! Sauf cas exceptionnels (par exemple, présence de nombreux oiseaux aux abords), le rendement supplémentaire ne justifie pas le coût d’un nettoyage.

Surveillance

En phase opérationnelle, il conviendra de détecter et de résoudre rapidement les problèmes éventuels. Les propriétaires de maisons particulières utilisent souvent une application mobile pour vérifier le bon fonctionnement de l’onduleur ou de l’installation photovoltaïque. Pour les plus petits projets, le service technique ou l’installateur habituel s’en chargera. Dans le cas des grands projets, il peut s’avérer rentable de confier cette tâche à une entreprise spécialisée.

La surveillance comprend, entre autres, la consultation à distance

- des onduleurs et des compteurs électriques,

- et la comparaison du rendement des systèmes situés à proximité, plusieurs fois par an,

- pour les projets de plus grande envergure, au moyen d’un drone équipé d’une caméra infrarouge permettant d’inspecter les panneaux solaires.

Contribution de recyclage et remplacement des panneaux solaires

Le modèle de cahier des charges précise qu’il appartient au maître d’ouvrage de verser à la Fondation OPEN une contribution de recyclage obligatoire pour chaque panneau solaire. Il prévoit en outre que les panneaux solaires devraient rester en place aussi longtemps que possible afin de ralentir le changement climatique: effectivement, la fabrication de panneaux émettant du CO2 en grande quantité, le temps de retour énergétique des panneaux solaires 
peut se compter en années.

C’est pourquoi il est recommandé de ne retirer les panneaux solaires que lorsqu’ils produisent moins de 80 % environ de leur rendement initial. Les panneaux solaires de haute qualité produiront plus de 80 % de leur rendement initial pendant 25 à 30 ans (au moins).

Abréviations et acronymes

| Contrat EPC | Engineering Procurement and Construction – ingénierie, approvisionnement en matériaux, construction | MPP | Maximum Power Point – point de puissance maximale |
| --- | --- | --- | --- |
| O&M | Operations & Maintenance – exploitation et entretien | MPPT | Maximum Power Point Tracker, littéralement «suivi du point de puissance maximale» – régulateur (ou contrôleur, ou tracker) MPPT |
| Voc | Open circuit Voltage – tension à vide d’un panneau solaire (mesurée en circuit ouvert) | AAE | accord d’achat d’électricité |
| LCOE | Levelised Cost of Electricity – coût moyen actualisé de l’électricité | kW | kilowatt |
| HT | haute tension | kWh | kilowattheure |
| BT | basse tension | PV | photovoltaïque |
| CA | courant alternatif | TR | Taux de rendement |
| CC | courant continu | EN | norme européenne |
| Icc | intensité de court-circuit | c-Si | Silicium cristallin |
| °C | degré Celsius | – | Surface du champ de panneaux photovoltaïques |
| CE | conformité aux normes européennes | RTB | Ready To Build – Prêt à bâtir |
| GHI | Global Horizontal Irradiance – rayonnement global | SPV | Special Purpose Vehicle – entité ad hoc – entité juridique utilisée pour financer la construction de différents ouvrages |
| TRC | Tous risques chantier | EL | test d’électroluminescence – permet de détecter les microfissures et les cellules brisées |
| PAC | Provisional Acceptance Criteria – critères de réception provisoire | FAC | Final Acceptance Criteria – critères de réception définitive |
| kVA | kilovoltampère; unité de puissance électrique, semblable au kW | MW | mégawatt |
| PID | Potential Induced Degradation – dégradation induite par le potentiel | PM | Project Manager – gestionnaire de projet |
| PVGIS | Photovoltaic Geographical Information System – système d’information géographique sur l’énergie photovoltaïque | Q&A | Foire aux questions |
| RFP | Request for Proposal – demande de propositions | STC | Standard Test Conditions – conditions d’essai standard (25 C, 1 000 W/m2 d’irradiance) |
| UV | ultraviolet | TMY | Typical Meteorological Year – année météorologique type |
| IMPP | courant au point de puissance maximale | UMPP | tension au point de puissance maximale |
| IR | rayonnement infrarouge: par exemple, on utilise des drones équipés de caméras infrarouges pour les contrôles de la qualité | PL | photoluminescence |
| ESG | Environmental Social Governance – critères environnementaux, sociaux et de gouvernance | AQL | Acceptable Quality Limit – limite de qualité acceptable |
| RfG | Requirements for Generation – conditions de production | RTB | Ready to Build – prêt à bâtir |
| BAFO | Best and Final Offer – meilleure offre définitive |  |  |

Annexe 1 – Conseillers techniques2

N. B.: Cette liste n’est pas exhaustive. Nous n’avons pas effectué de recherches sur l’expérience et la qualité des conseillers techniques énumérés ci-dessous, ni sur les tarifs qu’ils pratiquent.

| Société | Lieu d’établissement | Personne à contacter | Adresse courriel |
| --- | --- | --- | --- |
| Encon | Nijmegen, Pays-Bas |  |  |
| Straight Forward | Urmond, Pays-Bas |  |  |
| Pulsar Power | Herentals, Belgique |  |  |
| 3E | Bruxelles, Belgique |  |  |
| DNV | Arnhem, Pays-Bas |  |  |
| Sunzest Solar | Rotterdam, Pays-Bas |  |  |
| Solar Chills | Haarlem, Pays-Bas |  |  |
| DevCon Ecosystems | Zaandam, Pays-Bas |  |  |

Annexe 2 – Conseillers en physique du bâtiment, ingénieurs en structures spécialisés dans les systèmes de toiture2

N. B.: Cette liste n’est pas exhaustive. Nous n’avons pas effectué de recherches sur l’expérience et la qualité des conseillers techniques énumérés ci-dessous, ni sur les tarifs qu’ils pratiquent.

| Société | Lieu d’établissement | Personne à contacter | Adresse courriel |
| --- | --- | --- | --- |
| Dakbestek Adviesburo | Vught, Pays-Bas |  |  |
| Van Doorn Dakspecialist | Rilland, Pays-Bas |  |  |
| ABT | Delft, Pays-Bas |  |  |
| DGMR | Arnhem, Pays-Bas |  |  |
| Buro Bouwfysica | Cappelle aan de Ijssel, Pays-Bas |  |  |
| Tritium | Breda, Pays-Bas |  |  |

Annexe 3 – Installateurs, 
sociétés de services énergétiques et porteurs de projets 
pour les entreprises de la filière photovoltaïque2

N. B.: Cette liste n’est pas exhaustive. Nous n’avons pas effectué de recherches sur l’expérience et la qualité des conseillers techniques énumérés ci-dessous, ni sur les tarifs qu’ils pratiquent.

| Type de société | Société | Site internet | Adresse courriel |
| --- | --- | --- | --- |
| Grands installateurs électriques et techniques | Unica | www.unica.nl |  |
|  | Hoppenbrouwers | www.hoppenbrouwerstechniek.nl |  |
|  | Batenburg | www.batenburg.nl |  |
|  | Spie | www.spie-nl.com |  |
|  | Croon Elektrotechniek | www.croonwolterendros.nl |  |
| Grands installateurs solaires/ sociétés de services énergétiques | Zonnegilde | www.zonnegilde.nl |  |
|  | SolarNRG |  |  |
|  | Zonnestroom Nederland | www.zonnestroomnederland.nl |  |
|  | Eigen Energie | www.eigenenergie.net |  |
|  | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.nl |  |
|  | SENS | www.sens-energy.com |  |
|  | Solar Partners | www.solarpartners.nl |  |
|  | UniSun | www.unisun-energy.eu |  |
|  | Goldbeck | www.goldbeck.nl |  |
|  | KiesZon | www.kieszon.nl |  |
|  | OranjeDak | www.oranjedak.nl |  |
|  | SunProjects | www.sunprojects.nl |  |
|  | Izen | www.izen.eu |  |
|  | Pfzal Solar | www.pfzalsolar.com |  |
|  | Engie | www.engie.com |  |
|  | Belectric | www.belectric.com |  |
|  | ProfiNRG | www.profinrg.nl |  |
| Porteurs de projets | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Klimaatfonds | www.klimaatfonds.nl |  |
|  | TPSolar | www.tpsolar.nl |  |
|  | GreenIpp | www.greenipp.com |  |
|  | Encavis | www.encavis.com |  |
|  | Tomorrow Energy | www.tomorrowenergy.nl |  |
|  | HVC Groep | www.hvcgroep.nl |  |
|  | Nara Solar | www.narasolar.com |  |
|  | Statskraft | www.statkraft.com/ |  |
|  | Pure Energie | www.pure-energie.nl |  |
|  | LC Energy |  |  |
|  | Enovos | www.enovosgreenpower.eu |  |
|  | Lightsource BP | www.lightsourcebp.com/nl/ |  |
|  | Chint Solar | www.chintsolar.nl |  |
|  | SunVest | www.sunvest.nl |  |
|  | SunProjects | www.sun-projects.nl |  |
|  | Vattenfall | www.vattenfall.com |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.com |  |
|  | Eneco | www.eneco.com |  |
|  | Powerfield | www.powerfield.nl |  |
|  | Novar | www.novar.nl |  |
|  | Groendus | www.groendus.nl |  |
|  | IB Vogt | www.ibvogt.com |  |

Annexe 4 – Conseillers techniques et fournisseurs spécialisés dans les systèmes de gestion de l’énergie, les batteries et la gestion de la demande2

N. B.: Cette liste n’est pas exhaustive. Nous n’avons pas effectué de recherches sur l’expérience et la qualité des conseillers techniques énumérés ci-dessous, ni sur les tarifs qu’ils pratiquent.

| Société | Lieu d’établissement | Personne à contacter | Adresse courriel |
| --- | --- | --- | --- |
| PETA Watts BV | Rotterdam, Pays-Bas |  |  |
| Lyv energy | Blaricum, Pays-Bas |  |  |
| European Solar | Heerenveen, Pays-Bas |  |  |
| Scholt Energy | www.scholt.nl |  |  |
| Odura | www.odura.nl |  |  |
| StoredEnergy | Schiedam, Pays-Bas |  |  |
| MorePV | Schoorl, Pays-Bas |  |  |
| Alfen, Pays-Bas | www.alfen.com |  |  |
| Fudura | Zwolle, Pays-Bas |  |  |
| Encon | Nijmegen, Pays-Bas |  |  |

Annexe 5 – Sources de financement par capitaux d’emprunt

et fonds propres2

N. B.: Cette liste n’est pas exhaustive. Nous n’avons pas effectué de recherches sur l’expérience et la qualité des établissements énumérés ci-dessous, ni sur les tarifs qu’ils pratiquent.

| Type de financement | Société | Site internet | Adresse courriel |
| --- | --- | --- | --- |
| Capitaux d’emprunt | Commerzbank | www.commerzbank.com |  |
|  | KfW Bank | www.kfw.de |  |
|  | Rabobank | www.rabobank.nl |  |
|  | ING | www.ing.com |  |
|  | Triodos | www.triodos.nl |  |
|  | ASN Bank | www.asnbank.nl |  |
|  | BNG Bank | www.bngbank.nl |  |
| Financement participatif | Zonnepanelen Delen | www.zonnepanelendelen.nl |  |
|  | Duurzaaminvesteren | www.duurzaaminvesteren.nl |  |

Annexe 6 – Inspections SCIOS Scope 122

N. B.: Cette liste n’est pas exhaustive. Nous n’avons pas effectué de recherches sur l’expérience et la qualité des conseillers techniques énumérés ci-dessous, ni sur les tarifs qu’ils pratiquent.

| Société | Lieu d’établissement | Site internet | Adresse courriel |
| --- | --- | --- | --- |
| Omega Energie Techniek | Vianen, Pays-Bas | www.omega-energietechniek.nl |  |
| RJ Inspecties | Best, Pays-Bas | www.rjinspecties.nl |  |
| Entheq Inspecties |  | www.entheq.nl |  |
| Wassenaar Inspecties | Wassenaar, Pays-Bas | www.wassenaarinspecties.nl |  |
| GreenHero Inspecties en Opledingen | Dronten, Pays-Bas | www.greenhero.nl |  |
| Stroomwijs | Apeldoorn, Pays-Bas | www.stroomwijs.nl |  |
| Install Keur | Woerden, Pays-Bas | www.install-keur.nl |  |
| TUV Nord | Son, Pays-Bas | www.tuvnord.nl |  |
| EKCN | Beverwijk, Pays-Bas | www.ekcn.nl |  |

Annexe 7 – Audits de fabrication 
et tests sur échantillons2

N. B.: Cette liste n’est pas exhaustive. Nous n’avons pas effectué de recherches sur l’expérience et la qualité des conseillers techniques énumérés ci-dessous, ni sur les tarifs qu’ils pratiquent.

| Société | Lieu d’établissement | Site internet | Adresse courriel |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinovoltaics | Hong Kong, Chine | www.sinovoltaics.com |  |
| Odin Spire/Sunchine | Rotterdam, Pays-Bas | www.eternalsunspire.com |  |
| CEA | Shanghai, Chine | www.cea3.com |  |
| Solar Tester | Schinnen, Pays-Bas | www.solartester.nl |  |
| STS | Shanghai, Chine | www.sts-certified.com |  |
| PI Berlin | Berlin, Allemagne | www.pi-berlin.com |  |

Annexe 8 – Surveillance, entretien 
et réparations2

N. B.: Cette liste n’est pas exhaustive. Nous n’avons pas effectué de recherches sur l’expérience et la qualité des conseillers techniques énumérés ci-dessous, ni sur les tarifs qu’ils pratiquent.

| Société | Lieu d’établissement | Site internet | Adresse courriel |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonnepark Services Nederland | Utrecht, Pays-Bas | www.zonnepark-services.nl |  |
| Solora | Hilversum, Pays-Bas | www.solora.nl |  |
| Everday | Rosmalen, Pays-Bas | www.everday.eu |  |
| Stern Energy | Schoorl, Pays-Bas | – |  |

Annexe 9 – Aperçu de la couverture d’assurance TRC

Section I: Travaux

Les travaux sont ceux convenus dans le contrat de construction. Le montant assuré pour les travaux de construction est le coût des réparations pour la remise en état avant dommages.

Risques couverts par une police d’assurance TRC: inondations, vent, séismes, dégâts des eaux et moisissures, défauts de construction et négligence.

L’usure normale et la faute délibérée par négligence ne sont pas couvertes.

Perturbation avancée de l’exploitation (facultatif)

Il s’agit de toute perte financière de l’assuré résultant de l’interruption des travaux contractuels, qui entraîne des retards dans le début prévu de l’exploitation commerciale.

Section II: Responsabilité

La clause de responsabilité couvre la responsabilité de l’assuré et des autres parties – par exemple les entrepreneurs – à l’égard de tiers pour des faits liés à l’exécution des travaux, tels que:

- les atteintes aux personnes;

- la perte, l’endommagement ou la destruction de biens matériels.

En outre, les assurés sont responsables les uns envers les autres. Si l’entrepreneur cause des dommages au maître d’ouvrage (tous deux assurés au titre de la police), il peut faire valoir la couverture de la police puisque sa responsabilité envers le maître d’ouvrage est assurée.

Section III: Biens existants du maître d’ouvrage

Dommage aux biens existants du maître d’ouvrage résultant des travaux assurés. Par conséquent, le dommage doit être une conséquence directe des travaux en cours d’exécution.

Section IV: Équipements de l’entrepreneur

Dommages aux équipements de l’entrepreneur causés par des événements extérieurs tels que tempête, incendie et vol. Ces équipements comprennent les échafaudages, les ossatures, les cabines, les abris, les outils, etc., nécessairement présents sur le site dans le cadre des travaux. Sont exclus: les équipements de navigation et flottants, les draglines, les bulldozers, les grues et autres moyens de transport propulsés par des moyens mécaniques.

Section V: Biens de l’équipe d’encadrement et du personnel

Dommages aux biens personnels appartenant à l’équipe d’encadrement et au personnel de l’assuré, survenus sur le site et causés par des événements extérieurs, tels que tempêtes et vols. Sont exclus:

- les espèces et documents de valeur, etc.,

- les véhicules propulsés par des moyens mécaniques.

Section VI: Transport

Cette section concerne les dommages ou les vols de matériaux de construction survenus pendant le transport.
Ici, le facteur important de couverture est le suivant:

- le transport doit être à la charge et aux risques de l’assuré;

- la couverture doit s’étendre du chargement au déchargement sur site.

Il s’agit ici de la version 1.0 de ce guide, des coordonnées supplémentaires pourront être ajoutées ultérieurement.

Voir également: UvW 2021-XX Praktische handreiking ZOW sjabloon UvW versie jan 2022.pdf (stowa.nl)

Par exemple: Tibber, ANWB Energy, RessEnergy, Eneco, EnergyZero, Zonneplan, Frank Energie, Innova.

Par exemple: Edmij, Energypool, Scholt, Sympower.

Si vous louez à bail une toiture ou un terrain à un porteur de projets photovoltaïques, c’est à celui-ci qu’incombera la question du financement.