Parengiamieji saulės fotovoltinės energetikos projekto etapai

   Trumpas vadovas:

- dėl projektų, apimančių daugiau kaip 100 fotovoltinių plokščių

- viešojo sektoriaus organizacijoms ir privačioms organizacijoms

- Kaip užtikrinti geras kainas ir gerą kokybę

- Sauga ir gaisrinė sauga

- Tvarumo galimybės

- Praktiniai patarimai ir nurodytos techninio

konsultavimo įmonės

public-buyers-community.ec.europa.eu

Iniciatoriai: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ir Expertisecentrum Aanbesteden (PIANOo)

Versija: 0.99 (projektas)

Autoriai: Michiel Mensink ir Marcello Passaro 
Autorių teisės priklauso: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023

Paskelbimo data: 2023 m. rugsėjo 5 d.

Turinys

Turinys	1

Objective of and background  to this guide	3

Why	3

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu	3

Responsibility	4

Disclaimer	4

Įvadas	5

Parengiamasis tyrimas	6

1 etapas. Inventorizacija	7

1.1. Bendrieji aspektai	7

1.2. Su elektros energija susiję aspektai	7

1.3. Nuotraukos ir žemėlapiai	7

1.4. Planavimas	7

1.5. Stogo apkrova	7

2 etapas. Preliminarus inžinerinis planavimas	8

2.1. Didžiausio fotovoltinių plokščių skaičiaus ir didžiausios elektros energijos gamybos apimties nustatymas	8

2.2. Parenkite bendruosius verslo scenarijaus metmenis	8

2.3. Preliminarus elektros energijos gamybos apimties, projekto išlaidų ir fotovoltinių plokščių skaičiaus nustatymas	9

2.4. Nebūtini aspektai	9

3 etapas. Nuosavybė ir kvietimo pateikti  pasiūlymus paskelbimas ar viešasis pirkimas	9

Savininkas ar nuomotojas?	9

3.2. Viešojo sektoriaus organizacijoms: viešasis pirkimas ar tiesioginis sutarties skyrimas?	10

4 etapas. Leidimai ir prijungimas prie elektros tinklo	12

4.1. Leidimai	12

4.2 Prijungimas prie elektros tinklo: galimybės ir svarbūs aspektai	13

5 etapas. Apyvarta, subsidijos, finansavimas ir draudimas	14

5.1. Apyvarta, susidariusi tiekiant elektros energiją į tinklą	14

5.1. Subsidijos	15

5.2. Finansavimas	16

5.3. Draudimas	18

6 etapas. Tvarumo aspektai	19

6.1. Fotovoltinių plokščių tvarumo aspektai	19

6.2. Aplinkosauginiai su saulės jėgainėmis ant žemės ir ant vandens susiję aspektai	21

7 etapas. Vykdymas ir įgyvendinimas	22

7.1. Terminai	22

7.2. Tikrinimai ir baigiamasis patikrinimas	22

8 etapas. Techninė priežiūra, stebėsena ir gyvavimo ciklo pabaiga	23

Santrumpos ir akronimai	25

1 priedas. Techniniai konsultantai	27

2 priedas. Pastatų fizikos srities konsultantai, statinių konstrukcijų inžinieriai, kurių specializacija – stogo apkrova	28

3 priedas. Įrengimo darbus atliekančios įmonės, inžinerijos, pirkimo bei statybos įmonės ir projektų plėtotojai fotovoltinės energetikos įmonėms	29

4 priedas. Konsultantai ir paslaugų teikėjai, kurių specializacija – energijos valdymo sistemos, baterijos ir paklausos valdymas	31

5 priedas. Finansuotojai, teikiantys	32

paramą skolintuoju kapitalu ir nuosavu kapitalu	32

6 priedas. Patikrinimai pagal protokolą „Scope 12“	33

7 priedas. Gamyklos auditai  ir atrankiniai bandymai	34

8 priedas. Stebėsena, techninė priežiūra ir remontas	35

9 priedas. Statybos visuminės rizikos draudimo teikiamos apsaugos apžvalga	36

I skirsnis. Darbai	36

Objective of and background 
to this guide

Many organisations want to implement PV projects on roofs or land. This guide will take you through the preparatory stages, setting out steps and choices, and providing lists of consultants that can assist you.

This guide is one of three documents that complement 
the ‘Template for purchase requirements and award criteria’

I. Preparatory stages of a PV project (this guide)

II. Preparing a tender for a PV project, and explanation of the Template

III. Sustainability aspects and market scan of the more sustainable solar panels

A draft of the ‘Template for purchase requirements and award criteria’ is also available. It is created as a spreadsheet that can be attached as in tender/RFQ documentatioon, after adjusting a number of project specific fields.

Objective of this guide

The objective of this guide is to help users carry out PV projects offering:

- better financial conditions

- a longer working life

- better sustainability

Why

PV projects are all too often poor value for money. Further, sustainability aspects of solar panels themselves are often not taken into consideration – think of the use of PFAS and other harmful materials, the technical working life, the carbon footprint, environmental issues and working conditions.

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu

This guide is a draft version/ . It was created in the Netherlands and thereafter auto-translated without checks from native speaking PV experts. Therefore improper words will be used. Further, in your country the regulations, permits and subsidies will be different from those in the Netherlands, which were auto-translated. So the guide certainly does contain mistakes and needs to be improved. In addition, the lists in the Annexes with names of consultants/experts need to be completely modified as these are mostly Dutch organisations. It would be great if you can help us with lists consultants/experts from your country. The solar trade association in your country may help you here.

Responsibility

This guide was drawn up on the initiative of the Dutch Public Buyers Group for Sustainable PV. This Buyers’ Group consists of the Dutch Public Procurement Expertise Centre, PIANOo, and is made possible by the Ministry of Infrastructure and Water Management. . The Buyers’ Group is headed by Bart-Jeroen Bierens and Michiel Mensink from the Netherlands Enterprise Agency .

Disclaimer

The purpose of this guide is to provide assistance and support to private organisations and contracting authorities when preparing calls for tenders for PV projects. The guide was drawn up using recent insights from the sector. It may be necessary for individual calls for tenders to include criteria that are not in the guide or to adjust criteria, for example due to specific circumstances or preconditions. Both the guide and the criteria are used under the contracting authorities’ own responsibility. Users cannot make any claim based on the accuracy and completeness of the content or derive any rights therefrom.

Authors Michiel Mensink and Marcello Passaro

Copyright Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023

Įvadas

PV projektai paprastai susideda iš šių etapų:

Šiame vadove dėmesys sutelkiamas į I etapą – parengiamąjį tyrimą.

Per parengiamąjį tyrimą reikia priimti sprendimus dėl svarbiausių dalykų pasirinkimo; tai atlikus bus galima efektyviai parengti kvietimą pateikti pasiūlymus arba prašymą pateikti sąmatas. Galite pritaikyti Reikalavimų ir sutarties skyrimo kriterijų šabloną savo projektui ir pridėti jį kaip prašymo pateikti sąmatas arba kvietimo pateikti pasiūlymus priedą.

Vadove nagrinėjamos šios temos:

- galimybių studija: projekto dydis, stogo apkrova, jungtys su elektros tinklu;

- projektų dydis ir pasiūlymų ribos (viešiesiems subjektams);

- pasirinkimas būti savininku arba išnuomoti plotą kv. metrais;

- finansavimas;

- pasirinkimas dėl eksploatavimo etapo – techninės priežiūros ir stebėsenos;

- projekto trukmė ir gyvavimo ciklo pabaiga;

- kokybės kontrolė.

Į būsimą vadovo versiją taip pat tikimės įtraukti:

- energijos valdymo sistemas;

- energijos kaupimą (baterijas);

- įkrovimo prieigas (jei jos naudojamos kartu su PV projektu).

Parengiamasis tyrimas

Šiuo etapu nustatote bendruosius projekto metmenis ir kokie yra jo poreikiai bei su juo susiję reikalavimai.

1 patarimas. Kreipkitės į konsultantą techniniais klausimais!

Žr. konsultantų techniniais klausimais, galinčių jums padėti per parengiamuosius etapus, sąrašą 1 priede. Žinoma, tai nebūtina, jeigu jūs arba jūsų organizacija turite pakankamai patirties ir žinių.

Pažymėtina, kad pateiktas sąrašas nėra baigtinis, į jį neįtraukta dar daug konsultantų!

Parengiamąjį tyrimą galite traktuoti kaip planą, kuriame numatoma, kas bus daroma žingsnis po žingsnio: I. Parengiamasis tyrimas

| 1. Inventorizacija | - Vietų sąrašas - Kiekvieno stogo / sklypo matavimai - Nuotraukos ir techninės priežiūros grafikas - Stogo apkrova, prijungimas prie elektros tinklo ir naudojimas |
| --- | --- |
| 2. Preliminarus inžinerinis planavimas | - PV plokščių skaičius ir galia kiekvienoje vietoje - Verslo scenarijaus projekto parengimas - Preliminarios specifikacijos |
| 3. Nuosavybė ir atrankos procesas | - Koncesija ar išperkamoji nuoma? - Tiesioginis sutarties skyrimas? - Kvietimas pateikti pasiūlymus nacionaliniu ar Europos lygmeniu? |
| 4. Leidimai ir prijungimas prie elektros tinklo | - Ar reikia aplinkosauginių leidimų? - Ar reikia padidinti jungtis su elektros tinklu? - Ar aktualu įkrovimo prieigos? Ar aktualu energijos valdymo sistema (EMS) arba baterijos? |
| 5. Apyvarta, subsidijos, finansavimas ir draudimas | - Elektros energijos pardavimas; Ar naudojamasi SDE++ (Tvarios energijos gamybos ir su klimatu susijusios pertvarkos paskatų sistema) arba kitomis subsidijomis? - Finansavimas (vidaus ir išorės) - Draudimas |
| 6. Tvarumo aspektai | - PV plokščių tvarumo aspektai - Aplinkos apsaugos klausimai - Darbo sąlygos |
| 7. Vykdymas ir įgyvendinimas | - Protokolas „SCIOS Scope 12“ - Kiti testai ir tikrinimas |
| 8. Techninė priežiūra ir stebėsena | - Techninė priežiūra - Stebėsena |

1 etapas. Inventorizacija

Pirmuoju projekto etapu atliekama prieinamų stogų ar sklypų, įtraukiamų į projektą, inventorizacija. Galite tai padaryti (iš dalies) savarankiškai arba padedami konsultanto techniniais klausimais (žr. 1 patarimą). Kai yra kelios vietos, dažnai jų apžvalga pateikiama lentelėje, pridedant kiekvienos vietos nuotraukas ir žemėlapius.

1.1. Bendrieji aspektai

- Vietos adresas.

- Trumpas vietos aprašymas.

- Fotovoltiniams įrenginiams skirto ploto apytikriai matmenys (ilgis x plotis).

- Galima įrengimo darbų pradžios data (ir užbaigimo data, jei taikytina).

1.2. Su elektros energija susiję aspektai

Kartu su statybvietės vadovu ir (arba) pastato valdytoju aptarkite šiuos dalykus:

- Ar suvartojama pasigamintos energijos? Ar toje vietoje yra jungtis su elektros tinklu?

- Jungties su elektros tinklu toje vietoje dydis (pvz., 3 x 80 A).

- Pasigamintos elektros energijos vartojimas toje vietoje.

- Numatomi elektros energijos vartojimo pokyčiai.

- Įkrovimo prieigų poreikis (nebūtinai).

1.3. Nuotraukos ir žemėlapiai

Parenkite skaitmeninių duomenų rinkmeną, į kurią būtų įtraukti vietos žemėlapiai, nuotraukos

iš palydovų ir stambaus plano nuotraukos, parodant bet kokias kliūtis.

1.4. Planavimas

Kartu su statybvietės vadovu ir (arba) pastato valdytoju aptarkite:

- didelio masto techninės priežiūros darbus (pvz., stogo pakeitimas);

- planus dėl sklypų ir (arba) stogų – ar planuojama kokia nors statyba ir (arba) plėtra ateityje?

1.5. Stogo apkrova

Leidžiamoji stogo apkrova yra svarbus saulės jėgainių ant stogo (nyderl. Zon-op-Dak) projektų parametras. Maždaug pusė stogų Nyderlanduose nėra tinkami standartinei fotovoltinės saulės energijos sistemai įrengti, nes balastas, naudojamas, kad vėjas nenupūstų PV plokščių nuo stogo, yra per sunkus.

Esama įvairių sprendimų, tinkamų, jei stogas yra per silpnas, įskaitant:

- fotovoltinės saulės energijos sistemą, kuri pritvirtinama prie stogo nenaudojant balasto;

- lanksčias fotovoltines plokštes, klijuojamas prie stogo;

- specialias lengvas fotovoltines plokštes (pvz., „Solarge“) arba specialias tvirtinimo sistemas;

- stogo konstrukcijos sustiprinimą.

Leidžiamąją stogo apkrovą gali paaiškinti arba apskaičiuoti rangovas arba pastatą ar stogą suprojektavęs architektas, arba ją gali nustatyti nepriklausomas pastatų fizikos srities konsultantas ar statinių konstrukcijų inžinierius.

2 patarimas. Žr. nepriklausomų ekspertų, galinčių padėti jums tai padaryti, sąrašą 2 priede.

2 etapas. Preliminarus inžinerinis planavimas

Jei jūsų organizacija turi daug su PV projektais susijusios patirties ir tinkamą programinę įrangą, galite atlikti tai patys, o jei ne, turėtumėte kreiptis į konsultantą techniniais klausimais.

Šiuo etapu nustatote preliminarias fotovoltinio įrenginio specifikacijas; tai svarbu siekiant užtikrinti, kad pirkimo procedūra būtų aiškesnė, taigi rangovai galėtų per trumpesnį laiką pateikti tikslesnį pasiūlymą.

2.1. Didžiausio fotovoltinių plokščių skaičiaus ir didžiausios elektros energijos gamybos apimties nustatymas

- Nustatykite fotovoltinių plokščių išdėstymo kryptį (rytų–vakarų, pietų ar kita kryptis).

- Preliminariai numatykite fotovoltinių plokščių skyrimą naudoti kiekvienoje vietoje.

- Nustatykite didžiausią PV plokščių skaičių.

- Nustatykite didžiausią elektros energijos galią kiekvienoje vietoje.

- Nustatykite didžiausią galimą elektros energijos gamybą per metus.

- Patikrinkite, ar didžiausiai galimai elektros energijos gamybai tinka esama jungtis su elektros tinklu.

2.2. Parenkite bendruosius verslo scenarijaus metmenis

- Preliminariai numatoma investicija į fotovoltinės saulės energijos sistemos įrengimą: lėšos vienam pikinės galios vatui (Wp) ir bendra suma (tūkst. eurų).

- Jungtis su elektros tinklu: pritaikyti ar ne?

  - Jei pritaikoma – iš tinklo operatoriaus gaunamas preliminarus tvarkaraštis.

- Energijos gamybos išeiga: ar naudojamasi SDE++ subsidijavimo schema arba kita subsidija?

  - Jei naudojamasi SDE++, patikrinkite, kokios didžiausios kintamosios srovės (AC) galios pajėgumų galite prijungti;  
paprastai jie sudaro ne daugiau kaip 50 proc. (kartais 70 proc.) nuolatinės srovės (DC) galios.

- Energijos gamybos išeiga: prognozuojamas perkamos elektros energijos kiekio sumažėjimas ir lėšų sutaupymas sumažėjus išlaidoms.

- Energijos gamybos išeiga: saulės energijos pardavimo pajamų prognozė.

  - (nebūtinai) Kaip spręsti neigiamų kainų problemą – ar naudotis energijos valdymo sistema?

2.3. Preliminarus elektros energijos gamybos apimties, projekto išlaidų ir fotovoltinių plokščių skaičiaus nustatymas

Dažnai reikia kelis kartus pakartoti procesą prieš nustatant preliminarias specifikacijas, iš dalies dėl to, kad tai priklauso nuo įvairių tikslų ir apribojimų. Preliminarios specifikacijos yra:

- bendra fotovoltinių plokščių galia (DC galia);

- inverterių AC galia;

- per metus pagaminamas elektros energijos kiekis;

- preliminariai apskaičiuotos projekto išlaidos (DC galia (Wp) x 1 EUR/W).

2.4. Nebūtini aspektai

- Laipsniškas vietų paruošimas (angl. site phasing).

- Galbūt vienpusių ar dvipusių fotovoltinių plokščių pasirinkimas.

- Galbūt saulės jėgainėms ant žemės (nyderl. Zon-op-Land) ar ant vandens (Zon-op-Water) tinka naudoti saulės sekimo sistemą?

3 etapas. Nuosavybė ir kvietimo pateikti 
pasiūlymus paskelbimas ar viešasis pirkimas

Per du pirmesnius etapus bendrais bruožais nustatytas projekto dydis ir projekto struktūra. Dabar svarbu apsvarstyti, ar norite būti fotovoltinio įrenginio savininkas, ar pagal koncesijos sutartį išnuomosite stogo paviršių arba žemės plotą. Tuomet kyla klausimas, kaip pasirinkti tiekėją ar rangovą.

Savininkas ar nuomotojas?

Jei išnuomosite vietą fotovoltiniams įrenginiams, gausite tam tikrą kainą už kvadratinį metrą per metus. Šio pasirinkimo pranašumas yra toks, kad sutaupote daug laiko.

Galimi trūkumai yra tokie, kad iš fotovoltinio įrenginio gautumėte mažiau finansinės naudos, neturėtumėte daug galios spręsti dėl to įrenginio ir netektumėte lankstumo galimybių. Tad jei vėliau norėtumėte ką nors kita daryti su tuo stogu ar sklypu, galėtų būti taip, kad liktumėte susaistytas sutarties su nuomininku.

3.2. Viešojo sektoriaus organizacijoms: viešasis pirkimas ar tiesioginis sutarties skyrimas?

Šis punktas netaikomas įmonėms ar kitoms privačioms organizacijoms. Privačios organizacijos gali paprasčiausiai prašyti kelių potencialių rangovų pateikti pasiūlymus.

Bet kokiu atveju, prašant pateikti standartinius pasiūlymus, taip pat reikia būti parengus reikalavimų programą. Tam visiškai tinka ir Pirkimo reikalavimų šablonas.

2012 m. Viešųjų pirkimų įstatymas (Aanbestedingswet 2012) taikomas (pusiau) viešųjų įstaigų viešiesiems pirkimams Nyderlanduose. Kuo didesnis projektas, tuo mažiau įvairių procedūrų pasirinkimo galimybių esama. Tam tikrų procedūrų (kaip antai tiesioginio sutarties skyrimo) taikyti neleidžiama, kai viršijama tam tikra vertės riba.

Vertės ribos priklauso nuo projekto tipo: ar tai „darbų“, ar „tiekimo / paslaugų“ projektas.

Šis tipas priklauso nuo to, į ką orientuotas projektas:

- Tiekimas

- Tik fotovoltinių plokščių tiekimas.

- Tik elektros sistemos ir elektrinių komponentų įrengimas nuolatinės srovės (DC) pusėje.

- Tik elektros sistemos ir elektrinių komponentų įrengimas kintamosios srovės (AC) pusėje.

- Darbai

  - Už projekto įgyvendinimą visiškai atsako rangovas.

  - Projektavimo, tiekimo ir darbo derinys -> „darbai“.

Be to, kai kurioms organizacijoms taikomos kitokios, konkrečios vertės ribos.

Dėl to tolesnę pastraipą reikėtų suprasti tik kaip orientacinę.

Pažymėtina, kad šios sumos taikomos 2023 m., o 2024 m. sumos tikriausiai bus

truputį didesnės.

- Paprastas tiesioginis sutarties skyrimas

  - Tiekimo sutarties: 	<50 000 EUR

  - Darbų sutarties: 	<150 000 EUR

Nedidelio masto projektai gali būti tiesiogiai skiriami vienam subjektui, pavyzdžiui, įmonei, kuri įprastai jums atlieka įrengimo darbus, ar kitam vietos tiekėjui.

Pranašumai: trumpa įvykdymo trukmė, mažos proceso išlaidos, galimos derybos, lankstumas.
Trūkumai:	 galbūt ne geriausias kainos ir kokybės santykis, interesų konflikto rizika.

- Tiesioginė procedūra dalyvaujant keliems tiekėjams

  - Tiekimo decentralizuotoms (pusiau) viešosioms įstaigoms projektas: <215 000 EUR

  - Tiekimo organizacijoms, be kita ko, vandens, energetikos ar transporto sektoriuose projektas: <431 000 EUR

  - Darbų projektas: <1 500 000 EUR

Kelių tiekėjų prašoma pateikti pasiūlymą. Sutartis skiriama tam, kuris pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

Pranašumai: trumpa įvykdymo trukmė, mažos proceso išlaidos, galimos derybos, lankstumas.

Trūkumai: daugelis potencialių dalyvių nesužino apie kvietimą pateikti pasiūlymus; derybos neįmanomos.

- Nacionalinė procedūra su atrankos etapu arba be jo

- Tiekimo (pusiau) decentralizuotoms viešosioms institucijoms projektas: <215 000 EUR

- Tiekimo organizacijoms, be kita ko, vandens, energetikos ar transporto sektoriuose projektas: <431 000 EUR

- Darbų projektas: <5 382 000 EUR

Skelbimas apie pirkimą paskelbiamas svetainėje „TenderNed“ ir galbūt prekybos leidiniuose ar laikraščiuose. Jeigu atliekamas atrankos etapas, pateikti pasiūlymus dažnai pakviečiami penki tiekėjai.  
Pranašumai: didelė konkurencija, kainos ir kokybės santykis atitinka padėtį rinkoje; objektyvumas, skaidrumas.
Trūkumai: ilga įvykdymo trukmė, nemažos proceso išlaidos, nedaug lankstumo.

- Europos lygmeniu organizuojamas kvietimas pateikti pasiūlymus su atrankos etapu arba be jo

Skelbimas svetainėje „TenderNed“. Jeigu atliekamas atrankos etapas, pateikti pasiūlymus dažnai pakviečiami penki tiekėjai.

Pranašumai: pasiūlymus gali teikti visi rinkos dalyviai; didelis konkurencinis spaudimas; objektyvumas; skaidrumas.

Trūkumai: ilga procedūra; didelės proceso išlaidos tuo atveju, jei yra daug (per daug) paraiškų; derybos neįmanomos, nedaug lankstumo.

Daugiau informacijos apie nacionalines vertės ribas: https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures/circulaire-grensbedragen-rijksoverheid

Daugiau informacijos apie Europos lygmeniu nustatytas vertės ribas:  
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelbedragen-europees-aanbesteden

3 patarimas. Dėl didesnių (>2 MWp) projektų 3 priede pateiktas įrengimo darbus atliekančių įmonių, projektų plėtotojų ir inžinerijos, pirkimo bei statybos įmonių, turinčių patirties įgyvendinti didesnius projektus Nyderlanduose, sąrašas.

4 etapas. Leidimai ir prijungimas prie elektros tinklo

Šiuo etapu dėmesys skiriamas aplinkosauginiams ir statybos leidimams, taip pat apžvelgiamos kai kurios galimybės, susijusios su prijungimu prie elektros tinklo.

4.1. Leidimai

Daugelį projektų įgyvendinti vėluojama dėl to, kad (laiku) neprašoma suteikti aplinkosauginių leidimų.  
Todėl išduoti reikiamus leidimus geriausia prašyti kuo ankstesniu proceso etapu.

Dėl to gali būti keliama papildomų reikalavimų:

- saulės jėgainių ant stogo (Zon-op-Dak) projektams aplinkosauginių leidimų paprastai nereikia,  
tačiau leidimas yra reikalingas, kai pastatas yra įtrauktas į saugomų pastatų sąrašą.

- Saulės jėgainių ant žemės (Zon-op-Land) projektams gali reikėti šių leidimų ir tyrimų:

  - zonavimo plano,

  - statybos leidimo,

  - aplinkosauginio leidimo,

  - aplinkos apsaugos klausimų / retų gyvūnų rūšių tyrimo,

  - archeologinio tyrimo,

  - tyrimo dėl paliktų sprogmenų.

- Saulės jėgainių ant vandens (Zon-op-Water) projektams reikia įvairių leidimų:

  - aplinkosauginio leidimo,

  - zonavimo plano,

  - statybos leidimo,

Pastaba dėl saulės jėgainių ant vandens: kelių tipų vandenų teritorijose dėl pažeidžiamų ar retų rūšių neleidžiama vykdyti PV projektų: tokios teritorijos yra tam tikro tipo ežerai, pelkės, šaltiniai ir aukštapelkių ežerėliai.

Todėl itin svarbu pirma pasikonsultuoti su Vandentvarkos tarnyba. Vandentvarkos tarnyba dažnai nustato konkretaus projekto reikalavimus, taikomus saulės jėgainės ant vandens projektui. Be to, turėtumėte atsižvelgti ir į tai, kad saulės jėgainės ant vandens yra gana naujas reiškinys. Esama daug įvairių sistemų ir medžiagų, bet dar nėra patikimų standartų ar standartizuotų bandymų, skirtų plūdriosioms konstrukcijoms ir montavimo sistemoms. Net ir vidaus vandenyse yra rizika, kad dėl vėjo ir bangų poveikio sistemos tarnaus ne ilgiau kaip 10–15 metų.

4.2 Prijungimas prie elektros tinklo: galimybės ir svarbūs aspektai

Prijungimo prie elektros tinklo galimybės priklauso nuo to, kokį fotovoltinių plokščių skaičių renkatės. Kartais tinkamas variantas yra įrengti mažiau, o ne didžiausią įmanomą skaičių PV plokščių, kad nebūtų viršytas esamos jungties su tinklu pajėgumas.

Siekiant tinkamai pasirinkti yra svarbūs toliau nurodyti klausimai ir aspektai:

- Pasigamintos energijos vartojimas vietoje
Koks yra didžiausio elektros energijos gamybos dienos šviesos valandomis pajėgumo santykis su elektros energijos suvartojimu vietoje dienos šviesos valandomis, žiemą ir vasarą?

- Jungties su elektros tinklu pritaikymas arba energijos valdymo sistemos įdiegimas 
Inverterių kintamosios srovės (AC) galia paprastai sudaro 50–75 proc. fotovoltinių plokščių nuolatinės srovės (DC) galios. Jei AC galia viršija jungties su elektros tinklu pajėgumą, galimi du variantai:

1 variantas – padidinti jungties su elektros tinklu pajėgumą 
Turėtumėte pasiteirauti tinklo operatoriaus, koks būtų laukimo laikas ir kiek tai kainuotų;

- prijungimo prie elektros tinklo, kuris būtų atliekamas didesniu mastu, gali tekti laukti net iki penkerių metų!

- Be to, ir pradinės, ir kasmetinės išlaidos gali būti didelės, taigi toks verslo scenarijus gali būti mažiau patrauklus, palyginti su pasirinkimu neviršyti esamos jungties pajėgumo.
   
2 variantas – naudoti energijos valdymo sistemą (EMS) 
Tokioje sistemoje nuolat stebima fotovoltinės energijos gamyba ir elektros energijos vartojimas ir užtikrinama, kad į elektros tinklą niekada nebūtų tiekiama daugiau nei tam tikras kiekis elektros energijos.

- Įkrovimo prieigos ir elektromobiliai
Ar vietoje yra elektromobilių įkrovimo prieigų arba planų jas įrengti artimiausiu metu? Ką tai reiškia elektros jungčių atžvilgiu? Ar išmanusis įkrovimas yra pageidautinas, atsižvelgiant į prieinamą saulės energiją, elektros tarifą ar jungtį su elektros tinklu?

- Paklausos valdymas
Ar įmanoma tam tikrus prietaisus ir įrenginius naudoti „išmaniai“ ir įjungti tik tam tikru nustatytu laiku? Nauda būtų tokia:

  - neviršijama esamos jungties su elektros tinklu pajėgumo tiek vartojant, tiek gaminant energiją;

  - galima naudotis mažomis kainomis ir atsijungti nuo tinklo tada, kai kainos yra didelės.

- Baterijos
Baterijų įtraukimas į energijos valdymo sistemą atveria daugiau galimybių. Siekiant neviršyti esamos jungties su elektros tinklu pajėgumo, baterijoje gali būti kaupiama elektros energija, kurią gaminant viršytas didžiausias jungties su elektros tinklu pajėgumas.

Baterijų atsipirkimo laikotarpis šiuo metu yra gana ilgas ir neprognozuojamas. Galima analizuoti verslo scenarijų, pagal kurį būtų siekiama įvairių tikslų: 1) apriboti fotovoltinės energijos gamybą, kad nebūtų viršytas esamos jungties pajėgumas; 2) apriboti pasigamintos saulės energijos suvartojimo vietoje procentinę dalį; 3) optimizuoti finansus.

4 patarimas. Specializuoti konsultantai taip pat gali suteikti pagalbos šiuo klausimu. 4 priede rasite specializuotų konsultantų sąrašą (kuris dar nebaigtinis).

Jei tikslinga į projektą įtraukti įkrovimo prieigas, baterijas ar energijos valdymo sistemą, kyla klausimas, ar vertėtų visa tai kartu su fotovoltiniu įrenginiu įtraukti į vieną sutartį ar vieną kvietimą pateikti pasiūlymus. Šiuo tikslu parengus atskirą sutartį ar kvietimą pateikti pasiūlymus, gali sumažėti sudėtingumas užsakovui ir rangovui.

5 etapas. Apyvarta, subsidijos, finansavimas ir draudimas

Pirmesniais etapais nustatytos techninės specifikacijos. Šiuo etapu tikrinama, ar projektas atitinka subsidijų skyrimo sąlygas, ir apžvelgiamos finansavimo bei draudimo galimybės.

5.1. Apyvarta, susidariusi tiekiant elektros energiją į tinklą

Saulėtais laikotarpiais dauguma fotovoltinių įrenginių pagamina kur kas daugiau elektros energijos nei suvartojama vietoje.

Tada perteklinė elektros energija gali būti tiekiama į elektros tinklą. Kokią kainą galite gauti už tokį elektros tiekimą į tinklą? Anksčiau buvo galima sudaryti sutartį už fiksuotą kainą ir ilgam laikui. Tai teikė daugiau tikrumo; deja, dabar tokios galimybės nebėra.

Šiuo metu trys pagrindinės galimybės yra tokios:

- Pagal (metinę) sutartį su elektros energijos tiekėju 
Galite pasiteirauti kelių elektros energijos tiekėjų dėl galimybės sudaryti standartinę terminuotą elektros energijos vartojimo ir tiekimo į tinklą sutartį. Paprastai jos trukmė yra vieni metai. Neaišku, kaip ateinančiais metais keisis mokėjimas už elektros energijos tiekimą į tinklą. Elektros energijos tiekimo į tinklą iš didesnių (>100 kWp) fotovoltinių įrenginių orientacinė kaina 2023 m. vasarą buvo 3–5 centai/kWh.

- Pagal dinamiškos kainos sutartį su elektros energijos tiekėju 
Kai kurie elektros energijos tiekėjai siūlo sudaryti dinamiškos kainos sutartį, pagal kurią kilovatvalandės kaina skiriasi įvairiomis valandomis. Valandinė kaina nustatoma pagal EPEX kitos paros kainą, taikant priemoką.  

Pažymėtina, kad kartais šios kainos yra neigiamos ir, jei tuo metu tieksite elektros energiją į tinklą, turėsite už tai sumokėti.  
Nuo 2023 m. sausio mėn. iki liepos mėn. pabaigos tai jau taikyta 212 valandų (dažnai apie vidurdienį). Kad nereikėtų mokėti už į tinklą tiekiamą elektros energiją, galima įrengti jungiklių dėžutę, kurioje inverteriai būtų išjungiami tomis valandomis, kai kainos neigiamos. Tomis valandomis, kai energijos kaina yra teigiama, įprastai jūsų gaunama kaina bus kur kas didesnė nei minėtas fiksuotasis užmokestis už energijos tiekimą į tinklą.

- Automatizuota prekyba EPEX kitos paros ir disbalanso rinkoje 
Taip pat galima sudaryti sutartį su prekybos platforma. Šios įmonės, naudodamos savo programinę įrangą, prekiauja (paprastai automatizuotu būdu) tiek EPEX kitos paros rinkoje, tiek einamosios paros (disbalanso) rinkoje. Tuo tikslu jos įrengia jungiklių dėžutę, kurioje galima įjungti arba išjungti inverterius; šis sprendimas yra galimas projektams, viršijantiems tam tikrą dydžio ribą.

Pasirinkus bet kurią iš galimybių, gali būti naudinga fotovoltinės saulės energijos sistemą paskirstyti per dvi jungtis su tinklu – pagrindinę jungtį ir antrą jungtį (kelių tiekėjų, besinaudojančių viena jungtimi, variantas, nyderl. Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting, MLOEA). Visas pasigamintos energijos vartojimas vyksta per pagrindinę jungtį, o pagaminta perteklinė energija tiekiama per antrąją jungtį. Sudarydami dvi atskiras sutartis (su skirtingomis energetikos įmonėmis) galite gauti didesnę kainą.

5.1. Subsidijos

Pagrindinės subsidijavimo schemos yra šios:

- Matavimo iš gauto energijos kiekio atimant į tinklą patiektą energiją schema
Ši schema (nyderl. Salderingsregeling) taikoma ne tik privatiems asmenims, bet ir daugeliui įmonių, sporto klubams, biurams ir kt. Norint ja pasinaudoti būtina turėti smulkaus vartojimo jungtį (nyderl. kleinverbruikersaansluiting), t. y. jungtį su elektros tinklu, kurios pajėgumas mažesnis nei 3 x 80 A. Ši schema bus laipsniškai panaikinta nuo 2026 m.

- SDE++  
Pagal subsidijavimo schemą SDE++ valdžia garantuoja minimaliąją kainą už elektros energijos tiekimą į atsinaujinančiųjų išteklių energijos tinklą.    
Šia subsidijavimo schema naudojamasi dėl daugumos didesnių fotovoltinių įrenginių (tiek ant stogų, tiek ant žemės); dėl to Nyderlandai dabar yra viena iš trijų pasaulyje pirmaujančių šalių pagal saulės energijos gamybos pajėgumus vienam gyventojui.  
Kam skirta ši subsidijavimo schema?

  - Bent 3 x 80 A jungtis su tinklu.

  - Šia subsidijavimo schema negali naudotis centrinės valdžios organizacijos.

- Sumažinto tarifo schema „Postcoderoos“ / SCE schema 
Pagal kooperatinės energijos gamybos subsidijų schemą (nyderl. Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking) kaimynai gali kartu dalyvauti PV projekte, įgyvendinamame ant didelio stogo.

- EIA / MIA / VAMIL 
Šiomis subsidijavimo schemomis įmonės skatinamos tapti tvaresnės, teikiant mokesčių paskatų, pavyzdžiui, greičiau amortizuojant investicijas į priemones, skirtas tvarumui didinti.

5.2. Finansavimas

Pagal daugumą saulės jėgainių ant stogo projektų pastato savininkas arba nuomininkas taip pat tampa fotovoltinės saulės energijos sistemos savininku. Tada kyla klausimas, kaip projektas bus finansuojamas: ar visiškai savarankiškai iš savų išteklių, ar iš dalies per išorės finansuotojus. Norint gauti išorės finansavimą, reikia turėti PV projekto finansinį modelį, kuriame būtų nurodytos pajamos ir išlaidos, balansai ir pinigų srautai projekto laikotarpiu.

Yra dvi finansavimo kategorijos; su kiekviena iš jų susijusi rizika ir grąža yra skirtinga:

- Imant paskolą – nedidelė rizika ir nedidelė grąža

Priklausomai nuo projekto dydžio ir nuo finansuotojo, 70–90 proc. lėšų galima gauti paimant paskolą, dažnai nedidelėmis (2–5 proc.) palūkanomis. Tai reiškia, kad savarankiškai iš anksto turėsite gauti lėšų tik 10–30 proc. projekto išlaidų padengti. Projekto pajamos visų pirma atiteks paskolos teikėjui.

Įprastos sąlygos:

  - Minimali suma – 1 mln. EUR

Finansuotojai dažnai nustato reikalaujamą minimalų paskolos dydį, nes teikiant paskolą PV projektui reikia įdėti daug darbo. Reikia peržiūrėti visus finansinius ir techninius duomenis ir įvertinti sutartis. Ši užduotis nėra atliekama automatizuotai, ją atliekant vis dar reikia įdėti daug darbo. Dėl šios priežasties finansuotojai taiko minimalų paskolos projektui (ar keliems susietiems to paties savininko projektams) dydį.

  - Papildomi reikalavimai

Kai dalyvauja išorės finansuotojai, jie dažnai nustato papildomų reikalavimų siekdami kuo labiau sumažinti riziką. Pavyzdžiui, kai kurie bankai sutinka finansuoti tik BNEF „1 lygio“ tiekėjų tiekiamus fotovoltinius modulius; „1 lygio“ statusas yra tik finansinės būklės rodiklis, iš jo nieko nesužinoma apie (įrenginio) kokybę ar tvarumą.

- Tampant akcininku – rizikos kapitalo finansavimas

Kai bankas suteikia paskolą, ja dažnai padengiama 70–90 proc. projekto išlaidų.  
Likusios lėšos (10–30 proc.) laikomos rizikos kapitalu. Jei kiltų problemų arba pajamos neatitiktų lūkesčių, pirmiausia būtų naudojamos šios lėšos.

Projektų plėtotojai ir inžinerijos, pirkimo bei statybos įmonės dažnai suteikia dalį reikiamo nuosavo kapitalo; tai reiškia, kad jie taip pat pirmieji prisiima riziką tuo atveju, jei rezultatai būtų nuviliantys. Taip jie suteikia daugiau tikrumo, kad projektas tinkamai įgyvendinamas.

Be projekto plėtotojų, yra įvairių finansuotojų, norinčių teikti paramą, pavyzdžiui, sutelktiniu finansavimu ar per tam tikrus investicinius fondus.

Reikšminga su PV projektais susijusi rizika – gaisro rizika

Dažnai gaisrą fotovoltiniame įrenginyje sukelia jo jungtys, pavyzdžiui, jei DC kabelio kištukinė ir lizdinė jungtys yra MC4 tipo, tačiau pagamintos skirtingų gamintojų, arba jei jungtis netinkamai pritvirtinta prie kabelio. Kartais nuo įrenginių užsidega stogo danga, taigi ugnis ar dūmai gali padaryti žalos pastatui ir jo turiniui. Dėl nuolatinės srovės DC kabeliuose (tarp fotovoltinių plokščių ir inverterio) susiformavęs elektros lankas negreitai išnyksta.

Susidarius elektros lankui, jungtys gali įkaisti iki labai aukštos temperatūros ir pralydyti stogo dangą, o tada nuo elektros lanko gali užsidegti degios izoliacinės medžiagos (tokios kaip polistireninis putplastis).  
Šio tipo stogų gaisrus gesinti sunku, jie gali sunaikinti visą pastatą.

Šią problemą galima išspręsti naudojant:

- elektros lanko detektorių su automatiniu išjungikliu (kaip nurodyta reikalavimų šablone);

- ugniai atsparią foliją (pvz., „Solardec“) ir dangas (pvz., „Allshields“);

- ugniai atsparų jungčių gaubtą (pvz., „ArcBox“).

Siekiant kuo labiau sumažinti gaisro riziką, svarbios ir kitos priemonės: tinkamos jungtys; tinkamas jungčių sumontavimas; kabelių matmenys; kabelių tvarkymas; techninė priežiūra ir stebėsena ir t. t.

Potencialių finansuotojų apžvalga 
„Triodos“ ir „ASN Bank (dideli komerciniai bankai), valstybiniai bankai (kaip antai bankas BNG) ir daug kitų specializuotų fondų ir finansuotojų: žr. finansuotojų sąrašą 5 priede2.

5.3. Draudimas

Gali būti tikslinga rinktis įvairų draudimą, priklausomai nuo situacijos. Jei projektą finansuojate iš nuosavų išteklių, galite savarankiškai spręsti šį klausimą. O jei projekte dalyvauja bankai ar kiti finansuotojai, jie beveik visada prašo draustis visos veiklos rizikos (angl. Operational All Risk, OAR) draudimu ir kad rangovas būtų draustas tinkamu verslo civilinės atsakomybės draudimu (nyderl. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, AVB).

Toliau glaustai aprašomos keturios aktualios draudimo rūšys.

Saulės jėgainėms ant stogo: draudimas nuo gaisro

Pastaruoju metu dėl fotovoltinių įrenginių kilo pastatų gaisrų. Ant stogo sumontavus fotovoltinį įrenginį, dėl didesnės gaisro rizikos dažnai padidinamos pastatų ir jų turinio draudimo įmokos. Kartais draudikas gali nustatyti papildomų reikalavimų (pvz., kad būtų įrengtas elektros lanko detektorius). Tokie reikalavimai turi būti įtraukti į kvietimą pateikti pasiūlymus arba sutarties aprašą.

Patarimas. Svarbu anksti pasiteirauti dėl išlaidų naujiems ar pritaikytiems draudimo liudijimams įgyti. Kai kuriais atvejais draudimo įmokos gali būti tokios didelės, kad PV projekto verslo scenarijus taptų nepelningas. Yra buvę įvairių PV projektų, kuriuos dėl to ištiko nesėkmė.

Visos veiklos rizikos draudimas (angl. Operational All Risk Insurance, OAR)

Šiuo draudimu draudžiasi pats užsakovas. Juo apsaugoma nuo šios žalos:

- Žala fotovoltinių plokščių įrangai 
Visos veiklos rizikos draudimas apima žalą fotovoltiniam įrenginiui dėl nenumatytų išorės įvykių, kaip antai gaisro, audros, žaibo smūgio, vagystės ar vandalizmo.

- Produkcijos nuostolis 
Jei fotovoltiniam įrenginiui padaroma žalos, gali praeiti nemažai laiko iki jį bus galima suremontuoti arba pakeisti, todėl gali būti prarasta pajamų. Visos veiklos rizikos draudimas apima ir pajamų praradimą dėl patirtos žalos.

Verslo civilinės atsakomybės draudimas (nyderl. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, AVB)

PV projekto reikalavimuose paprastai nurodoma, jog rangovas privalo draustis tinkamu verslo civilinės atsakomybės draudimu: kad būtų užtikrintas finansinis atsiskaitymas tuo atveju, jei jam tektų atsakomybė atlyginti bet kokią atliekant darbus padarytą žalą.

Keli pavyzdžiai, ką apima šis draudimas:

- Turtinė žala. Dėl įvykio atliekant darbus padaroma žalos užsakovo turtui (automobiliams, pastatui ar kt.).

- Asmens sužalojimas, jei dėl rangovo veiksmų asmuo patiria kūno sužalojimų. Šio draudimo lėšomis dengiamos gydymo išlaidos ir bet koks žalos atlyginimas.

- Teisiniai mokesčiai. Tai apima, be kita ko, advokato honorarą ir teisines išlaidas, jeigu įmonė dalyvauja teismo procese.

Verslo civilinės atsakomybės draudimo teikiama apsauga ir sąlygos skiriasi įvairiose draudimo bendrovėse ir priklausomai nuo įmonės tipo.

Statybos visuminės rizikos (angl. Construction All Risk, CAR) draudimas

Įrengėjai ar inžinerijos, pirkimo ir statybos įmonės turi būti drausti pakankamą apsaugą teikiančiu statybos visuminės rizikos draudimu ir už jį sumokėję (pvz., 1 mln. EUR / už sutarties vertę ne mažesnė suma). Jūs, kaip užsakovas, taip pat galite pasirinkti draustis statybos visuminės rizikos draudimu. Tokiu atveju draudimo teikiama apsauga yra tokia pati, tačiau jūs kontroliuojate situaciją. Šis draudimas apima kitą riziką nei ta, nuo kurios draudžiamasi verslo civilinės atsakomybės draudimu.

9 priede pateikiama glausta statybos visuminės rizikos draudimo teikiamos apsaugos apžvalga.

6 etapas. Tvarumo aspektai

6.1 punkte glaustai apžvelgiami fotovoltinių plokščių tvarumo aspektai, o 6.2 punkte trumpai aptariami saulės elektrinių parkų ir plūdriųjų fotovoltinių įrenginių aplinkosauginiai aspektai.

Montavimo medžiagos ir inverteriai šiame dokumente neaptariami. Montavimo medžiagos susideda daugiausia iš aliuminio ar plieno (abi šios medžiagos lengvai perdirbamos). Aliuminis dažnai gaunamas iš jau perdirbto aliuminio. Kol kas neturima daug informacijos apie eksploatavimo trukmės ir patvarumo skirtumus. Inverterių ir pamatinių konstrukcijų tvarumo aspektai bus nagrinėjami būsimoje šio dokumento redakcijoje.

6.1. Fotovoltinių plokščių tvarumo aspektai

Toliau apibendrinami pagrindiniai tvarumo aspektai. Šios temos išsamiai nagrinėjamos dokumente dėl tvaresnių fotovoltinių plokščių tvarumo aspektų ir rinkos tyrimo (Duurzaamheidsaspecten en marktscan duurzamere zonnepanelen); jame taip pat apžvelgiama tvaresnių variantų pasiūla ir nurodomos susijusios papildomos išlaidos.

Patarimas. Parengiamuoju etapu turėtumėte apsvarstyti, kurie tvarumo aspektai yra svarbiausi jūsų organizacijai. Pirmiau nurodytas dokumentas padės jums įvertinti papildomas tam tikrų reikalavimų laikymosi išlaidas, taip pat poveikį tiekėjų skaičiui ir verslo scenarijui.

| Dalykas | Paaiškinimas | Reikalavimų šablone: |
| --- | --- | --- |
| PV plokščių anglies pėdsakas | 20-ies pasaulyje pirmaujančių PV technologijų gamintojų PV plokščių anglies pėdsakas skiriasi 4 kartus ir yra apie 300–1 200 kg CO2/kWp. Nyderlanduose 2024 m. įrengtų įprastinių PV plokščių CO2 pėdsakas kompensuojamas jas eksploatuojant 8–20 metų (priklausomai nuo daromų prielaidų). Mažo anglies pėdsako PV plokščių atveju šis laikotarpis yra 2–4 metai. Mažo anglies pėdsako PV plokštės 5–20 % brangiau kainuoja. | Standartinis reikalavimas: 550 kg CO2/kWp pagal supaprastinto anglies pėdsako vertinimo (angl. Simplified Carbon Assessment) metodą. Papildomi taškai: už mažesnį anglies pėdsaką |
| Kenksmingos medžiagos, kurių galima išvengti | Daugelio įprastinių PV plokščių visa apatinė pusė yra padengta PFAS sluoksniu, taigi yra rizika užteršti dirvožemį. Be to, lydmetalyje dažnai yra švino, o stikle – stibio. PV plokštės be PFAS yra plačiai prieinamos. Taip pat yra (nedaug) PV plokščių be švino ir be stibio. | Standartinis reikalavimas: kad sudėtyje nebūtų PFAS. Papildomi taškai: už lydmetalį be švino, stiklą be stibio. |
| Eksploatavimo trukmė | Daugelio PV plokščių, įskaitant „1 lygio“ gamintojų plokštes, techninė eksploatavimo trukmė tikriausiai yra 10–15 metų. Tačiau kai naudojamos aukštos kokybės medžiagos ir tvirta konstrukcija, 30 metų ar dar ilgesnė eksploatavimo trukmė taip pat yra visiškai įmanoma. Šios PV plokštės yra 10–15 % brangesnės. | Papildomi taškai: už gaminiui suteikiamą 30 metų garantiją, pagrįstą bandymais. |
| Darbo sąlygos tiekimo grandinėje | Sindziange užfiksuota priverčiamojo darbo naudojimo gaminant saulės elementus atvejų. Yra įvairių iniciatyvų nustatyti, ar gamintojas arba jo tiekėjai naudoja priverčiamąjį darbą (Nyderlandų socialinių reikalų ir ekonomikos tarybos (SER) susitarimas dėl tarptautinių atsakingo verslo normų dėl žmogaus teisių; asociacijos „SolarPower Europe“ iniciatyva „Solar Stewardship Initiative“). | Reikalavimai ir objektyvūs kriterijai teberengiami. |
| Atliekant PV plokščių įrengimo darbus | Nyderlanduose įrengiant PV plokštes kartais išnaudojami darbuotojai migrantai. | Reikalavimas: laikytis tiekėjų elgesio kodekso. |
| Žiediškumas | Vystomos įvairios idėjos ir koncepcijos – „į grąžinamąjį perdirbimą orientuotas projektavimas“ (angl. Design for Recycling), įskaitant įsipareigojimą, kad tam tikrą naudojamų medžiagų procentinę dalį sudarytų perdirbtosios medžiagos. | Reikalavimai ir objektyvūs kriterijai teberengiami. |
| Gyvavimo ciklo pabaiga | Pakeitimas kitomis PV plokštėmis tik tuo atveju, jei yra defektų. (Privalomas) šalinimo mokestis turi būti sumokėtas fondui OPEN (tai yra Nyderlandų gamintojų atsakomybės už elektros ir elektroninės įrangos atliekas organizacija). | Reikalavimas: sumokėti šalinimo mokestį. |

6.2. Aplinkosauginiai su saulės jėgainėmis ant žemės ir ant vandens susiję aspektai

Saulės jėgainės ant žemės

Fotovoltiniuose įrenginiuose ant žemės, orientuotuose rytų–vakarų kryptimi, fotovoltinės plokštės kartais išdėstomos taip arti viena kitos, kad žemės paviršiaus beveik nepasiekia šviesa ar vanduo; dėl to po PV plokštėmis išnyksta gyvybė dirvožemyje. Palikti šiek tiek daugiau erdvės prasiskverbti šviesai ir lietui reikštų labai daug. Daugiau informacijos:

https://zoninlandschap.nl/u/files/ZonneparkenBeterOntwerpTNOV2.pdf

Nyderlandų taikomųjų mokslinių tyrimų organizacija (TNO) sukūrė dirvožemio testą, kuriuo nustatoma, ar yra įmanoma pakankama gyvybė dirvožemyje, priklausomai nuo vietos, PV plokščių išdėstymo krypties ir atstumo tarp eilių. Dvipusio stiklo PV plokštės (angl. glass-glass panels) taip pat yra geresnis variantas, jei saulės šviesa gali ir per plokštės kraštus prasiskverbti iki žemės paviršiaus. Reikalavimų šablone dabar taip pat nurodoma, kad mažesnių projektų atveju žemės paviršiaus uždengimo rodiklis (angl. Ground Coverage Ratio) turi būti mažesnis nei 70 proc. ir kad tarp PV plokščių turi būti bent 2 cm tarpai (lietaus vandeniui prasiskverbti). Didesnių projektų tinkamumas turi būti patvirtintas TNO dirvožemio testu.

Biologinė įvairovė gali būti skatinama naudojant tam tikrus žolinius, varpinius ar kitokius augalus, taikant šienavimo režimą ar įrengiant vabzdžių namelį.

Pažymėtina, kad ant žemės įrengiamų saulės jėgainių („Zon-op-Land“) konsorciumas deda pastangas, kad būtų sukurtas saulės elektrinių parkų ekologinis ženklas („EcoCertified“); netrukus bus pateikta su tuo susijusių gairių.

Agrofotovoltinės sistemos

Taip pat įgyjama vis daugiau patirties sujungiant žemės ūkį su fotovoltinės energijos gamyba (agrofotovoltinės sistemos). Naudojami įvairūs sprendimai: nuo vertikaliai orientuotų fotovoltinių plokščių eilių iki fotovoltinių plokščių skliautų virš vaismedžių. Agrofotovoltinės sistemos tebėra gana ankstyvame raidos etape.

Saulės jėgainės ant vandens

Ant vandens įrengiamų saulės jėgainių („Zon-op-Water“) konsorciume tokios organizacijos, kaip „Deltares“ ir Regioninių vandentvarkos institucijų asociacija (nyderl. Unie van Waterschappen), taip pat tiria aplinkosauginius plūdriųjų fotovoltinių įrenginių aspektus. Šie tyrimai dar tik pradedami ir dar nėra aišku, ar reikia nustatyti kokius nors aplinkosauginius reikalavimus. Daugiau informacijos:  www.zonopwater.nl.

7 etapas. Vykdymas ir įgyvendinimas

7.1. Terminai

Savo organizacijoje nuspręskite, kada būtų galima pradėti PV projekto darbus. Ar yra kitų darbų, į kuriuos reikia atsižvelgti?

Be to, su konsultantu aptarkite, kokia įgyvendinimo užbaigimo data būtų realiai įmanoma. Tai nustatant būtina atsižvelgti, kiek laiko truks kvietimo pateikti pasiūlymus procesas ir kiek laiko reikės sutarčiai su rangovu sudaryti, taip pat kiek laiko užims įrenginio statyba.

7.2. Tikrinimai ir baigiamasis patikrinimas

Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“

Įgyvendinant visus – tiek didelius, tiek mažus – saulės energijos gamybos ant stogų, žemės ar vandens projektus svarbu, kad nepriklausomas subjektas atliktų saugumo patikrinimą pagal protokolą „SCIOS Scope 12“ (standartas IEC62446).

Atliekant šį patikrinimą pagal protokolą „Scope 12“, tikrinama įrenginio sauga ir pranešama apie bet kokius trūkumus, be kita ko, susijusius su elektrosauga, mechanine apsauga nuo vėjo ir sniego ir apsauga nuo žaibo. Į reikalavimų šabloną dėl to įtrauktas reikalavimas, kad rangovas ištaisytų bet kokius nustatytus trūkumus (neatitikties reikalavimams atvejus).

Patartina tinkamu laiku prašyti pateikti pasiūlymų atlikti patikrinimą pagal protokolą „Scope 12“. Prieš pat pradedant įgyvendinti projektą gali būti sunku rasti tikrintoją ir įkainiai gali būti didesni.

Patarimas. Jūs, kaip užsakovas, visada turėtumėte savarankiškai organizuoti patikrinimą pagal protokolą „Scope 12“. 6 priede pateiktas organizacijų, galinčių atlikti patikrinimą pagal protokolą „Scope 12“, sąrašas.

Didelio masto projektai: fotovoltinių plokščių atrankiniai bandymai ir gamyklos auditai

Dėl didelio masto (didesnės nei 1 MW galios) projektų taip pat kartais atliekami atrankiniai bandymai ir gamyklos auditai.

Turėtumėte apsvarstyti, ar reikėtų tai įtraukti į kvietimą pateikti pasiūlymus, kad rangovas būtų atsakingas už šių veiksmų organizavimą, arba galite neįtraukti to į kvietimą pateikti pasiūlymus ir organizuoti tai patys.

Atrankiniai bandymai. Tiekiamų fotovoltinių plokščių galia kartais yra mažesnė negu nurodyta pridedamuose dokumentuose. Kartais joms padaroma žalos gamykloje arba vežant (padaryta žala gali būti matoma arba nematoma). Dideliems projektams tai gali daug kainuoti.

Šiek tiek (labai nedaug) fotovoltinių plokščių, skirtų dideliems projektams, išbandomos jas įvežus į Nyderlandus, prieš leidžiant jas įrengti. Šiais atrankiniais bandymais tikrinama tiekiamų fotovoltinių plokščių kokybė.

Per tuos bandymus tikrinami tokie dalykai:

- ar nurodytoji pikinė galia vatais (kWp) atitinka realią galią – tai nustatoma šviesos blyksnio bandymu (angl. flash test);

- ar yra pernelyg daug mikroįtrūkių, dėl kurių labiau tikėtina, kad PV plokštė greitai nusidėvės, – tai nustatoma elektroliuminescencijos (EL) bandymu;

- PV modulis apžiūrimas, patikrinama jo sąranka ir apdaila;

- patikrinamos PV modulio sudėtyje naudojamos medžiagos (specifikacijų patikrinimas).

Labai didelių (didesnės nei 20 MWp galios) projektų atveju taip pat dažnai atliekamas gamyklos auditas. Jį atliekant, užsakytos fotovoltinių plokščių partijos kokybė nepriklausomai patikrinama per gamybos procesą gamykloje.

Atrankiniai bandymai ir gamyklos auditai (dažnai atliekami Kinijoje) brangiai kainuoja. 10 MW galios projekto atveju gali tekti skirti 4 000–6 000 EUR atrankiniams bandymams ir 5 000–8 000 EUR gamyklos auditui.

7 priede pateikiamas organizacijų, galinčių atlikti atrankinius bandymus arba gamyklos auditus, sąrašas2.

Mažesnių projektų atveju dėl esamo rizikos lygio paprastai neapsimoka patirti šių papildomų išlaidų.

Be to, yra įmanoma ir įprasta į sutartį arba kvietimą pateikti pasiūlymus įtraukti fiksuotos pirmųjų 2–4 metų grąžos garantiją.

8 etapas. Techninė priežiūra, stebėsena ir gyvavimo ciklo pabaiga

Eksploatavimo etapas prasideda tada, kai PV projekto įgyvendinimas užbaigiamas ir pradedama gaminti elektros energiją. Parengiamuoju etapu priimami sprendimai dėl šio etapo, kad atitinkami reikalavimai būtų įtraukti arba neįtraukti į reikalavimų sąrašą.

Dažnai yra taip, kad įrengėjo arba inžinerijos, pirkimo ir statybos įmonės, įrengusios fotovoltinį įrenginį, prašoma 2–4 metus vykdyti jo techninę priežiūrą ir stebėseną. Taip rangovas skatinamas pristatyti geros kokybės įrenginį, kurio naudingumo koeficientas būtų aukštas.

Taip pat galima atskirai užsakyti atlikti techninę priežiūrą ir stebėseną, o kartais tai pavedama atlikti savo vidaus techniniam padaliniui.

8 priede pateiktas organizacijų, vykdančių techninę priežiūrą ir stebėseną, sąrašas2.

Techninė priežiūra ir remontas

Tai, be kita ko, apima:

- inverterio tikrinimą ir prireikus – valymą;

- kabelių ir kabelių kanalų tikrinimą;

- konstrukcijos tikrinimą;

- sugedusių PV plokščių pakeitimą, jei tai reikalinga.

Valymas

Nyderlanduose fotovoltinės plokštės valomos retai – jas nuplauna lietus. Energijos gamybos išeigos padidėjimas po valymo nėra toks didelis, kad valymo išlaidos apsimokėtų; valyti verta tik išimtiniais atvejais (pvz., kai apylinkėse gausu paukščių).

Stebėsena

Eksploatavimo etapu reikia greitai aptikti ir išspręsti bet kokias problemas. Būstų savininkai dažnai naudoja savo išmaniojo telefono programėlę tam, kad patikrintų, ar inverteris arba fotovoltinis įrenginys tinkamai veikia. Mažesnių projektų atveju tai atlieka techninis padalinys arba įprasta įrenginius sumontavusi įmonė. Didelių projektų atveju gali būti ekonomiškai efektyvu tuo tikslu užsakyti specializuotos įmonės paslaugas.

Stebėsena apima nuotolinį rodmenų nuskaitymą,

- be kita ko, inverterių ir elektros skaitiklių,

- ir gretimų sistemų energijos išeigos palyginimą kelis kartus per metus,

- o didesnių projektų atveju naudojamas dronas su infraraudonųjų spindulių kamera fotovoltinėms plokštėms tikrinti.

Šalinimo mokestis ir fotovoltinių plokščių pakeitimas

Reikalavimų šablone nurodyta, kad užsakovas fondui OPEN sumoka privalomą fotovoltinių plokščių šalinimo mokestį. Be to, siekiant, kad fotovoltinėmis plokštėmis būtų padedama sulėtinti klimato kaitą, jos turėtų tarnauti kiek įmanoma ilgiau, nes gaminant PV plokštes išmetama daug CO2 ir todėl gali praeiti daug metų iki tas CO2 išmetimas bus kompensuotas eksploatuojant fotovoltines plokštes.

Todėl fotovoltines plokštes rekomenduojama pašalinti tik kai lieka mažiau nei apie 80 proc. jų pradinės energijos gamybos išeigos. Aukštos kokybės fotovoltinių plokščių gaminama energija bent 25–30 metų sudaro daugiau kaip 80 proc. jų pradinės energijos gamybos išeigos.

Santrumpos ir akronimai

| EPC | angl. Engineering, Procurement, Construction – inžinerija, pirkimas, statyba | MPP | Maximum Power Point – maksimalios galios taškas |
| --- | --- | --- | --- |
| O&M | Operations & Maintenance – eksploatavimas ir techninė priežiūra | MPPT | Maximum Power Point Tracker – maksimalios galios taško sekiklis |
| Voc | Open circuit Voltage – tuščiosios veikos įtampa | PPA | Power Purchase Agreement – elektros energijos pirkimo sutartis |
| LCOE | Levelised Cost of Electricity – bendros išlygintos energijos gamybos sąnaudos | kW | kilovatas |
| AĮ | aukštoji įtampa | kWh | kilovatvalandė |
| ŽĮ | žemoji įtampa | PV | fotovoltinis |
| AC | kintamoji srovė | PR | Performance Ratio – naudingumo koeficientas |
| DC | nuolatinė srovė | EN | Europos standartas |
| Isc | Short Circuit Current – trumpojo jungimo srovė | c-Si | kristalinis silicis |
| °C | Celsijaus skalės laipsniai | POA | Plane of Array – židinio plokštuma |
| CE | atitiktis Europos standartams | RTB | Ready To Build – paruoštas statyti |
| GHI | Global Horizontal Irradiance – visuminė horizontalioji saulės energinė apšvieta | SPV | specialiosios paskirties vienetas – juridinis asmuo, naudojamas finansuojant statybas |
| CAR | Construction All Risk – statybos visuminė rizika | EL | elektroliuminescencinis bandymas (parodo mikroįtrūkius ir sulūžusius elementus) |
| PAC | Provisional Acceptance Criteria – preliminarūs priėmimo kriterijai | FAC | Final Acceptance Criteria – galutiniai priėmimo kriterijai |
| kVA | kilovoltamperas (galios vienetas, panašus į kW) | MW | megavatas |
| PID | Potential Induced Degradation – potencialo sukelta degradacija | PV | projekto vadovas |
| PVGIS | Photovoltaic Geographical Information System – Fotovoltinio potencialo geografinė informacinė sistema | Q&A | Question & Answer – klausimai ir atsakymai |
| RfP | Request for Proposal – prašymas pateikti pasiūlymą | STC | Standard Test Conditions – standartinės bandymo sąlygos (25 °C, 1 000 W/m2 energinė apšvieta) |
| UV | ultravioletinis | TMY | Typical Meteorological Year – tipiniai meteorologijos metai |
| Impp | Current at Maximum Power Point – srovė maksimalios galios taške | Vmpp | Voltage at Maximum Power Point – įtampa maksimalios galios taške |
| IR | infraraudonieji spinduliai (pvz., dronuose naudojamos IR kameros kokybės tikrinimams atlikti) | PL | Photoluminescence – fotoliuminescencija |
| ESG | Environmental Social Governance – aplinkosauginis socialinis valdymas | AQL | Acceptable Quality Limit – priimtina kokybės riba |
| RfG | Requirements for Generation – gamybai keliami reikalavimai | RTB | Ready to Build – paruoštas statyti |
| BAFO | Best and Final Offer – geriausias ir galutinis pasiūlymas |  |  |

1 priedas. Techniniai konsultantai2

Pažymėtina, kad toliau pateiktas sąrašas nėra baigtinis. Niekaip netyrėme jame nurodytų konsultantų patirties, jų darbo kokybės ar įkainių.

| Įmonė | Įsisteigimo vieta | Asmuo ryšiams | E. paštas |
| --- | --- | --- | --- |
| Encon | Neimegenas, NL |  |  |
| Straight Forward | Urmondas, NL |  |  |
| Pulsar Power | Herentalsas, BE |  |  |
| 3E | Briuselis, BE |  |  |
| DNV | Arnhemas, NL |  |  |
| Sunzest Solar | Roterdamas, NL |  |  |
| Solar Chills | Harlemas, NL |  |  |
| DevCon Ecosystems | Zandamas, NL |  |  |

2 priedas. Pastatų fizikos srities konsultantai, statinių konstrukcijų inžinieriai, kurių specializacija – stogo apkrova2

Pažymėtina, kad toliau pateiktas sąrašas nėra baigtinis. Niekaip netyrėme jame nurodytų konsultantų patirties, jų darbo kokybės ar įkainių.

| Įmonė | Įsisteigimo vieta | Asmuo ryšiams | E. paštas |
| --- | --- | --- | --- |
| Dakbestek Adviesburo | Viugtas, NL |  |  |
| Van Doorn Dakspecialist | Rilandas, NL |  |  |
| ABT | Delftas, NL |  |  |
| DGMR | Arnhemas, NL |  |  |
| Buro Bouwfysica | Kapelė prie Eiselio, NL |  |  |
| Tritium | Breda, NL |  |  |

3 priedas. Įrengimo darbus atliekančios įmonės, inžinerijos, pirkimo bei statybos įmonės ir projektų plėtotojai fotovoltinės energetikos įmonėms2

Pažymėtina, kad toliau pateiktas sąrašas nėra baigtinis. Niekaip netyrėme jame nurodytų konsultantų patirties, jų darbo kokybės ar įkainių.

| Įmonės tipas | Įmonė | Interneto svetainė | E. paštas |
| --- | --- | --- | --- |
| Didelės elektros ir techninės įrangos įmonės | Unica | www.unica.nl |  |
|  | Hoppenbrouwers | www.hoppenbrouwerstechniek.nl |  |
|  | Batenburg | www.batenburg.nl |  |
|  | Spie | www.spie-nl.com |  |
|  | Croon Elektrotechniek | www.croonwolterendros.nl |  |
| Didelės saulės energetikos įrenginių įmonės / inžinerijos, pirkimo ir statybos įmonės | Zonnegilde | www.zonnegilde.nl |  |
|  | SolarNRG |  |  |
|  | Zonnestroom Nederland | www.zonnestroomnederland.nl |  |
|  | Eigen Energie | www.eigenenergie.net |  |
|  | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.nl |  |
|  | SENS | www.sens-energy.com |  |
|  | Solar Partners | www.solarpartners.nl |  |
|  | UniSun | www.unisun-energy.eu |  |
|  | Goldbeck | www.goldbeck.nl |  |
|  | KiesZon | www.kieszon.nl |  |
|  | OranjeDak | www.oranjedak.nl |  |
|  | SunProjects | www.sunprojects.nl |  |
|  | Izen | www.izen.eu |  |
|  | Pfzal Solar | www.pfzalsolar.com |  |
|  | Engie | www.engie.com |  |
|  | Belectric | www.belectric.com |  |
|  | ProfiNRG | www.profinrg.nl |  |
| Projektų plėtotojai | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Klimaatfonds | www.klimaatfonds.nl |  |
|  | TPSolar | www.tpsolar.nl |  |
|  | GreenIpp | www.greenipp.com |  |
|  | Encavis | www.encavis.com |  |
|  | Tomorrow Energy | www.tomorrowenergy.nl |  |
|  | HVC Groep | www.hvcgroep.nl |  |
|  | Nara Solar | www.narasolar.com |  |
|  | Statskraft | www.statkraft.com/ |  |
|  | Pure Energie | www.pure-energie.nl |  |
|  | LC Energy |  |  |
|  | Enovos | www.enovosgreenpower.eu |  |
|  | Lightsource BP | www.lightsourcebp.com/nl/ |  |
|  | Chint Solar | www.chintsolar.nl |  |
|  | SunVest | www.sunvest.nl |  |
|  | SunProjects | www.sun-projects.nl |  |
|  | Vattenfall | www.vattenfall.com |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.com |  |
|  | Eneco | www.eneco.com |  |
|  | Powerfield | www.powerfield.nl |  |
|  | Novar | www.novar.nl |  |
|  | Groendus | www.groendus.nl |  |
|  | IB Vogt | www.ibvogt.com |  |

4 priedas. Konsultantai ir paslaugų teikėjai, kurių specializacija – energijos valdymo sistemos, baterijos ir paklausos valdymas2

Pažymėtina, kad toliau pateiktas sąrašas nėra baigtinis. Niekaip netyrėme jame nurodytų konsultantų patirties, jų darbo kokybės ar įkainių.

| Įmonė | Įsisteigimo vieta | Asmuo ryšiams | E. paštas |
| --- | --- | --- | --- |
| Peta Watts BV | Roterdamas |  |  |
| Lyv energy | Blarikiumas |  |  |
| European Solar | Herenvenas |  |  |
| Scholt Energy | www.scholt.nl |  |  |
| Odura | www.odura.nl |  |  |
| StoredEnergy | Schidamas |  |  |
| MorePV | Schorlis |  |  |
| Alfen | www.alfen.com |  |  |
| Fudura | Zvolė |  |  |
| Encon | Neimegenas, NL |  |  |

5 priedas. Finansuotojai, teikiantys

paramą skolintuoju kapitalu ir nuosavu kapitalu2

Pažymėtina, kad toliau pateiktas sąrašas nėra baigtinis. Niekaip netyrėme jame nurodytų konsultantų patirties, jų darbo kokybės ar įkainių.

| Finansavimo tipas | Įmonė | Interneto svetainė | E. paštas |
| --- | --- | --- | --- |
| Skolintasis kapitalas | Commerzbank | www.commerzbank.com |  |
|  | KfW Bank | www.kfw.de |  |
|  | Rabobank | www.rabobank.nl |  |
|  | ING | www.ing.com |  |
|  | Triodos | www.triodos.nl |  |
|  | ASN Bank | www.asnbank.nl |  |
|  | BNG Bank | www.bngbank.nl |  |
| Sutelktinis finansavimas | Zonnepanelen Delen | www.zonnepanelendelen.nl |  |
|  | Duurzaaminvesteren | www.duurzaaminvesteren.nl |  |

6 priedas. Patikrinimai pagal protokolą „Scope 12“2

Pažymėtina, kad toliau pateiktas sąrašas nėra baigtinis. Niekaip netyrėme jame nurodytų konsultantų patirties, jų darbo kokybės ar įkainių.

| Įmonė | Įsisteigimo vieta | Interneto svetainė | E. paštas |
| --- | --- | --- | --- |
| Omega Energie Techniek | Vijanenas, NL | www.omega-energietechniek.nl |  |
| RJ Inspecties | Bestas, NL | www.rjinspecties.nl |  |
| Entheq Inspecties |  | www.entheq.nl |  |
| Wassenaar Inspecties | Vasenaras, NL | www.wassenaarinspecties.nl |  |
| GreenHero Inspecties en Opledingen | Drontenas, NL | www.greenhero.nl |  |
| Stroomwijs | Apeldornas, NL | www.stroomwijs.nl |  |
| Install Keur | Vurdenas, NL | www.install-keur.nl |  |
| TUV Nord | Sonas, NL | www.tuvnord.nl |  |
| EKCN | Beverveikas, NL | www.ekcn.nl |  |

7 priedas. Gamyklos auditai 
ir atrankiniai bandymai2

Pažymėtina, kad toliau pateiktas sąrašas nėra baigtinis. Niekaip netyrėme jame nurodytų konsultantų patirties, jų darbo kokybės ar įkainių.

| Įmonė | Įsisteigimo vieta | Interneto svetainė | E. paštas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinovoltaics | Honkongas, CN | www.sinovoltaics.com |  |
| Odin Spire/Sunchine | Roterdamas, NL | www.eternalsunspire.com |  |
| CEA | Šanchajus, CN | www.cea3.com |  |
| Solar Tester | Schinenas, NL | www.solartester.nl |  |
| STS | Šanchajus, CN | www.sts-certified.com |  |
| PI Berlin | Berlynas, DE | www.pi-berlin.com |  |

8 priedas. Stebėsena, techninė priežiūra ir remontas2

Pažymėtina, kad toliau pateiktas sąrašas nėra baigtinis. Niekaip netyrėme jame nurodytų konsultantų patirties, jų darbo kokybės ar įkainių.

| Įmonė | Įsisteigimo vieta | Interneto svetainė | E. paštas |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonnepark Services Nederland | Utrechtas, NL | www.zonnepark-services.nl |  |
| Solora | Hilversiumas, NL | www.solora.nl |  |
| Everday | Rosmalenas, NL | www.everday.eu |  |
| Stern Energy | Schorlis, NL | nėra |  |

9 priedas. Statybos visuminės rizikos draudimo teikiamos apsaugos apžvalga

I skirsnis. Darbai

Darbai yra tie, dėl kurių susitarta statybos sutartyje. Statybos darbų draudimo sumą sudaro remonto, reikalingo iki žalos padarymo buvusiai būklei atkurti, išlaidos.

Statybos visuminės rizikos draudimo produktas apima potvynių, vėjo, žemės drebėjimų, vandens daromos žalos bei pelėsių, konstrukcijų defektų ir aplaidumo riziką.

Jis neapima normalaus nusidėvėjimo ir tyčinio aplaidumo.

Sudėtingas veiklos sutrikdymas (nebūtinas elementas)

Tai apima bet kokius apdraustojo finansinius nuostolius, patiriamus, kai sutartyje numatytas darbas pertraukiamas ir dėl to atidedama numatytoji komercinės veiklos pradžia.

II skirsnis. Atsakomybė

Atsakomybės sąlyga apima apdraustojo ir kitų subjektų (pvz., subrangovų) atsakomybę tretiesiems asmenims už įvykius, susijusius su darbų atlikimu, kaip antai:

- asmenų sužalojimą,

- materialinio turto praradimą, turtui padarytą žalą ar jo sunaikinimą.

Taip pat yra apdraustųjų atsakomybė vienas kito atžvilgiu. Jei rangovas padaro žalos užsakovui (šis draudimas apima juos abu), rangovas gali pareikšti reikalavimą išmokėti draudimo išmoką, nes yra draustas atsakomybės užsakovui atžvilgiu.

III skirsnis. Esama užsakovo nuosavybė

Žala esamam užsakovo turtui patiriama dėl draustų darbų. Taigi žala turi būti tiesioginis atliktų darbų padarinys.

IV skirsnis. Rangovo medžiagos

Išorės įvykių, tokių kaip audra, gaisras ar vagystė, rangovo įrangai padaryta žala. Tokia įranga apima pastolius, karkasus, statybinius namelius, stogines, įrankius ir kt., kurie turi būti statybvietėje, nes yra reikalingi darbams atlikti. Tačiau neapimama plaukimo ir plūduriavimo įranga, draglainai, buldozeriai, kranai ir kitos mechaniškai varomos transporto priemonės.

V skirsnis. Vadovybės ir darbuotojų nuosavybė

Žala apdraustojo vadovybei ir darbuotojams priklausančiam asmeniniam turtui, padaryta statybvietėje dėl išorės įvykių, kaip antai audrų ar vagystės. Draudimas neapima:

- grynųjų pinigų, vertingų dokumentų ir kt.,

- mechaniškai varomų transporto priemonių.

VI skirsnis. Transportas

Ši dalis apima statybinių medžiagų sugadinimą arba vagystę jas vežant.
Draudimo apimčiai pagal šį skirsnį svarbus veiksnys yra tai, kad

- transporto išlaidų riziką turi prisiimti ir jas turi padengti apdraustasis;

- draudimas turi apimti etapą nuo krovinių pakrovimo iki iškrovimo statybvietėje.

Ši ataskaita yra 1.0 versija; vėliau gali būti į sąrašą įtraukta daugiau subjektų.

Taip pat žr. UvW 2021-XX Praktische handreiking ZOW sjabloon UvW versie jan 2022.pdf (stowa.nl).

Pavyzdžiui, „Tibber“, „ANWB Energy“, „NextEnergy“, „Eneco“, „EnergyZero“, „Zonneplan“, „Frank Energie“, „Innova“.

Pavyzdžiui, „Edmij“, „Energypool“, „Scholt“, „Sympower“.

Jei išnuomojate stogą ar žemės sklypą PV projekto plėtotojui, finansavimu rūpinsis tas subjektas.