FE projekta sākotnējie posmi

 Īss ceļvedis:

- par projektiem, kuri ietver vairāk nekā 100 saules enerģijas paneļu;

- publiskā sektora organizācijām un privātām organizācijām.

- Kā nodrošināt labas cenas un augstu kvalitāti

- Drošība un ugunsdrošība

- Ilgtspējas nodrošināšanas risinājumi

- Praktiski padomi, kuros minēti

tehnisko konsultāciju uzņēmumu nosaukumi

public-buyers-community.ec.europa.eu

RVO un PIANOo iniciatīva

Redakcija: 0.99 (projekts)

Autori Michiel Mensink un Marcello Passaro; 
autortiesības piešķirtas Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023. gads.

Publikācijas datums: 2023. gada 5. septembris

Satura rādītājs

Satura rādītājs	1

Objective of and background  to this guide	3

Why	3

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu	4

Responsibility	4

Disclaimer	4

Ievads	5

Priekšizpēte	7

1. posms. Novērtēšana	8

1.1. Vispārīga informācija	8

1.2. Ar elektroenerģiju saistītie apsvērumi	8

1.3. Fotoattēli un kartes	8

1.4. Plānošana	8

1.5. Jumta noslogojums	8

2. posms. Indikatīvie inženiertehniskie darbi	9

2.1. Saules enerģijas paneļu maksimālā skaita un maksimāli saražojamās elektroenerģijas noteikšana	9

2.2. Ekonomiskā pamatojuma galveno nostādņu noteikšana	9

2.3. Indikatīvo elektroenerģijas ražošanas izmaksu, projekta izmaksu un saules enerģijas paneļu skaita noteikšana	10

2.4. Neobligāti	10

3. posms. Īpašumtiesības un uzaicinājuma  iesniegt piedāvājumu / iepirkuma izsludināšana	10

3.1. Īpašnieks vai iznomātājs?	10

3.2. Publiskām organizācijām – publiskais iepirkums vai tieša līgumslēgšanas tiesību piešķiršana?	10

4. posms. Atļaujas un tīkla pieslēgums	13

4.1. Atļaujas	13

4.2. Pieslēgums tīklam – risinājumi un apsvērumi	14

5. posms. Apgrozījums, subsīdijas, finansējums un apdrošināšana	15

5.1. Apgrozījums no reversās energoapgādes	15

5.2. Subsīdijas	16

5.2. Finansējums	17

5.3. Apdrošināšana	18

6. posms. Ilgtspējas aspekti	19

6.1. Saules enerģijas paneļu ilgtspējas aspekti	20

6.2. Vides aspekti, kas saistīti ar projektiem “Saule uz zemes” un  “Saule uz ūdens”	21

7. posms. Izpilde un nodošana	22

7.1. Laika grafiki	22

7.2. Pārbaudes un galīgā pārbaude	22

8. posms. Tehniskā apkope, uzraudzība un darbmūža beigas	24

Saīsinājumi un akronīmi	26

1. pielikums. Tehniskie konsultanti	28

2. pielikums. Būvniecības fizikas konsultanti, būvinženieri, kas specializējušies jumta noslogojuma jomā	29

3. pielikums. Uzstādīšanas uzņēmumi,  EPC uzņēmumi un FE uzņēmumu  projektu izstrādātāji	30

4. pielikums. Konsultanti un pakalpojumu sniedzēji, kas specializējušies energovadības sistēmu, akumulatoru un pieprasījuma pārvaldības jomā	32

5. pielikums. Aizdevuma kapitāls	33

un pašu kapitāla nodrošinātāji	33

6. pielikums. Scope 12 pārbaudes	34

7. pielikums. Revīzijas rūpnīcā  un paraugu testēšana	35

8. pielikums. Uzraudzība, tehniskā apkope un remonts	36

9. pielikums. Pārskats par CAR apdrošināšanas segumu	37

I iedaļa. Būvdarbi	37

Objective of and background 
to this guide

Many organisations want to implement PV projects on roofs or land. This guide will take you through the preparatory stages, setting out steps and choices, and providing lists of consultants that can assist you.

This guide is one of three documents that complement 
the ‘Template for purchase requirements and award criteria’

I. Preparatory stages of a PV project (this guide)

II. Preparing a tender for a PV project, and explanation of the Template

III. Sustainability aspects and market scan of the more sustainable solar panels

A draft of the ‘Template for purchase requirements and award criteria’ is also available. It is created as a spreadsheet that can be attached as in tender/RFQ documentatioon, after adjusting a number of project specific fields.

Objective of this guide

The objective of this guide is to help users carry out PV projects offering:

- better financial conditions

- a longer working life

- better sustainability

Why

PV projects are all too often poor value for money. Further, sustainability aspects of solar panels themselves are often not taken into consideration – think of the use of PFAS and other harmful materials, the technical working life, the carbon footprint, environmental issues and working conditions.

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu

This guide is a draft version/ . It was created in the Netherlands and thereafter auto-translated without checks from native speaking PV experts. Therefore improper words will be used. Further, in your country the regulations, permits and subsidies will be different from those in the Netherlands, which were auto-translated. So the guide certainly does contain mistakes and needs to be improved. In addition, the lists in the Annexes with names of consultants/experts need to be completely modified as these are mostly Dutch organisations. It would be great if you can help us with lists consultants/experts from your country. The solar trade association in your country may help you here.

Responsibility

This guide was drawn up on the initiative of the Dutch Public Buyers Group for Sustainable PV. This Buyers’ Group consists of the Dutch Public Procurement Expertise Centre, PIANOo, and is made possible by the Ministry of Infrastructure and Water Management. . The Buyers’ Group is headed by Bart-Jeroen Bierens and Michiel Mensink from the Netherlands Enterprise Agency .

Disclaimer

The purpose of this guide is to provide assistance and support to private organisations and contracting authorities when preparing calls for tenders for PV projects. The guide was drawn up using recent insights from the sector. It may be necessary for individual calls for tenders to include criteria that are not in the guide or to adjust criteria, for example due to specific circumstances or preconditions. Both the guide and the criteria are used under the contracting authorities’ own responsibility. Users cannot make any claim based on the accuracy and completeness of the content or derive any rights therefrom.

Authors Michiel Mensink and Marcello Passaro

Copyright Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023

Ievads

Parasti FE projektos ir šādi posmi:

Šajā rokasgrāmatā galvenā uzmanība ir pievērsta I posmam – priekšizpētei.

Veicot priekšizpēti, jums ir jāizdara galvenās izvēles, lai pēc tam varētu lietpratīgi sagatavot uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus vai PP (“piedāvājuma pieprasījums”). Varat prasību un līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju veidni pielāgot savam projektam un pievienot to kā pielikumu PP vai uzaicinājumam iesniegt piedāvājumus.

Rokasgrāmatā tiks aplūkoti šādi jautājumi:

- priekšizpēte – projekta lielums, jumta noslogojums, tīkla pieslēgumi,

- projekta apjoms un piedāvājumu ierobežojumi (publisko tiesību subjektiem),

- kvadrātmetru iegūšana īpašumā vai nomāšana?

- finansējums,

- izvēles ekspluatācijas posmā – tehniskā apkope un uzraudzība,

- projekta ilgums un darbmūža beigas,

- kvalitātes kontrole.

Nākamajā rokasgrāmatas redakcijā domājam iekļaut arī šādus jautājumus:

- energovadības sistēmas,

- uzglabāšana (akumulatori),

- uzlādes punkti (ja apvienoti ar FE projektu).

Priekšizpēte

Šajā posmā jūs iezīmējat projekta galveno virzienu, kā arī nosakāt ar to saistītās vajadzības un prasības.

1. ieteikums. Sazinieties ar tehnisko konsultantu!

To tehnisko konsultantu saraksts, kuri var jums palīdzēt sākotnējos posmos, ir iekļauts 1. pielikumā. Tas, protams, nav vajadzīgs, ja jums vai jūsu organizācijai ir pietiekama pieredze un zināšanas.

Ņemiet vērā: saraksts nav izsmeļošs, ir daudz konsultantu, kuri vēl nav iekļauti!

Jūs varat raudzīties uz priekšizpēti kā uz pakāpenisku plānu:

I. Priekšizpēte

| 1. Novērtēšana | - Objektu saraksts - Jumta / zemes gabala mērījumi - Fotoattēli un tehniskās apkopes grafiks - Jumta noslogojums, tīkla pieslēgums un izmantošana |
| --- | --- |
| 2. Indikatīvie inženiertehniskie darbi | - Paneļu skaits un katra objekta jauda - Ekonomiskā pamatojuma projekts - Indikatīvās specifikācijas |
| 3. Īpašumtiesības un atlases process | - Koncesija/noma? - Tieša līgumslēgšanas tiesību piešķiršana? - Valsts vai Eiropas līmeņa uzaicinājums iesniegt piedāvājumus? |
| 4. Atļaujas un tīkla pieslēgums | - Vai ir vajadzīgas vides atļaujas? - Palielināt tīkla pieslēguma jaudu? - Uzlādes punkti? EMS [energovadības sistēma] vai akumulatori? |
| 5. Apgrozījums, subsīdijas, finansējums un apdrošināšana | - Elektroenerģijas pārdošana SDE++ [Ilgtspējīgas enerģijas ražošanas un pārkārtošanās uz klimatneitralitāti stimulu shēma] vai citas subsīdijas? - Finansējums (iekšējais + ārējais finansējums)? - Apdrošināšana |
| 6. Ilgtspējas aspekti | - Saules enerģijas paneļu ilgtspējas aspekti - Vides jautājumi - Darba apstākļi |
| 7. Izpilde un nodošana | - SCIOS Scope 12 - Citi testi un pārbaude |
| 8. Tehniskā apkope un uzraudzība | - Tehniskā apkope - Uzraudzība |

1. posms. Novērtēšana

Projekta pirmais posms ir projektā iekļauto pieejamo jumtu vai zemes gabalu novērtēšana. Varat to (daļēji) veikt paši vai ar tehniskā konsultanta palīdzību (sk. 1. ieteikumu). Ja projektā ir vairāki objekti, tabulā bieži tiek sniegts pārskats kopā ar katra objekta fotoattēliem un kartēm.

1.1. Vispārīga informācija

- Objekta adrese

- Īss objekta apraksts

- Aptuveni FE laukuma mērījumi (garums x platums)

- Iespējamais uzstādīšanas sākuma datums un attiecīgā gadījumā beigu datums

1.2. Ar elektroenerģiju saistītie apsvērumi

Kopā ar objekta vadītāju / ēkas apsaimniekotāju novērtējiet:

- vai notiek pašpatēriņš? vai šajā vietā ir kāds tīkla pieslēgums?

- tīkla pieslēguma stiprumu šajā objektā (piemēram, 3 x 80 A),

- elektroenerģijas pašpatēriņu šajā objektā,

- paredzamās izmaiņas elektroenerģijas patēriņā,

- iespējams – uzlādes punktu nepieciešamību.

1.3. Fotoattēli un kartes

Sagatavojiet digitālu datni, kurā ietvertas objektu kartes, satelītattēli un tuvplāna attēli, tajā skaitā

jebkādi šķēršļi.

1.4. Plānošana

Kopā ar objekta vadītāju / ēkas apsaimniekotāju novērtējiet:

- liela mēroga tehniskās apkopes darbus, piemēram, jumta nomaiņu,

- plānus, kas attiecas uz zemes gabaliem / jumtiem, – vai nākotnē ir plānota būvniecība/attīstība?

1.5. Jumta noslogojums

Pieļaujamais jumta noslogojums ir svarīgs parametrs Zon-op-Dak [Saule uz jumta] projektos. Nīderlandē aptuveni puse jumtu nav piemēroti standarta FE sistēmai, jo balasts, kas neļauj paneļus aizpūst no jumta, ir pārāk smags.

Ir dažādi risinājumi, ja jumts ir pārāk viegls, tajā skaitā:

- FE sistēma, kurā netiek izmantots balasts, jo sistēma tiek piestiprināta pie jumta,

- elastīgi saules enerģijas paneļi, ko pielīmē pie jumta,

- īpaši viegli saules enerģijas paneļi (piemēram, Solarge) vai īpašas stiprinājumu sistēmas,

- jumta konstrukcijas nostiprināšana.

Būvuzņēmējs vai ēkas/jumta arhitekts var paskaidrot vai aprēķināt pieļaujamo jumta noslogojumu; ja nē, to var noteikt neatkarīgs būvniecības fizikas konsultants vai būvinženieris.

2. ieteikums. Neatkarīgo ekspertu saraksts, kuri var jums palīdzēt, ir pieejams 2. pielikumā.

2. posms. Indikatīvie inženiertehniskie darbi

Ja jūsu organizācijai ir liela pieredze FE projektu jomā un piemērota programmatūra, varat šos darbus veikt paši, pretējā gadījumā sazinieties ar tehnisko konsultantu.

Šajā posmā jūs nosakāt FE iekārtas indikatīvās specifikācijas. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu skaidrāku uzdevumu sadali, kas savukārt ļauj līgumslēdzējām pusēm īsākā laikposmā iesniegt precīzāku piedāvājumu.

2.1. Saules enerģijas paneļu maksimālā skaita un maksimāli saražojamās elektroenerģijas noteikšana

- Nosakiet saules enerģijas paneļu virzienu – uz austrumiem, rietumiem vai 
 dienvidiem, vai citu virzienu,

- indikatīvs saules enerģijas paneļu abonēšanas plāns katrā objektā,

- nosakiet paneļu maksimālo skaitu,

- nosakiet maksimālo jaudu katrā objektā,

- nosakiet maksimālo elektroenerģijas ražošanas apjomu gadā,

- pārbaudiet, vai maksimālā elektroenerģijas ražošanas jauda ir pielāgota esošajam savienojumam.

2.2. Ekonomiskā pamatojuma galveno nostādņu noteikšana

- Indikatīvās investīcijas FE sistēmas uzstādīšanā: uz Wp un kopējā summa tūkstošos euro,

- tīkla pieslēgums – pielāgot vai nepielāgot?

  - Ja pielāgot – tīkla operatora indikatīvs grafiks;

- ieguvums – SDE++ shēma vai cita subsīdija?

  - Ja SDE++ – noskaidrojiet, cik daudz maiņstrāvas jaudas varat pieslēgt; 
parasti tā nepārsniedz 50 %, dažkārt 70 % no līdzstrāvas jaudas;

- ieguvums – paredzamais iegādājamās elektroenerģijas daudzuma samazinājums un izmaksu ietaupījums;

- ieguvums – prognozētie ienākumi no saules enerģijas pārdošanas;

  - iespējams – kā rīkoties, ja cenas ir negatīvas, – energovadības sistēma?

2.3. Indikatīvo elektroenerģijas ražošanas izmaksu, projekta izmaksu un saules enerģijas paneļu skaita noteikšana

Bieži vien pirms indikatīvo specifikāciju noteikšanas tās būs jāsagatavo vairākkārt – daļēji tāpēc, ka tās ir atkarīgas no dažādiem mērķrādītājiem un ierobežojumiem. Indikatīvās specifikācijas ir šādas:

- saules enerģijas paneļu kopējā jauda (līdzstrāvas jauda),

- invertoru maiņstrāvas jauda,

- gadā saražotās elektroenerģijas apjoms,

- indikatīvās projekta izmaksas (līdzstrāvas jauda Wp x 1 EUR par vatu).

2.4. Neobligāti

- Objektu pakāpeniska aprīkošana ar saules enerģijas paneļiem,

- iespējams – vienpusēju/divpusēju saules enerģijas paneļu uzstādīšana,

- iespējams – attiecībā uz projektiem “Saule uz zemes” / “Saule uz ūdens” – saules novērošanas sistēma?

3. posms. Īpašumtiesības un uzaicinājuma 
iesniegt piedāvājumu / iepirkuma izsludināšana

Divos iepriekšējos posmos tika vispārīgi noteikts projekta apjoms un struktūra. Tagad ir svarīgi noskaidrot, vai jūs pats vēlaties būt FE iekārtas īpašnieks, vai arī jūs iznomājat jumta virsmu vai zemes gabalu, pamatojoties uz koncesijas līgumu. Pēc tam ir jānoskaidro, kā izvēlēties piegādātāju vai līgumslēdzēju pusi.

3.1. Īpašnieks vai iznomātājs?

Iznomājot jūs saņemsiet noteiktu cenu par kvadrātmetru gadā. Priekšrocības – tā jūs ietaupāt daudz laika.

Iespējamie trūkumi ir tādi, ka jūs finansiāli negūstat maksimālu labumu no FE iekārtas, jūsu pilnvaras attiecībā uz iekārtu ir ierobežotas un jūs atsakāties no elastīguma. Ja vēlāk vēlēsieties kaut ko darīt ar jumtu vai zemes gabalu, jums var būt saistošs līgums ar īrnieku/nomnieku.

3.2. Publiskām organizācijām – publiskais iepirkums vai tieša līgumslēgšanas tiesību piešķiršana?

Šis punkts neattiecas uz uzņēmumiem vai citām privātām organizācijām. Privātas organizācijas var vienkārši pieprasīt piedāvājumus no vairākām iespējamām līgumslēdzējām pusēm.

Jebkurā gadījumā, prasību programmai ir jābūt arī tad, ja tiek pieprasīti standarta piedāvājumi. Šim nolūkam ideāli piemērota ir arī “Iepirkuma prasību veidne”.

2012. gada Publiskā iepirkuma likums [Aanbestedingswet 2012] attiecas uz publisko iepirkumu, ko Nīderlandē veic (daļēji) publiskas iestādes. Jo lielāks ir projekts, jo mazāka iespējamo procedūru izvēle. Dažas procedūras (piemēram, tieša līgumslēgšanas tiesību piešķiršana) nav atļautas, ja tiek pārsniegta noteikta robežvērtība.

Robežvērtības ir atkarīgas no projekta veida: “būvdarbi” vai “piegāde/pakalpojums”.

Projekta veids ir atkarīgs no tā, uz ko ir vērsts projekts:

- piegāde:

- vienīgi saules enerģijas paneļu piegāde,

- vienīgi elektrosistēmas un komponentu uzstādīšana līdzstrāvas pusē,

- vienīgi elektrosistēmas un komponentu uzstādīšana maiņstrāvas pusē,

- būvdarbi:

  - līgumslēdzēja puse ir pilnībā atbildīga par projekta īstenošanu,

  - apvienota projektēšana, piegāde un būvdarbi -> būvdarbi.

Turklāt dažām organizācijām ir piemērojamas citas konkrētas robežvērtības.

Tāpēc nākamais punkts būtu jāuztver tikai kā indikatīvs.

Ņemiet vērā: šīs summas attiecas uz 2023. gadu. Iespējams, ka 2024. gadā summas būs

nedaudz lielākas.

- Vienkārša tieša līgumslēgšanas tiesību piešķiršana:

  - attiecībā uz piegādēm: 	< 50 000 EUR,

  - attiecībā uz būvdarbiem: 	< 150 000 EUR.

Maza mēroga projektus var piešķirt tieši vienai pusei, piemēram, uzņēmumam, kurš parasti veic uzstādīšanu, vai jebkuram citam vietējam piegādātājam.

Priekšrocības: īss izpildes laiks, zemas procedūras izmaksas, iespējamas sarunas, elastīgums.
Trūkumi:	 iespējams, ka nav labākā cenas/kvalitātes attiecība, interešu konflikta risks.

- Vairākas tiešās procedūras:

  - attiecībā uz piegādēm decentralizētām (daļēji) publiskām iestādēm: < 215 000 EUR,

  - attiecībā uz piegādēm organizācijām, kas cita starpā darbojas ūdensapgādes, enerģētikas vai transporta nozarēs: < 431 000 EUR,

  - attiecībā uz būvdarbiem: < 1 500 000 EUR.

Pieprasiet piedāvājumu vairākiem piegādātājiem. Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana “saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam”.

Priekšrocības: īss izpildes laiks, zemas procedūras izmaksas, iespējamas sarunas, elastīgums.

Trūkumi: uzaicinājumu neredz daudzi pretendenti, sarunas nav iespējamas.

- Valsts procedūra (ar atlases kārtu vai bez tās):

- attiecībā uz piegādēm decentralizētām (daļēji) publiskām iestādēm: < 215 000 EUR,

- attiecībā uz piegādēm organizācijām, kas cita starpā darbojas ūdensapgādes, enerģētikas vai transporta nozarēs: < 431 000 EUR,

- attiecībā uz būvdarbiem: < 5 382 000 EUR.

Paziņojums par konkursu vietnē TenderNed un, iespējams, tirdzniecības žurnālos vai laikrakstos. Izmantojot atlases kārtu, bieži piecus piegādātājus uzaicina iesniegt piedāvājumu. 
Priekšrocības: liela konkurence, cenas/kvalitātes attiecība atbilst tirgum; objektivitāte, pārredzamība.
Trūkumi: ilgs izpildes laiks, būtiskas procedūras izmaksas, neliela elastība.

- Eiropas mēroga uzaicinājums iesniegt piedāvājumus (ar atlases kārtu vai bez tās):

paziņojums vietnē TenderNed. Izmantojot atlases kārtu, bieži piecus piegādātājus uzaicina iesniegt piedāvājumu.

Priekšrocības: piedāvājumu var iesniegt viss tirgus, lielāks konkurences spiediens, objektivitāte, pārredzamība.

Trūkumi: ilga procedūra, augstas procedūras izmaksas, ja iesniegumu ir (pārāk) daudz, sarunas nav iespējamas, neliela elastība.

Plašāka informācija par valsts robežvērtībām ir pieejama vietnē https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures/circulaire-grensbedragen-rijksoverheid.

Plašāka informācija par Eiropas robežvērtībām ir pieejama vietnē 
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelbedragen-europees-aanbesteden.

3. ieteikums. Attiecībā uz lielākiem projektiem (> 2 MWp) 3. pielikumā sniegts to uzstādīšanas uzņēmumu, projektu izstrādātāju un EPC (Energieprestatie contracten) [Energoefektivitātes līgumi] uzņēmumu saraksts, kuriem ir lielāku projektu īstenošanas pieredze Nīderlandē.

4. posms. Atļaujas un tīkla pieslēgums

Šajā posmā galvenā uzmanība tiks pievērsta vides atļaujām un būvatļaujām, kā arī dažiem risinājumiem saistībā ar tīkla pieslēgumu.

4.1. Atļaujas

Daudzu projektu īstenošanā rodas kavējumi, jo (laikus) netiek pieprasītas vides atļaujas. 
Tāpēc vislabāk ir pieprasīt nepieciešamās atļaujas pēc iespējas ātrāk.

Lai tās saņemtu, var nākties izpildīt papildu prasības:

- projektiem “Saule uz jumta” vides atļaujas parasti nav vajadzīgas. 
Tomēr ēkām, kam piešķirts aizsargājamu pieminekļu statuss, atļauja ir vajadzīga;

- projektiem “Saule uz zemes” var būt vajadzīgas šādas atļaujas un apsekojumi:

  - zonējuma plāns,

  - būvatļauja,

  - vides atļauja,

  - apsekojums par vides aizsardzības jautājumiem / reti sastopamām dzīvnieku sugām,

  - arheoloģiskais apsekojums,

  - apsekojums ar mērķi apzināt pamestas sprāgstvielas;

- projektiem “Saule uz ūdens” ir vajadzīgas dažādas atļaujas:

  - vides atļauja,

  - zonējuma plāns,

  - būvatļauja.

Attiecībā uz projektiem “Saule uz ūdens” ņemiet vērā – FE projektu īstenošana nav atļauta vairāku veidu ūdeņu teritorijās neaizsargātu vai reti sastopamu sugu dēļ. Šādas teritorijas ir dīķi, purvi, avoti un purvainu apvidu ūdenstilpes.

Tāpēc ir būtiski vispirms apspriesties ar kompetento iestādi ūdens resursu jomā. Tā projektam “Saule uz ūdens” bieži nosaka konkrētas prasības. Turklāt jāņem vērā arī tas, ka “Saule uz ūdens” joprojām ir salīdzinoši jauns projektu veids. Ir daudz dažādu sistēmu un materiālu, taču vēl nav pienācīgu standartu vai standartizētu testu attiecībā uz plostiem un uzstādīšanas sistēmām. Pat iekšējos ūdeņos pastāv risks, ka vēja un viļņu dēļ sistēmas darbosies ne ilgāk kā 10 vai 15 gadus.

4.2. Pieslēgums tīklam – risinājumi un apsvērumi

Tīkla pieslēguma risinājumi ir atkarīgi no izvēlētā saules enerģijas paneļu skaita. Dažkārt, lai saglabātu esošo pieslēgumu tīklam, labs risinājums ir uzstādīt mazāk paneļu nekā maksimālais skaits, ko varētu uzstādīt.

Lai izdarītu pareizo izvēli, svarīgi ir turpmāk aplūkotie jautājumi un apsvērumi.

- Pašpatēriņš objektā
Kāda ir attiecība starp maksimālo jaudu diennakts gaišajā laikā un patēriņu objektā diennakts gaišajā laikā, kā arī ziemā un vasarā?

- Tīkla pieslēguma pielāgošana vai EMS uzstādīšana 
Invertoru maiņstrāvas jauda parasti ir 50–75 % no saules enerģijas paneļu līdzstrāvas jaudas. Ja maiņstrāvas jauda ir lielāka par tīkla pieslēgumu, ir divi risinājumi:

1. risinājums – palielināt tīkla pieslēguma jaudu.
Noskaidrojiet pie tīkla operatora, kāds būtu gaidīšanas laiks, un jautājiet, kādas būtu izmaksas...

- lielāka mēroga tīkla pieslēguma gadījumā gaidīšanas laiks var būt līdz pieciem gadiem (!),

- turklāt gan sākotnējās, gan ikgadējās izmaksas var būt augstas, un tas padara ekonomisko pamatojumu mazāk pievilcīgu salīdzinājumā ar esošā savienojuma jaudas saglabāšanu;
 
2. risinājums – izmantot energovadības sistēmu (EMS). 
EMS pastāvīgi uzrauga FE elektroenerģijas ražošanu un elektroenerģijas patēriņu un nodrošina, ka tīklā atpakaļ nekad nenonāk vairāk elektroenerģijas nekā noteikts.

- Uzlādes punkti un elektrotransportlīdzekļi
Vai objektā ir elektrotransportlīdzekļu uzlādes punkti, vai arī ir plānots tos drīzumā ierīkot? Kā tas ietekmē elektroenerģijas pieslēgumu? Vai “viedā” uzlāde ir vēlama, ņemot vērā pieejamo saules enerģiju, elektroenerģijas tarifu vai tīkla pieslēgumu?

- Pieprasījuma pārvaldība
Vai ir iespējams “viedi” darbināt noteiktas ierīces un iekārtas un tās ieslēgt tikai noteiktos laikos? Ieguvumi:

  - esošā tīkla pieslēguma saglabāšana gan patēriņam, gan ražošanai,

  - labuma gūšana no zemām cenām un atslēgšanās, kad cenas ir augstas.

- Akumulatori
Akumulatoru pievienošana EMS sniedz vairāk iespēju. Lai saglabātu esošo tīkla pieslēgumu, akumulatorā var uzkrāt visu elektroenerģiju, kas saražota, pārsniedzot maksimālo tīkla pieslēguma jaudu.

Akumulatoru atmaksāšanās laiks pašlaik ir diezgan ilgs un neprognozējams. Var analizēt dažādu mērķrādītāju ekonomisko pamatojumu: 1) ierobežot FE ražošanas apjomu esošā pieslēguma robežās; 2) ierobežot saules enerģijas pašpatēriņa īpatsvaru; 3) optimizēt finansējumu.

4. ieteikums. Šajā gadījumā palīdzību var sniegt arī specializēti konsultanti. Specializēto konsultantu saraksts (joprojām nepilnīgs) ir atrodams 4. pielikumā.

Ja projektam ir lietderīgi pievienot uzlādes punktus, akumulatorus vai EMS, tad rodas jautājums, vai tos apvienot ar FE iekārtu vienā līgumā / uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus. Atsevišķa līguma vai uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus sagatavošana šajā nolūkā var mazināt sarežģītības pakāpi klientam un līgumslēdzējai pusei.

5. posms. Apgrozījums, subsīdijas, finansējums un apdrošināšana

Iepriekšējie posmi attiecās uz tehniskajām specifikācijām. Šajā posmā tiks aplūkots, vai projekts ir tiesīgs saņemt subsīdijas, kā arī finansējums un apdrošināšana.

5.1. Apgrozījums no reversās energoapgādes

Saulainos periodos lielākā daļa FE iekārtu saražo jaudu, kuras apjoms ievērojami pārsniedz 
pašpatēriņu.

Pēc tam pārpalikušo jaudu var ievadīt atpakaļ tīklā. Kādu cenu jūs varat noteikt par šo reverso energoapgādi? Agrāk bija iespējams noslēgt līgumu par fiksētu cenu uz ilgu termiņu. Tas nodrošināja augstu noteiktības līmeni, taču diemžēl tas vairs 
nav iespējams.

Pašlaik trīs galvenie risinājumi ir šādi:

- noslēgt līgumu ar elektroenerģijas piegādātāju (uz gadu). 
Jūs varat pieprasīt vairākiem elektroenerģijas piegādātājiem standarta līgumu ar fiksētu cenu gan par patēriņu, gan par reverso energoapgādi. Līguma ilgums parasti ir viens gads. Nav skaidrs, kā turpmākajos gados mainīsies maksājumi par reverso energoapgādi. Indikatīva reversā energoapgādes cena 2023. gada vasarā lielākām FE iekārtām (> 100 kWp) – 3–5 centi/kWh;

- izmantot “dinamisku” līgumu ar elektroenerģijas piegādātāju.
Vairāki elektroenerģijas piegādātāji piedāvā “dinamisku” līgumu, kurā cena par kWh svārstās atkarībā no konkrētās stundas. Stundas cenas pamatā ir EPEX nākamās dienas cena un piemaksa. 

Ņemiet vērā: dažkārt šīs cenas ir negatīvas, un jums būs jāmaksā, ja veiksiet reverso energoapgādi. 
No 2023. gada janvāra līdz jūlija beigām tas jau attiecās uz 212 stundām – bieži ap pusdienlaiku. Lai izvairītos no maksas par reverso energoapgādi, var uzstādīt kārbu, kas izslēdz invertorus negatīvās cenas stundās. Tajās stundās, kurās ir pozitīva enerģijas cena, jūs parasti saņemsiet ievērojami augstāku cenu nekā iepriekš minētā fiksētā atlīdzība par reverso energoapgādi.

- Automatizēta tirdzniecība EPEX nākamās dienas un nebalansa tirgū. 
Ir arī iespējams noslēgt līgumu ar tirdzniecības platformu. Uzņēmumi tirgojas (parasti automatizēti), izmantojot savu programmatūru gan EPEX nākamās dienas tirgū, gan vienas dienas / nebalansa tirgū. Šajā nolūkā tie uzstāda kārbu, kas var ieslēgt vai izslēgt invertorus; šis risinājums ir pieejams projektiem, kas pārsniedz noteiktu apjomu.

Izvēloties jebkuru no risinājumiem, var būt lietderīgi sadalīt FE sistēmu divos tīkla pieslēgumos: galvenais savienojums un sekundārais savienojums (MLOEA, Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting [vairāki piegādātāji vienā savienojumā]). Visa enerģija pašu patēriņam tiek iegūta no galvenā savienojuma, bet pārpalikums nonāk sekundārajā savienojumā. Noslēdzot divus dažādus līgumus (ar dažādiem enerģētikas uzņēmumiem), jūs varat panākt augstāku cenu.

5.2. Subsīdijas

Galvenās subsīdiju shēmas ir šādas:

- neto uzskaites shēma.
Neto uzskaites shēma (Salderingsregeling) ir attiecināma ne tikai uz privātpersonām, bet arī uz daudziem uzņēmumiem, sporta klubiem, birojiem utt. Priekšnosacījums ir “neliela patēriņa pieslēgums”, t. i., tīkla savienojums ar jaudu, kas mazāka par 3 x 80 A. Šī shēma tiks pārtraukta no 2026. gada;

- SDE++.
Ar SDE++ subsīdiju shēmu valdība garantē minimālo cenu par elektroenerģijas piegādi tīklam atjaunīgās enerģijas ražošanai. 
Lielākā daļa lielāko FE iekārtu gan uz jumtiem, gan uz zemes izmanto šo shēmu, līdz ar to Nīderlande pašlaik ir viena no trim vadošajām valstīm pasaulē ražošanas jaudas uz vienu iedzīvotāju ziņā. 
Kāds ir šīs shēmas mērķis?

  - Tīkla pieslēgums ar vismaz 3 x 80 A lielu jaudu.

  - Centrālās valdības organizācijas nav iekļautas;

- “Postcoderoos” [samazinātas likmes shēma]/SCE shēma.
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking [Kooperatīvās enerģijas ražošanas subsīdiju shēma] ļauj kaimiņvalstīm piedalīties FE projektā uz liela jumta.

- EIA/MIA/VAMIL.
Šīs shēmas mudina uzņēmumus kļūt ilgtspējīgākiem, izmantojot nodokļu atvieglojumus, piemēram, paātrināti amortizējot investīcijas, kas veiktas ilgtspējas uzlabošanas pasākumos.

5.2. Finansējums

Lielākajā daļā projektu “Saule uz jumta” ēkas īpašnieks vai īrnieks arī kļūst par FE sistēmas īpašnieku. Tas rada jautājumu par to, kā finansēt projektu – pilnībā pašfinansēt ar pašu resursiem vai daļēji ar ārēju finansiālu atbalstu. Lai saņemtu ārēju finansiālu atbalstu, ir vajadzīgs FE projekta finanšu modelis, kurā izklāstīti ieņēmumi un izdevumi, atlikumi un naudas plūsmas projekta periodā.

Ir divas finansējuma kategorijas ar atšķirīgiem riskiem un atdevi:

- izmantojot aizdevumu – zems risks un maza atdeve.

Atkarībā no projekta lieluma un finansiālā atbalsta piešķīrēja 70–90 % var segt ar aizdevumu, kuram vien ir zema procentu likme (2–5 %). Tas nozīmē, ka jums pašam būs jāsedz tikai 10–30 % no projekta izmaksām. Projekta ieņēmumi vispirms tiks piešķirti aizdevuma sniedzējam.

Tipiskie nosacījumi:

  - minimālā summa 1 miljons EUR.

Bieži vien finansiālā atbalsta piešķīrēji pieprasa minimālo apjomu, jo ar aizdevumu FE projektam ir saistīts liels darbs. Ir jāpārskata visi finansiālie un tehniskie aspekti un jānovērtē līgumi. Tas nav automatizēts uzdevums un joprojām ir darbietilpīgs. Šā iemesla dēļ finansiālā atbalsta piešķīrēji projektam (vai vairākiem apvienotiem viena īpašnieka projektiem) piemēro minimālo aizdevuma apjomu;

  - papildu prasības.

Ārējo finansiālā atbalsta piešķīrēju iesaistīšana bieži vien nozīmē, ka tie nosaka papildu prasības, lai samazinātu risku. Piemēram, dažas bankas finansēs tikai tādus FE moduļus, ko nodrošina BNEF “1. līmeņa” piegādātāji; “1. līmeņa” statuss sniedz norādi vienīgi par finansiālo stāvokli, bet neko neliecina par [iekārtas] kvalitāti vai ilgtspēju;

- finansējuma piešķiršana kā akcionāram – riska kapitāls.

Ja banka izsniedz aizdevumu, tas bieži vien sedz 70–90 % no projekta izmaksām. 
Atlikušos 10–30 % uzskata par riska kapitālu. Šī summa tiks izmantota vispirms, ja radīsies kādas problēmas vai ja ieņēmumi neatbildīs gaidītajam.

Projektu izstrādātāji / EPC uzņēmumi bieži vien nodrošina daļu no nepieciešamā pašu kapitāla; tas nozīmē, ka viņi uzņemas arī primāro risku neapmierinošu rezultātu gadījumā. Tādējādi viņi nodrošina papildu ticamību tam, ka projekts ir pienācīgi pabeigts.

Papildus projektu izstrādātājiem ir arī dažādi finansiālā atbalsta piešķīrēji, kas vēlas palīdzēt, piemēram, izmantojot kolektīvo finansēšanu vai konkrētus investīciju fondus.

Ar FE projektiem saistītie būtiskie riski: ugunsgrēka risks.

Bieži vien savienotāji ir FE iekārtas aizdegšanās iemesls. Piemēram, ja līdzstrāvas kabelī gan vīrišķais, gan sievišķais savienotājs ir MC4 tipa, taču tos izgatavojuši dažādi ražotāji. Vai ja kabelim ir nepareizi uzstādīts savienotājs. Dažkārt aizdegas jumta segums, un ēka un tās saturs var tikt sabojāti uguns vai dūmu dēļ. Tā kā kabeļos (starp saules enerģijas paneļiem un invertoru) ir līdzstrāva, tiklīdz ir izveidojies elektriskais loks, tas ātri neizlīdzinās.

Elektriskā loka dēļ savienotājos var tikt sasniegta ārkārtīgi augsta temperatūra, kas var sakausēt jumta segumu, un pēc tam loks var izraisīt uzliesmojošu izolācijas materiālu (piemēram, EPS) aizdegšanos. 
Šāda veida jumta ugunsgrēkus ir grūti nodzēst, un visa ēka var tikt neatgriezeniski sabojāta.

Šīs problēmas risinājumi cita starpā ir šādi:

- elektriskā loka detektors ar automātiskas izslēgšanas funkciju (iekļauts prasību veidnē),

- ugunsdroša folija (piemēram, Solardec) un pārklājumi (piemēram, Allshields),

- ugunsdrošs savienotāju apvalks (piemēram, ArcBox).

Lai mazinātu aizdegšanās risku, svarīgi ir arī citi pasākumi: pareizi savienotāji, pareiza savienotāju uzstādīšana, kabeļu izmēri, kabeļu pārvaldība, tehniskā apkope un uzraudzība u. c.

Pārskats par iespējamiem finansiālā atbalsta piešķīrējiem 
Triodos un ASN Bank, lielās komercbankas, valstij piederošas bankas, piemēram, BNG, un daudzi citi specializēti fondi un atbalsta piešķīrēji: finansiālā atbalsta piešķīrēju sarakstu skatīt 5. pielikumā2.

5.3. Apdrošināšana

Atkarībā no situācijas var būt piemēroti dažādi apdrošināšanas veidi. Ja maksājat par projektu no saviem līdzekļiem, varat pats izvērtēt šo jautājumu. Ja projektā ir iesaistītas bankas vai citi finansiālā atbalsta piešķīrēji, tie gandrīz vienmēr pieprasa “visu darbības risku” (OAR) apdrošināšanu un to, lai līgumslēdzējai pusei būtu atbilstoša uzņēmējdarbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, AVB).

Turpmāk sniegts četru attiecīgo apdrošināšanas veidu īss apraksts.

Projektiem “Saule uz jumta” – apdrošināšana pret ugunsgrēku.

Pēdējos gados FE iekārtas ir izraisījušas vairākus ēku aizdegšanos. Ēku un to satura apdrošināšanas prēmijas bieži vien pieaug, jo pēc FE iekārtas uzstādīšanas uz jumta palielinās aizdegšanās risks. Dažkārt apdrošinātājs var noteikt papildu prasības (piemēram, elektriskā loka detektoru). Prasības jāiekļauj uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai līguma aprakstā.

Ieteikums. Ir svarīgi jau agrīnā posmā noskaidrot jaunu vai pielāgotu apdrošināšanas polišu izmaksas. Dažos gadījumos prēmijas var būt tik augstas, ka tās padara FE projekta ekonomisko pamatojumu nerentablu. Šā iemesla dēļ 
vairāki FE projekti nav īstenoti.

Visu darbības risku apdrošināšana (OAR).

Šo apdrošināšanu noslēdz pats klients. Tā aizsargā pret:

- saules enerģijas paneļu iekārtas bojājumiem.
OAR apdrošināšana sedz FE iekārtas bojājumus, ko izraisījuši ārēji apstākļi, piemēram: ugunsgrēks, vētra, zibens, zādzība vai vandālisms;

- ražošanas apjoma zaudējumiem.
FE iekārtas bojājumu gadījumā var būt nepieciešams zināms laiks, līdz to salabo vai nomaina, un tas var izraisīt ienākumu zudumu. OAR apdrošināšana sedz arī ienākumu zudumu bojājumu dēļ.

Uzņēmējdarbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (AVB)

FE projekta prasībās parasti ir noteikts, ka līgumslēdzējai pusei ir jābūt atbilstošai uzņēmējdarbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, lai nodrošinātu finansiālu segumu gadījumā, ja tā tiek atzīta par atbildīgu par kādu bojājumu, kas radies būvdarbu laikā.

Daži seguma piemēri:

- īpašuma bojājumi. Klienta īpašuma (automašīnas, ēkas u. c.) bojājumi, ko izraisījis negadījums būvdarbu laikā;

- miesas bojājumi. Ja līgumslēdzēja darbības dēļ kāds ir fiziski ievainots. Tiek segtas medicīniskās izmaksas un nodrošināta zaudējumu kompensācija;

- juridisko pakalpojumu maksas. Cita starpā tiek segti advokātu honorāri un juridiskie izdevumi, ja uzņēmums ir iesaistīts tiesvedībā.

Dažādu apdrošināšanas sabiedrību piedāvātais AVB segums un nosacījumi atšķiras, un tie ir atkarīgi arī no apdrošināšanas sabiedrības veida.

CAR (visu būvdarbu risku) apdrošināšana

Uzstādītājiem / EPC uzņēmumiem jānoslēdz un jāapmaksā CAR apdrošināšana ar pietiekamu segumu (piemēram, 1 miljons EUR / vismaz līguma vērtības apmērā). Kā klients jūs varat arī izvēlēties noslēgt CAR apdrošināšanu pats. Tai ir tāds pats segums, taču jūs “kontrolējat situāciju”. Apdrošināšana sedz riskus, kas atšķiras no tiem, kurus sedz AVB.

9. pielikumā sniegts īss kopsavilkums par to, ko sedz CAR apdrošināšana.

6. posms. Ilgtspējas aspekti

6.1. punktā īsumā aplūkoti saules enerģijas paneļu ilgtspējas aspekti, savukārt 6.2. punktā īsumā aplūkoti saules enerģijas paneļu parku un peldošo FE iekārtu vides aspekti.

Šajā dokumentā netiks aplūkoti uzstādīšanas materiāli un invertori. Uzstādīšanas materiāli galvenokārt ir izgatavoti no alumīnija vai tērauda, un tos var viegli reciklēt. Alumīnijs bieži vien jau ir izgatavots no reciklēta alumīnija. Pagaidām nav daudz informācijas par ietekmi uz darbmūžu un noturību. Invertoru un apakšstruktūru ilgtspējas aspekti tiks aplūkoti kādā no nākamajām šā dokumenta redakcijām.

6.1. Saules enerģijas paneļu ilgtspējas aspekti

Turpmāk sniegts galveno ilgtspējas aspektu kopsavilkums. Šie jautājumi ir plaši aplūkoti dokumentā “Ilgtspējīgāku saules enerģijas paneļu ilgtspējas aspekti un tirgus analīze”, kurā aplūkoti arī ilgtspējīgāki pārdošanas risinājumi, norādot papildu izmaksas.

Ieteikums. Sākotnējā posmā vajadzētu apsvērt, kuri ilgtspējas aspekti ir svarīgākie jūsu organizācijai. Iepriekš minētais dokuments palīdzēs novērtēt papildu izmaksas saistībā ar atsevišķām prasībām, kā arī ietekmi uz piegādātāju skaitu un ekonomisko pamatojumu.

| Problēma | Paskaidrojums | Prasību veidnē? |
| --- | --- | --- |
| FE paneļu oglekļa pēda | 20 pasaulē lielākie FE ražotāji atšķiras četrkārtīgi: aptuveni 300–1200 kg CO2/kWp. Nīderlandē iekārtām, ko uzstāda 2024. gadā, parasto saules enerģijas paneļu CO2 atmaksāšanās laiks ir 8–20 gadi (atkarībā no pieņēmumiem). Mazoglekļa paneļiem tas ir 2–4 gadi. Paneļi ar zemu oglekļa saturu ir par 5–20 % dārgāki. | Standarta prasība – 550 kg CO2/kWp saskaņā ar “vienkāršoto oglekļa novērtējumu”. Papildu punkti – par paneļiem ar zemu oglekļa saturu. |
| Kaitīgi materiāli, no kuriem jāizvairās | Daudzu saules enerģijas paneļu aizmugure ir pilnībā pārklāta ar PFAS slāni, kas rada augsnes piesārņojuma risku. Turklāt lodmetālā bieži ir svins, bet stiklā ir antimons. Saules enerģijas paneļi bez PFAS ir plaši pieejami. Ir arī neliels skaits saules enerģijas paneļu, kas nesatur ne svinu, ne antimonu. | Standarta prasība – bez PFAS. Papildu punkti – par lodmetālu bez svina, stiklu bez antimona. |
| Darbmūžs | Daudzu saules enerģijas paneļu, tostarp “1. līmeņa” paneļu, tehniskais darbmūžs varētu būt 10–15 gadi. Tomēr, ja darbmūžs ir 30 gadi, tā ir arī laba iespēja izmantot kvalitatīvus materiālus un izturīgu konstrukciju. Šie saules enerģijas paneļi ir par 10–15 % dārgāki. | Papildu punkti – par ražojumiem ar 30 gadu garantiju, kas pierādīta testos. |
| Darba apstākļi piegādes ķēdē | Siņdzjanā ir dokumentēts piespiedu darbs, kas saistīts ar saules enerģijas elementu ražošanu. Ir dažādas iniciatīvas, kuru mērķis ir noteikt, vai ražotājs vai tā piegādātāji izmanto piespiedu darbu (SER [Nīderlandes Sociālo un ekonomikas jautājumu padomes] nolīgums par cilvēktiesību ziņā atbildīgu starptautisku uzņēmējdarbību; SolarPower Europe iniciatīva “Solar Stewardship Initiative”) | Prasības un objektīvi kritēriji joprojām tiek izstrādāti. |
| Paneļu uzstādīšanas laikā | Nīderlandē saules enerģijas paneļu uzstādīšana dažkārt ir saistīta ar migrējošu darba ņēmēju ekspluatāciju. | Prasība – piegādātāja rīcības kodekss. |
| Apritīgums | Dažādas idejas un koncepcijas ir iestrādātas “Reciklēšanas struktūrā”, tostarp apņemšanās izmantot noteiktu reciklētu materiālu īpatsvaru. | Prasības un objektīvi kritēriji joprojām tiek izstrādāti. |
| Darbmūža beigas | Aizstāšana ar citiem paneļiem tikai tad, ja panelis ir bojāts. OPEN fondā (Organisation for Producer Responsibility for E-Waste Netherlands (OPEN) [Atbildīgu ražotāju organizācija Nīderlandes e-atkritumu jomā]) ir jāveic (obligāta) iemaksa par atkritumu apglabāšanu. | Prasība – tiek veikta iemaksa par atkritumu apglabāšanu. |

6.2. Vides aspekti, kas saistīti ar projektiem “Saule uz zemes” un 
“Saule uz ūdens”

Projekti “Saule uz zemes”

Saules enerģijas paneļi FE iekārtās, kas novietotas uz zemes austrumu-rietumu virzienā, dažkārt ir izvietoti tik tuvu, ka uz zemes gandrīz nenonāk gaisma vai ūdens; tāpēc dzīvība augsnē zem paneļiem izzūd. Ir ārkārtīgi svarīgi atvēlēt nedaudz vairāk vietas gaismai un lietum. Sīkāku informāciju skatīt vietnē

https://zoninlandschap.nl/u/files/ZonneparkenBeterOntwerpTNOV2.pdf.

TNO ir izstrādājis augsnes testu, kurā izvērtē, vai ir iespējama pietiekama dzīvība augsnē atkarībā no paneļu atrašanās vietas, novietojuma virziena un attāluma starp rindām. Palīdz arī stikla-stikla paneļi, jo tādā gadījumā saules gaisma var apspīdēt zemi arī caur paneļa malām. Veidnē tagad arī norādīts, ka mazākos projektos zemes seguma koeficientam jābūt ne lielākam kā 70 % un starp paneļiem jābūt vismaz 2 cm atstarpēm (lietus ūdenim). Lielākiem projektiem jāiztur TNO augsnes tests.

Biodaudzveidību var veicināt, izmantojot noteiktus garšaugus, augus vai stiebrzāles, īstenojot noteiktu pieeju pļaušanai vai uzstādot insektu viesnīcu.

Ņemiet vērā: konsorcijs “Saule uz zemes” izstrādā saules enerģijas paneļu parku ekomarķējumu (ekosertifikāts); drīzumā tiks noteiktas vairākas pamatnostādnes.

Zemes izmantošana lauksaimniecībai un saules enerģijas ražošanai (vai lauksaimniecībai un FE enerģijas ražošanai)

Tiek uzkrāta arī pieredze lauksaimniecības un FE enerģijas ražošanas apvienošanā. Tiek izmantoti dažādi risinājumi: no vertikāli uzstādītu saules enerģijas paneļu rindām līdz saules enerģijas paneļu vainagiem virs augļu kokiem. Agrosolārie risinājumi vēl ir salīdzinoši agrīnā stadijā.

Projekti “Saule uz ūdens”

Konsorcija “Saule uz ūdens” ietvaros tādas organizācijas kā Deltares un Reģionālo ūdens apgādes iestāžu asociācija [Unie van Waterschappen] izvērtē arī peldošo FE iekārtu vides aspektus. Šie pētījumi ir agrīnā posmā, un vēl nav skaidrs, vai ir jānosaka vides prasības. Sīkāku informāciju skatīt vietnē www.zonopwater.nl.

7. posms. Izpilde un nodošana

7.1. Laika grafiki

Savā organizācijā izlemiet, kad varētu sākt FE projekta izstrādi; vai ir kādi citi būvdarbi, kas jāņem vērā?

Turklāt apspriediet ar konsultantu, kāds būtu reālistisks nodošanas datums. Jāņem vērā laiks, kas vajadzīgs uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus izsludināšanai un līgumslēgšanas tiesību piešķiršanai, kā arī iekārtas būvniecībai.

7.2. Pārbaudes un galīgā pārbaude

Scope 12 pārbaude

Nododot visus projektus neatkarīgi no tā, vai tie ir lieli vai mazi, uz jumtiem, zemes vai ūdens, ir svarīgi, lai neatkarīga puse veiktu drošības inspekciju saskaņā ar SCIOS Scope 12 protokolu (norma IEC62446).

Šajā Scope 12 pārbaudē tiek pārbaudīta iekārtas drošība un ziņots par trūkumiem, kas cita starpā attiecas uz elektrodrošību, mehānisko drošību pret vēju un sniegu un zibensaizsardzību. Veidnē ir noteikta prasība, ka pēc pārbaudes līgumslēdzējai pusei ir jānovērš konstatētās nepilnības (“neatbilstības”).

Iesakām laikus pieprasīt Scope 12 pārbaudes piedāvājumus. Varētu būt grūti atrast inspektoru neilgi pirms nodošanas, un tarifi var būt augstāki.

Ieteikums. Kā klientam jums vienmēr pašam jāorganizē Scope 12 pārbaude. 6. pielikumā sniegts to organizāciju saraksts, kuras var veikt Scope 12 pārbaudi.

Liela mēroga projekti. Saules enerģijas paneļu paraugu testi un revīzijas rūpnīcā

Arī liela mēroga projektos (lielākos par 1 MW) dažkārt tiek veikti paraugu testi un 
revīzijas rūpnīcā.

Jums jāapsver, vai to iekļaut uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, nosakot, ka līgumslēdzēja puse ir atbildīga par testu un revīzijas organizēšanu. Jūs varat to neiekļaut uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus un organizēt testus un revīziju pats.

Paraugu testi. Dažkārt saules enerģijas paneļi tiek apgādāti ar mazāku jaudu, nekā norādīts pavaddokumentos. Dažreiz rūpnīcā vai transportēšanas laikā ir radušies redzami vai neredzami bojājumi. Lielos projektos tie var radīt lielas izmaksas.

Lielos projektos daži saules enerģijas paneļi (ļoti neliels skaits) tiek testēti pēc to ievešanas Nīderlandē un pirms to uzstādīšanas. Šajos paraugu testos pārbauda piegādāto saules enerģijas paneļu kvalitāti.

Testos tiek pārbaudīti šādi aspekti:

- vai norādītā maksimālā jauda W atbilst faktiskajai – izmantojot zibšņu testu;

- vai ir pārāk daudz mikroplaisu, kas palielina iespējamību, ka darbība ātri pasliktināsies – izmantojot EL testu;

- moduļa vizuāla inspekcija – montāžas un apdares pārbaude;

- moduļa materiālu inspekcija – specifikācijas pārbaude.

Ļoti lielu projektu (lielāki par 20 MWp) gadījumā veic arī revīziju rūpnīcā. Neatkarīgi tiek pārbaudīta pasūtīto saules enerģijas paneļu partijas kvalitāte ražošanas procesā rūpnīcā.

Paraugu pārbaudes un revīzijas rūpnīcā (bieži vien Ķīnā) ir dārgas. 10 MW projekta gadījumā paraugu testi izmaksā 4000–6000 EUR, bet revīzija rūpnīcā – 5000–8000 EUR.

7. pielikumā sniegts to organizāciju saraksts, kuras var veikt paraugu testus vai revīzijas rūpnīcā2.

Mazākos projektos papildu izmaksas parasti nav lietderīgas, ņemot vērā risku.

Turklāt ir iespējams līgumā vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus iekļaut fiksēta ienesīguma garantiju pirmajiem diviem līdz četriem gadiem, un parasti tas tiek darīts.

8. posms. Tehniskā apkope, uzraudzība un darbmūža beigas

Ekspluatācijas posms sākas tad, kad FE projekts ir nodots un tiek ražota elektroenerģija. Izvēles attiecībā uz šo posmu izdara sākotnējā posmā, lai attiecīgās prasības tiktu vai netiktu iekļautas prasību grafikā.

Bieži vien uzstādītājam / EPC uzņēmumam, kas pabeidz FE uzstādīšanu, lūdz nodrošināt tehnisko apkopi un uzraudzību divu līdz četru gadu periodā. Tas ir stimuls darbuzņēmējam nodrošināt kvalitatīvu iekārtu ar augstu veiktspējas rādītāju.

Tehnisko apkopi un uzraudzību var pasūtīt arī atsevišķi. Dažkārt to veic iekšējais tehniskais dienests.

8. pielikumā ir sniegts to organizāciju saraksts2, kuras veic tehnisko apkopi un uzraudzību.

Tehniskā apkope un remonts

Tostarp:

- invertora pārbaude un vajadzības gadījumā tā tīrīšana,

- kabeļu un kabeļu kanālu pārbaude,

- konstrukcijas pārbaude,

- vajadzības gadījumā bojāto saules enerģijas paneļu nomaiņa.

Tīrīšana

Saules enerģijas paneļi Nīderlandē tiek tīrīti reti – lietus tos noskalo. Izņemot ārkārtējus gadījumus (piemēram, ja tuvumā ir putnu bari), netiek gūta papildu peļņa, kas attaisnotu tīrīšanas izmaksas.

Uzraudzība

Ekspluatācijas posms ietver visu problēmu ātru atklāšanu un novēršanu. Mājokļu īpašnieki bieži izmanto lietotni viedtālrunī, lai pārbaudītu, vai invertors vai FE iekārta darbojas pareizi. Mazākos projektos par to atbild tehniskais dienests vai uzņēmums, kas veic uzstādīšanu. Lielos projektos šā uzdevuma izpildei izmaksu ziņā lietderīgi var būt nolīgt specializētu uzņēmumu.

Uzraudzība ietver šādas darbības:

- invertora un elektroenerģijas skaitītāju rādījumu attālinātu nolasīšanu

- un vairākas reizes gadā ienesīguma salīdzināšanu ar tuvējām sistēmām,

- lielāku projektu gadījumā saules enerģijas paneļu inspekciju, izmantojot dronu ar infrasarkano kameru.

Iemaksa par atkritumu apglabāšanu un saules enerģijas paneļu nomaiņa

Prasību veidnē ir noteikts, ka klients OPEN fondā veic obligātu iemaksu par saules enerģijas paneļu atkritumu apglabāšanu. Turklāt saules enerģijas paneļi būtu jāizmanto pēc iespējas ilgāk, lai palēninātu klimata pārmaiņas. Galu galā, ražojot paneļus, rodas daudz CO2, un tas var nozīmēt, ka saules enerģijas paneļu atmaksāšanās laiks CO2 ziņā 
ir gadiem ilgs.

Tāpēc saules enerģijas paneļus ieteicams noņemt tikai tad, ja tie nodrošina mazāk nekā 80 % no sākotnējā ienesīguma. Kvalitatīvi saules enerģijas paneļi vismaz 25–30 gadus ražos vairāk nekā 80 % no sākotnējā ienesīguma.

Saīsinājumi un akronīmi

| EPC | Inženiertehniskie darbi, iepirkums, būvdarbi | MPP | Maksimālās jaudas punkts |
| --- | --- | --- | --- |
| O&M | Ekspluatācija un uzturēšana | MPPT | Maksimālās jaudas punkta izsekošanas ierīce |
| Voc | Tukšgaitas spriegums | PPA | Elektroenerģijas pirkuma līgums |
| LCOE | Izlīdzinātās elektroenerģijas izmaksas | kW | Kilovats |
| HV | Augstspriegums | kWh | Kilovatstunda |
| LV | Zemspriegums | FE | Fotoelements |
| AC | Maiņstrāva | PR | Ekspluatācijā koeficients |
| DC | Līdzstrāva | EN | Eiropas standarts |
| Isc | Īsslēguma strāva | C-Si | Kristāliskais silīcijs |
| °C | Celsija grāds | POA | Plaknes bloks |
| CE | Atbilstība Eiropas standartiem | RTB | Gatavs būvniecībai |
| GHI | Vispārīgais horizontālais starojums | SPV | Īpašam nolūkam dibināta sabiedrība – juridiska persona, ko izmanto būvniecības finansēšanā |
| CAR | Visi būvniecības riski | EL | Elektroluminiscences tests – atklāj mikroplaisas un bojātus elementus |
| PAC | Pagaidu pieņemamības kritēriji | FAC | Galīgie pieņemamības kritēriji |
| kVA | Kilovoltampērs; jauda; arī kW | MW | Megavats |
| PID | Iespējama veicināta pasliktināšanās | PV | Projektu vadītājs |
| PVGIS | Fotoelementu ģeogrāfiskās informācijas sistēma | J&A | Jautājumi un atbildes |
| PP | Priekšlikuma pieprasījums | STA | Standarta testēšanas apstākļi (25 C, starojums 1000 W/m²) |
| UV | Ultravioletais | TMG | Tipisks meteoroloģiskais gads |
| Impp | Strāva maksimālajā jaudas punktā | Vmpp | Spriegums maksimālajā jaudas punktā |
| IS | Infrasarkanais starojums, piemēram, lai veiktu kvalitātes inspekcijas, bezpilota lidaparātos izmanto IS kameras | FL | Fotoluminiscence |
| ESG | Vidiskie, sociālie un pārvaldības faktori | AQL | Pieņemamais kvalitātes ierobežojums |
| RfG | Prasības attiecībā uz ražošanu | RTB | Gatavs būvniecībai |
| BAFO | Labākais un galīgais piedāvājums |  |  |

1. pielikums. Tehniskie konsultanti2

Ņemiet vērā, ka uzskaitījums nav izsmeļošs. Mēs neesam izpētījuši minēto konsultantu pieredzi, kvalitāti vai likmes.

| Uzņēmums | Iedibinājuma vieta | Kontaktinformācija | E-pasts |
| --- | --- | --- | --- |
| Enkona | Neimegena, NL |  |  |
| Straight Forward | Urmonda, NL |  |  |
| Pulsar Power | Herentalsa, BE |  |  |
| 3E | Brisele, BE |  |  |
| DNV | Arnema, NL |  |  |
| Sunzest Solar | Roterdama, NL |  |  |
| Solar Chills | Hārlema, NL |  |  |
| DevCon Ecosystems | Zāndama, NL |  |  |

2. pielikums. Būvniecības fizikas konsultanti, būvinženieri, kas specializējušies jumta noslogojuma jomā2

Ņemiet vērā, ka uzskaitījums nav izsmeļošs. Mēs neesam izpētījuši minēto konsultantu pieredzi, kvalitāti vai likmes.

| Uzņēmums | Iedibinājuma vieta | Kontaktpersona | E-pasts |
| --- | --- | --- | --- |
| Dakbestek Adviesburo | Vuhta, NL |  |  |
| Van Doorn Dakspecialist | Rilanda, NL |  |  |
| ABT | Delfta, NL |  |  |
| DGMR | Arnema, NL |  |  |
| Buro Bouwfysica | Kapelle pie Eiselas, NL |  |  |
| Tritium | Breda, NL |  |  |

3. pielikums. Uzstādīšanas uzņēmumi, 
EPC uzņēmumi un FE uzņēmumu 
projektu izstrādātāji2

Ņemiet vērā, ka uzskaitījums nav izsmeļošs. Mēs neesam izpētījuši minēto konsultantu pieredzi, kvalitāti vai likmes.

| Uzņēmuma veids | Uzņēmums | Interneta vietne | E-pasts |
| --- | --- | --- | --- |
| Lieli elektrisko un tehnisko iekārtu uzstādīšanas uzņēmumi | Unica | www.unica.nl |  |
|  | Hoppenbrouwers | www.hoppenbrouwerstechniek.nl |  |
|  | Batenburg | www.batenburg.nl |  |
|  | Spie | www.spie-nl.com |  |
|  | Croon Elektrotechniek | www.croonwolterendros.nl |  |
| Lieli saules enerģijas iekārtu uzstādīšanas uzņēmumi / EPC uzņēmumi | Zonnegilde | www.zonnegilde.nl |  |
|  | SolarNRG |  |  |
|  | Zonnestroom Nederland | www.zonnestroomnederland.nl |  |
|  | Eigen Energie | www.eigenenergie.net |  |
|  | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.nl |  |
|  | SENS | www.sens-energy.com |  |
|  | Solar Partners | www.solarpartners.nl |  |
|  | UniSun | www.unisun-energy.eu |  |
|  | Goldbeck | www.goldbeck.nl |  |
|  | KiesZon | www.kieszon.nl |  |
|  | OranjeDak | www.oranjedak.nl |  |
|  | SunProjects | www.sunprojects.nl |  |
|  | Izen | www.izen.eu |  |
|  | Pfzal Solar | www.pfzalsolar.com |  |
|  | Engie | www.engie.com |  |
|  | Belectric | www.belectric.com |  |
|  | ProfiNRG | www.profinrg.nl |  |
| Projektu izstrādātāji | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Klimaatfonds | www.klimaatfonds.nl |  |
|  | TPSolar | www.tpsolar.nl |  |
|  | GreenIpp | www.greenipp.com |  |
|  | Encavis | www.encavis.com |  |
|  | Tomorrow Energy | www.tomorrowenergy.nl |  |
|  | HVC Groep | www.hvcgroep.nl |  |
|  | Nara Solar | www.narasolar.com |  |
|  | Statskraft | www.statkraft.com/ |  |
|  | Pure Energie | www.pure-energie.nl |  |
|  | LC Energy |  |  |
|  | Enovos | www.enovosgreenpower.eu |  |
|  | Lightsource BP | www.lightsourcebp.com/nl/ |  |
|  | Chint Solar | www.chintsolar.nl |  |
|  | SunVest | www.sunvest.nl |  |
|  | SunProjects | www.sun-projects.nl |  |
|  | Vattenfall | www.vattenfall.com |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.com |  |
|  | Eneco | www.eneco.com |  |
|  | Powerfield | www.powerfield.nl |  |
|  | Novar | www.novar.nl |  |
|  | Groendus | www.groendus.nl |  |
|  | IB Vogt | www.ibvogt.com |  |

4. pielikums. Konsultanti un pakalpojumu sniedzēji, kas specializējušies energovadības sistēmu, akumulatoru un pieprasījuma pārvaldības jomā2

Ņemiet vērā, ka uzskaitījums nav izsmeļošs. Mēs neesam izpētījuši minēto konsultantu pieredzi, kvalitāti vai likmes.

| Uzņēmums | Iedibinājuma vieta | Kontaktpersona | E-pasts |
| --- | --- | --- | --- |
| Peta Watts BV | Roterdama |  |  |
| Lyv energy | Blarikuma |  |  |
| European Solar | Hērenvēna |  |  |
| Scholt Energy | www.scholt.nl |  |  |
| Odura | www.odura.nl |  |  |
| StoredEnergy | Shīdama |  |  |
| MorePV | Shorla |  |  |
| Alfen | www.alfen.com |  |  |
| Fudura | Zvolle |  |  |
| Enkona | Neimegena, NL |  |  |

5. pielikums. Aizdevuma kapitāls

un pašu kapitāla nodrošinātāji2

Ņemiet vērā, ka uzskaitījums nav izsmeļošs. Mēs neesam izpētījuši minēto konsultantu pieredzi, kvalitāti vai likmes.

| Finansējuma veids | Uzņēmums | Interneta vietne | E-pasts |
| --- | --- | --- | --- |
| Aizdevuma kapitāls | Commerzbank | www.commerzbank.com |  |
|  | KfW Bank | www.kfw.de |  |
|  | Rabobank | www.rabobank.nl |  |
|  | ING | www.ing.com |  |
|  | Triodosa | www.triodos.nl |  |
|  | ASN Bank | www.asnbank.nl |  |
|  | BNG Bank | www.bngbank.nl |  |
| Kolektīvā finansēšana | Zonnepanelen Delen | www.zonnepanelendelen.nl |  |
|  | Duurzaaminvesteren | www.duurzaaminvesteren.nl |  |

6. pielikums. Scope 12 pārbaudes2

Ņemiet vērā, ka uzskaitījums nav izsmeļošs. Mēs neesam izpētījuši minēto konsultantu pieredzi, kvalitāti vai likmes.

| Uzņēmums | Iedibinājuma vieta | Interneta vietne | E-pasts |
| --- | --- | --- | --- |
| Omega Energie Techniek | Vianena, NL | www.omega-energietechniek.nl |  |
| RJ Inspecties | Besta, NL | www.rjinspecties.nl |  |
| Entheq Inspecties |  | www.entheq.nl |  |
| Wassenaar Inspecties | Vasenāra, NL | www.wassenaarinspecties.nl |  |
| GreenHero Inspecties en Opledingen | Drontena, NL | www.greenhero.nl |  |
| Stroomwijs | Apeldorna, NL | www.stroomwijs.nl |  |
| Install Keur | Vērdene, NL | www.install-keur.nl |  |
| TUV Nord | Sona, NL | www.tuvnord.nl |  |
| EKCN | Beverveika, NL | www.ekcn.nl |  |

7. pielikums. Revīzijas rūpnīcā 
un paraugu testēšana2

Ņemiet vērā, ka uzskaitījums nav izsmeļošs. Mēs neesam izpētījuši minēto konsultantu pieredzi, kvalitāti vai likmes.

| Uzņēmums | Iedibinājuma vieta | Interneta vietne | E-pasts |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinovoltaics | Honkonga, CN | www.sinovoltaics.com |  |
| Odin Spire/Sunchine | Roterdama, NL | www.eternalsunspire.com |  |
| CEA | Šanhaja, CN | www.cea3.com |  |
| Solar Tester | Shinena, NL | www.solartester.nl |  |
| STS | Šanhaja, CN | www.sts-certified.com |  |
| PI Berlin | Berlīne, DE | www.pi-berlin.com |  |

8. pielikums. Uzraudzība, tehniskā apkope un remonts2

Ņemiet vērā, ka uzskaitījums nav izsmeļošs. Mēs neesam izpētījuši minēto konsultantu pieredzi, kvalitāti vai likmes.

| Uzņēmums | Uzņēmējdarbības vieta | Interneta vietne | E-pasts |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonnepark Services Nederland | Utrehta, NL | www.zonnepark-services.nl |  |
| Solora | Hilversuma, NL | www.solora.nl |  |
| Everday | Rosmalena, NL | www.everday.eu |  |
| Stern Energy | Shorla, NL | n/a |  |

9. pielikums. Pārskats par CAR apdrošināšanas segumu

I iedaļa. Būvdarbi

Būvdarbi ir darbi, kas noteikti līgumā par būvniecību. Summa, par kuru apdrošināti būvdarbi, atbilst remonta izmaksām nolūkā atjaunot stāvokli, kāds bija pirms bojājumiem.

Riski, kurus sedz CAR polise: plūdi, vējš, zemestrīces, ūdens radīti bojājumi un pelējums, konstrukcijas defekti un nolaidība.

Parastais nolietojums un tīša neuzmanība netiek segta.

Darbības traucējumi (pēc izvēles)

Tiek segti visi apdrošinātās personas finansiālie zaudējumi, kas radušies nolīgto būvdarbu pārtraukšanas dēļ, kā rezultātā aizkavējas plānotā komercdarbības uzsākšana.

II iedaļa. Atbildība

Atbildības klauzula attiecas uz apdrošinātās personas un citu personu, piemēram, darbuzņēmēju, atbildību attiecībā pret trešām personām par notikumiem, kas saistīti ar darbu veikšanu, piemēram:

- kaitējums personām,

- materiālā īpašuma zaudējums, bojājumi vai iznīcināšana.

Turklāt pastāv arī apdrošināto personu savstarpējā atbildība. Ja līgumslēdzēja puse rada kaitējumu klientam (abi ir apdrošināti saskaņā ar polisi), līgumslēdzēja puse var iesniegt prasību saskaņā ar polisi, jo ir segta tās atbildība pret klientu.

III iedaļa. Klienta esošais īpašums

Klienta esošā īpašuma bojājumi, kas radušies apdrošināto būvdarbu dēļ. Attiecīgi bojājumiem ir jābūt veikto būvdarbu tiešajām sekām.

IV iedaļa. Darbuzņēmēja materiāli

Darbuzņēmēja aprīkojuma bojājumi, ko izraisījuši ārēji notikumi, piemēram, vētras, ugunsgrēks un zādzība. Šāds aprīkojums ir sastatnes, rāmji, kabīnes, novietnes, instrumenti u. c., kam jābūt objektā, lai varētu veikt būvdarbus. Nav ietverts šāds aprīkojums: burāšanas un peldošas iekārtas, draglaini, buldozeri, celtņi un citi mehāniski transportlīdzekļi.

V iedaļa Vadības un personāla īpašums

Apdrošinātās personas vadībai un personālam piederošā personiskā īpašuma bojājumi, kas radušies objektā un ko izraisījuši ārēji notikumi, piemēram, vētra vai zādzība. Nav ietverts šāds īpašums:

- skaidra nauda un vērtīgi dokumenti, u. c.,

- mehāniski transportlīdzekļi.

VI iedaļa Transports

Šis punkts attiecas uz būvmateriālu bojājumiem vai zādzību transportēšanas laikā.
Šajā iedaļā svarīgs seguma faktors ir šāds:

- transportēšanas izmaksas jāsedz apdrošinātajai personai, un tai jāuzņemas ar transportēšanu saistītais risks;

- segumam jādarbojas no iekraušanas līdz izkraušanai objektā.

Šis ziņojums ir 1.0. redakcija, un vēlāk var tikt pievienoti papildu nosaukumi.

Skatīt arī UvW 2021-XX Praktische handreiking ZOW sjabloon UvW versie jan 2022.pdf (stowa.nl).

Piemēram: Tibber, ANWB Energy, NextEnergy, Eneco, EnergyZero, Zonneplan, Frank Energie, Innova.

Piemēram: Edmij, Energypool, Scholt, Sympower.

Ja iznomājat jumtu vai zemi FE projekta izstrādātājam, tas būs atbildīgs par finansēšanu.