Het voortraject van een PV-project

   Beknopte gids voor:

- projecten groter dan 100 zonnepanelen;

- overheidsorganisaties en particuliere organisaties.

- Hoe goede prijs en kwaliteit te waarborgen

- Veiligheid en brandveiligheid

- Opties rond duurzaamheid

- Concrete tips met namen

van technische adviesbureaus

public-buyers-community.ec.europa.eu

Een initiatief van: RVO en PIANOo

Versie: 0.99 (Concept)

Opgesteld door Michiel Mensink en Marcello Passaro 
met auteursrechten toegekend aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023.

Datum van publicatie: 5 september 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1

Objective of and background  to this guide	3

Why	3

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu	3

Responsibility	4

Disclaimer	4

Inleiding	5

Het vooronderzoek	6

Stap 1. Inventarisatie	6

1.1 Algemeen	7

1.2 Elektrisch	7

1.3 Foto’s en plattegronden	7

1.4 Planning	7

1.5 Dakbelasting	7

Stap 2. Indicatief technisch ontwerp	8

2.1 Bepaal het maximale aantal zonnepanelen en de maximale opwek	8

2.2 Bepaal business case op hoofdlijnen	8

2.3 Bepaal indicatieve opwek, projectkosten en het aantal zonnepanelen	8

2.4 Facultatief	9

Stap 3. Eigenaarschap en openbare aanbesteding/opdracht	9

3.1 Eigenaar of verhuurder	9

3.2 Voor publieke organisaties: aanbesteden of onderhands gunnen?	9

Stap 4. Vergunningen en netaansluiting	12

4.1 Vergunningen	12

4.2 De netaansluiting: opties en afwegingen	13

Stap 5. Omzet, subsidies, financiering en verzekeringen	14

5.1 Omzet vanuit de teruggeleverde stroom	14

5.1 Subsidies	15

5.2 Financiering	15

5.3 Verzekering	17

Stap 6. Duurzaamheidsaspecten	19

6.1 Duurzaamheidsaspecten zonnepanelen	19

6.2 Ecologische aspecten bij zon-op-land en zon-op-water	21

Stap 7. Realisatie en oplevering	21

7.1 Tijdschema	21

7.2 Inspecties en opleveringscontrole	22

Stap 8. Onderhoud, monitoring en end-of-life	23

Afkortingen en acroniemen	25

Bijlage 1 — Technisch adviseurs	27

Bijlage 2 — Bouwfysici, bouwkundig constructeurs gespecialiseerd in dakbelasting	28

Bijlage 3 — Installatiebedrijven,  EPC’s en projectontwikkelaars  voor PV-bedrijven	29

Bijlage 4 — Adviseurs en aanbieders gespecialiseerd in energiebeheersystemen, batterijen en vraagsturing	31

Bijlage 5 — Financiers vreemd	32

vermogen en eigen vermogen	32

Bijlage 6 — Scope 12-keuringen	33

Bijlage 7 — Fabriekscontroles  en steekproefsgewijze tests	34

Bijlage 8 — Monitoring, onderhoud  en reparatie	35

Bijlage 9 — Overzicht dekking van CAR-verzekering	36

Deel I: Het werk	36

Objective of and background 
to this guide

Many organisations want to implement PV projects on roofs or land. This guide will take you through the preparatory stages, setting out steps and choices, and providing lists of consultants that can assist you.

This guide is one of three documents that complement 
the ‘Template for purchase requirements and award criteria’

I. Preparatory stages of a PV project (this guide)

II. Preparing a tender for a PV project, and explanation of the Template

III. Sustainability aspects and market scan of the more sustainable solar panels

A draft of the ‘Template for purchase requirements and award criteria’ is also available. It is created as a spreadsheet that can be attached as in tender/RFQ documentatioon, after adjusting a number of project specific fields.

Objective of this guide

The objective of this guide is to help users carry out PV projects offering:

- better financial conditions

- a longer working life

- better sustainability

Why

PV projects are all too often poor value for money. Further, sustainability aspects of solar panels themselves are often not taken into consideration – think of the use of PFAS and other harmful materials, the technical working life, the carbon footprint, environmental issues and working conditions.

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu

This guide is a draft version/ . It was created in the Netherlands and thereafter auto-translated without checks from native speaking PV experts. Therefore improper words will be used. Further, in your country the regulations, permits and subsidies will be different from those in the Netherlands, which were auto-translated. So the guide certainly does contain mistakes and needs to be improved. In addition, the lists in the Annexes with names of consultants/experts need to be completely modified as these are mostly Dutch organisations. It would be great if you can help us with lists consultants/experts from your country. The solar trade association in your country may help you here.

Responsibility

This guide was drawn up on the initiative of the Dutch Public Buyers Group for Sustainable PV. This Buyers’ Group consists of the Dutch Public Procurement Expertise Centre, PIANOo, and is made possible by the Ministry of Infrastructure and Water Management. . The Buyers’ Group is headed by Bart-Jeroen Bierens and Michiel Mensink from the Netherlands Enterprise Agency .

Disclaimer

The purpose of this guide is to provide assistance and support to private organisations and contracting authorities when preparing calls for tenders for PV projects. The guide was drawn up using recent insights from the sector. It may be necessary for individual calls for tenders to include criteria that are not in the guide or to adjust criteria, for example due to specific circumstances or preconditions. Both the guide and the criteria are used under the contracting authorities’ own responsibility. Users cannot make any claim based on the accuracy and completeness of the content or derive any rights therefrom.

Authors Michiel Mensink and Marcello Passaro

Copyright Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023

Inleiding

PV-projecten doorlopen meestal de volgende fasen:

Deze gids richt zich op fase I: het vooronderzoek.

Tijdens het vooronderzoek maakt u de belangrijkste keuzen. Daarna kan efficiënt een aanbesteding of RFQ (“Request for Quote”) worden geschreven. U kunt de Template met de eisen en gunningscriteria voor uw project aanpassen en deze als bijlage toevoegen aan de RFQ of aanbesteding.

De volgende onderwerpen komen in deze gids aan de orde:

- Haalbaarheidsonderzoek — projectgrootte, dakbelasting, netaansluiting

- Projectgrootte en aanbestedingsgrenzen (voor publieke organisaties)

- Zelf eigenaar worden of vierkante meters verhuren?

- Financiering

- Keuzes voor de operationele fase — onderhoud en monitoring

- Projectduur en End-of-Life

- Kwaliteitscontrole

In de volgende versie van de gids hopen we ook op te nemen:

- Energiebeheersystemen

- Opslag (batterijen)

- Laadpalen (indien in combinatie met PV-project)

Het vooronderzoek

In deze fase bepaalt u de ruwe opzet, de wensen en de eisen aan het project.

Tip 1: Schakel een technisch adviseur in!

Zie bijlage 1 voor een lijst van technische adviseurs die u kunnen helpen met het voortraject. Indien u of uw organisatie voldoende ervaring en kennis heeft is dit uiteraard niet nodig.

NB: deze lijst is niet compleet, veel adviseurs staan er nog niet op!

Het vooronderzoek kan worden gezien als een stappenplan:

I. Vooronderzoek

| 1. Inventarisatie | - Lijst met locaties - Afmetingen per dak / terrein - Foto’s en onderhoudsplanning - Dakbelasting, netaansluiting en verbruik |
| --- | --- |
| 2. Indicatief technisch ontwerp | - Aantal panelen en vermogen per locatie - Concept business case - Indicatieve specificaties |
| 3. Eigenaarschap en selectieproces | - Concessie/verpachting? - Onderhands gunnen? - Nationale of Europese aanbesteding? |
| 4. Vergunningen en netaansluiting | - Zijn er milieuvergunningen nodig? - Netaansluiting vergroten? - Laadpalen? Energiebeheersysteem of batterijen? |
| 5. Omzet, subsidies, financiering en verzekeringen | - Stroomverkoop; SDE++ of andere subsidies? - Financiering (intern + extern)? - Verzekering |
| 6. Duurzaamheidsaspecten | - Duurzaamheidsaspecten zonnepanelen - Milieukwesties - Arbeidsomstandigheden |
| 7. Realisatie en oplevering | - SCIOS Scope 12 - Overige tests en inspectie |
| 8. Onderhoud en monitoring | - Onderhoud - Monitoring |

Stap 1. Inventarisatie

De eerste stap van het project is de inventarisatie van de beschikbare daken of terreinen die worden meegenomen in het project. Dit kunt u (deels) zelf doen of samen met een technisch adviseur (zie tip 1). In geval van meerdere locaties wordt vaak een overzicht gepresenteerd in een tabel en per locatie foto’s en plattegronden.

1.1 Algemeen

- Locatieadres

- Korte beschrijving locatie

- Bruto afmetingen van PV-oppervlak (lengte × breedte)

- Mogelijke startdatum voor het installeren, en eventuele einddatum

1.2 Elektrisch

Inventariseer met de locatiemanager/gebouwbeheerder:

- Is er eigen gebruik? Is er een netaansluiting op die locatie?

- Grootte van de netaansluiting op die locatie (bijvoorbeeld 3 × 80 A)

- Eigen elektriciteitsverbruik van de locatie

- Verwachte veranderingen in het elektriciteitsverbruik

- Eventueel: behoefte aan laadpalen

1.3 Foto’s en plattegronden

Maak een digitaal mapje met plattegronden, satellietfoto’s en foto’s van dichtbij, inclusief

obstakels.

1.4 Planning

Inventariseer met de locatiemanager/gebouwbeheerder:

- Groot onderhoud — bijvoorbeeld vervanging van het dak

- Plannen met terreinen/daken — wordt op termijn verbouwing/bebouwing voorzien?

1.5 Dakbelasting

Bij zon-op-dak-projecten is de toegestane dakbelasting een belangrijke parameter. In Nederland is ongeveer de helft van de daken van gebouwen niet geschikt voor een regulier PV-systeem omdat de ballast, die moet voorkomen dat de panelen van het dak waaien, te zwaar is.

Er zijn verschillende oplossingen indien het dak “zwak” is, waaronder:

- PV-systeem zonder ballast aan het dak verankeren

- Flexibele zonnepanelen op het dak verlijmen

- Speciale lichtgewicht zonnepanelen (bv. Solarge) of speciale bevestigingssystemen

- De dakconstructie versterken

De toegestane dakbelasting kan door de opdrachtnemer of architect van het gebouw/dak worden toegelicht of berekend, of anders door een onafhankelijke bouwfysicus of bouwkundig constructeur worden bepaald.

Tip 2: Zie bijlage 2 voor een lijst met onafhankelijke experts die hiermee kunnen helpen

Stap 2. Indicatief technisch ontwerp

Indien uw organisatie veel ervaring heeft met PV-projecten en over geschikte software beschikt, kunt u dit zelf doen. Anders schakelt u een technisch adviseur in.

U bepaalt hier de indicatieve specificaties van de PV-installatie. Dit is van belang voor een heldere opdracht. Opdrachtnemers kunnen zo sneller een scherpere aanbieding maken.

2.1 Bepaal het maximale aantal zonnepanelen en de maximale opwek

- Bepaal oriëntatie — oost-west, of zuid, of een andere oriëntatie van de zonnepanelen

- Indicatief intekenen zonnepanelen per locatie

- Bepaal het maximale aantal panelen

- Bepaal het maximale vermogen per locatie

- Bepaal de maximale jaarlijkse opwek

- Controleer of het maximale vermogen kan worden verwerkt door de bestaande aansluiting

2.2 Bepaal business case op hoofdlijnen

- Indicatieve investering voor aanleg PV-systeem: per Wp en totaalbedrag in duizenden euro’s

- Netaansluiting: wel of niet aanpassen?

  - Bij aanpassing: indicatieve tijdslijn netbeheerder

- Opbrengst: SDE++ regeling of andere subsidie?

  - Indien SDE++: controleer hoeveel wisselstroomvermogen u maximaal mag aansluiten;
dit is meestal maximaal 50 %, soms 70 % van het gelijkstroomvermogen

- Opbrengst: prognose vermindering hoeveelheid in te kopen elektriciteit en kostenbesparing

- Opbrengst: prognose inkomsten uit verkoop zonnestroom

  - Eventueel: hoe om te gaan met negatieve prijzen — energiebeheersysteem?

2.3 Bepaal indicatieve opwek, projectkosten en het aantal zonnepanelen

Vaak zijn er een aantal tussenstappen nodig om tot de indicatieve specificaties te komen, mede omdat het afhankelijk is van verschillende doelen en beperkingen. De indicatieve specificaties zijn:

- Het totale vermogen van de zonnepanelen (gelijkstroomvermogen)

- Het wisselstroomvermogen van de omvormers

- De jaarlijkse opwek

- De indicatieve projectkosten (gelijkstroomvermogen in Wp × 1 EUR per watt)

2.4 Facultatief

- Fasering van de locaties

- Eventueel: keuze voor monofacial/bifacial zonnepanelen

- Eventueel: bij “zon-op-land” of “zon-op-water”: een zonvolgend systeem?

Stap 3. Eigenaarschap en openbare aanbesteding/opdracht

In de twee voorgaande stappen is de ruwe projectomvang en projectopzet duidelijk geworden. Nu is het van belang te bekijken of u zelf eigenaar wilt worden van de PV-installatie of dat u het dakoppervlak of stuk grond verhuurt danwel in concessie geeft. Vervolgens is de vraag hoe u een leverancier of opdrachtnemer selecteert.

3.1 Eigenaar of verhuurder

Bij verhuur krijgt u een bepaalde prijs per vierkante meter per jaar. Voordeel: het bespaart u veel tijd.

Mogelijke nadelen zijn dat u minder profiteert van de financiële voordelen van een PV-installatie, dat u weinig zeggenschap heeft over de installatie en dat u flexibiliteit inlevert. Dus als u op termijn iets anders wilt met het dak of het land, zit u mogelijk vast aan een contract met een huurder/pachter.

3.2 Voor publieke organisaties: aanbesteden of onderhands gunnen?

Deze vraag speelt niet voor bedrijven of andere particuliere organisaties. Particuliere organisaties kunnen eenvoudigweg offertes aanvragen bij een aantal potentiële opdrachtnemers.

Overigens is ook bij het aanvragen van reguliere offertes een programma van eisen nodig. Het Template inkoopeisen kan daarvoor ook prima worden gebruikt.

De Aanbestedingswet 2012 geldt voor aanbestedingen door (semi-)publieke instellingen in Nederland. Hoe groter het project, hoe kleiner de keuze uit mogelijke procedures. Boven een drempelbedrag zijn bepaalde procedures — zoals onderhands gunnen — niet toegestaan.

De drempelbedragen hangen af van het type project: een “werken” of een “levering/dienst”.

Het type hangt af van het zwaartepunt van het project:

- Levering

- Alleen levering van zonnepanelen

- Alleen het aanleggen van elektrisch systeem en componenten aan de gelijkstroomzijde

- Alleen het aanleggen van elektrisch systeem en componenten aan de wisselstroomzijde

- Werk

  - Opdrachtnemer is integraal verantwoordelijk voor realisatie van het project

  - Combinatie van ontwerp, levering en werk: -> werk

Bovendien gelden voor sommige organisaties andere, specifieke drempelbedragen.

De onderstaande alinea kan daarom alleen als indicatief worden beschouwd.

NB: deze bedragen gelden voor 2023. In 2024 worden de bedragen waarschijnlijk iets hoger.

- Enkelvoudig onderhandse gunning

  - Bij levering: 	< 50 000 EUR

  - Bij werken: 	< 150 000 EUR

Kleinschalige projecten kunnen onderhands worden gegund aan één partij, bijvoorbeeld uw vaste installatiebedrijf of een andere lokale leverancier.

Voordelen: korte doorlooptijd, lage procedurekosten, onderhandeling mogelijk, flexibiliteit

Nadelen: mogelijk niet de beste prijs-kwaliteitverhouding, risico op belangenverstrengeling

- Meervoudig onderhandse procedure

  - Bij levering aan decentrale (semi-)overheden: < 215 000 EUR

  - Bij levering aan organisaties in onder andere de sectoren water, energie, vervoer: < 431 000 EUR

  - Bij werken: < 1 500 000 EUR

Een offerte aanvragen bij meerdere leveranciers. Gunnen aan de “economisch meest voordelige inschrijving”.

Voordelen: korte doorlooptijd, lage procedurekosten, onderhandeling mogelijk, flexibiliteit

Nadelen: Veel aanbieders zullen niet weten dat de aanbesteding is uitgeschreven; onderhandelen is niet mogelijk

- Nationale procedure; met of zonder selectieronde

- Bij levering aan decentrale (semi-)overheden: < 215 000 EUR

- Bij levering aan organisaties in onder andere de sectoren water, energie, vervoer: < 431 000 EUR

- Bij werken: < 5 382 000 EUR

Bekendmaking van de aanbesteding via TenderNed en eventueel in vak- en dagbladen. Bij gebruik selectieronde worden daarna vaak vijf leveranciers uitgenodigd een offerte uit te brengen.

Voordelen: veel concurrentie, marktconforme prijs-kwaliteitverhouding; objectief; transparant

Nadelen: lange doorlooptijd, aanzienlijke procedurekosten, weinig flexibiliteit

- Europese aanbesteding; met of zonder selectieronde

Bekendmaking via TenderNed. Indien een selectieronde wordt toegepast, worden vaak vijf leveranciers uitgenodigd om een offerte uit te brengen.

Voordelen: hele markt kan inschrijven; hoge concurrentiedruk; objectief; transparant

Nadelen: lange procedure; hoge procedurekosten bij (te) veel offertes; geen onderhandeling mogelijk, weinig flexibiliteit

Voor meer informatie over nationale drempelbedragen: https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures/circulaire-grensbedragen-rijksoverheid.

Voor meer informatie over Europese drempelbedragen:  
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelbedragen-europees-aanbesteden.

Tip 3: Voor grotere projecten, > 2 MWp, is in bijlage 3 een lijst opgenomen met installatiebedrijven, projectontwikkelaars en EPC-bedrijven die ervaring hebben met grotere projecten in Nederland.

Stap 4. Vergunningen en netaansluiting

In deze stap komen milieu- en bouwvergunningen aan de orde en enkele opties met betrekking tot de netaansluiting.

4.1 Vergunningen

Bij veel projecten ontstaat vertraging omdat milieuvergunningen niet (op tijd) worden aangevraagd.  
Het is daarom zaak om zo vroeg mogelijk in het traject de benodigde vergunningen aan te vragen.

Hieruit ontstaan mogelijk aanvullende eisen:

- Voor zon-op-dak-projecten zijn meestal geen milieuvergunningen nodig.

Op monumentale gebouwen is wel een vergunning nodig.

- Voor zon-op-land-projecten kunnen de volgende vergunningen en onderzoeken benodigd zijn:

  - Bestemmingsplan

  - Bouwvergunning

  - Milieuvergunning

  - Ecologie/zeldzame dieren

  - Archeologisch onderzoek

  - Onderzoek naar achtergebleven explosieven

- Voor zon-op-water-projecten zijn diverse vergunningen nodig:

  - Milieuvergunning

  - Bestemmingsplan

  - Bouwvergunning

Let op bij zon-op-water: PV-projecten zijn niet toegestaan voor een aantal typen wateren in verband met kwetsbare of zeldzame natuur, zoals vennen, moerassen, bronnen en hoogveenplassen.

Daarom is het belangrijk om eerst te overleggen met het waterschap. Vaak stelt een waterschap projectspecifieke eisen aan zon-op-water. Houd er verder rekening mee dat zon-op-water nog een relatief jonge ontwikkeling is. Er zijn veel verschillende systemen en materialen, maar nog geen goede normen of standaardtests voor de drijvers en montagesystemen. Ook bij binnenwateren bestaat het risico dat de systemen 10 of 15 jaar belasting door wind en golfslag niet zullen overleven.

4.2 De netaansluiting: opties en afwegingen

De opties voor de netaansluiting hangen samen met het gekozen aantal zonnepanelen. Soms wordt er gekozen om minder panelen aan te leggen dan wat maximaal zou passen om nog binnen de bestaande netaansluiting te blijven.

De volgende vragen en afwegingen zijn belangrijk om te komen tot de juiste keuze:

- Eigen verbruik op de locatie
Hoe verhoudt het maximale vermogen gedurende de zonuren zich tot het verbruik op de locatie tijdens de zonuren en ’s winters en ’s zomers?

- Netaansluiting aanpassen of een EMS installeren 
Het wisselstroomvermogen van de omvormers is meestal 50 %-75 % van het gelijkstroomvermogen van de zonnepanelen. Als het wisselstroomvermogen groter is dan de netaansluiting, zijn er twee opties:

Optie 1 — De capaciteit van de netaansluiting verhogen  Vraag bij de netbeheerder naar de wachttijd en kosten:

- de wachttijd voor een grotere aansluiting kan oplopen tot vijf jaar (!);

- daarnaast kunnen de eenmalige en jaarlijkse kosten hoog zijn; in dat geval minder aantrekkelijk dan binnen de bestaande aansluiting blijven.
   
Optie 2 — Een energiebeheersysteem gebruiken 
Een energiebeheersysteem (Energy Management System, EMS) bewaakt continu de PV-opwek en het elektriciteitsgebruik en zorgt ervoor dat er nooit meer dan een bepaald vermogen wordt teruggeleverd aan het net.

- Laadpalen en elektrische auto’s
Zijn er laadpalen voor elektrische auto’s op de locatie of gaan deze er op korte termijn komen? Wat betekent dit voor de elektrische aansluiting? Is het wenselijk om “slim” te laden op basis van de beschikbare zonnestroom, de stroomprijs of de netaansluiting?

- Vraagsturing
Is het mogelijk om de elektriciteitsbehoefte van bepaalde apparaten en machines “slim” te regelen en deze alleen op bepaalde tijdstippen aan te zetten? Voordelen:

  - binnen de bestaande netaansluiting blijven voor zowel verbruik als opwek;

  - profiteren van lage prijzen en afschakelen hij hoge prijzen.

- Batterijen
Door batterijen toe te voegen aan een EMS zijn er meer mogelijkheden. Om binnen de bestaande netaansluiting te blijven, kan het opgewekte vermogen boven de maximale netaansluiting in de batterij worden opgeslagen.

De terugverdientijd van batterijen is op dit moment nog vrij lang en onzeker. De business case voor diverse doelen kan worden geanalyseerd: 1) de PV opwek maximeren binnen bestaande aansluiting; 2) percentage eigen gebruik van zonnestroom maximeren; 3) financiële optimalisatie.

Tip 4: Gespecialiseerde adviseurs kunnen hier ook mee helpen. U vindt een (nog onvolledige) lijst met gespecialiseerde adviseurs in bijlage 4.

Mocht het wenselijk zijn om laadpalen, batterijen of een EMS toe te voegen aan het project, dan volgt de vraag of dit met de PV-installatie zal worden gecombineerd tot één opdracht/aanbesteding. De complexiteit voor opdrachtgever en opdrachtnemer wordt mogelijk kleiner als hiervoor een aparte opdracht of aanbesteding wordt opgesteld.

Stap 5. Omzet, subsidies, financiering en verzekeringen

In de vorige stappen zijn de technische specificaties bepaald. In deze stap wordt gekeken of het project in aanmerking komt voor subsidies en wordt gekeken naar financiering en verzekeringen.

5.1 Omzet vanuit de teruggeleverde stroom

De meeste PV-installaties wekken op zonnige uren aanzienlijk meer stroom op dan het eigen verbruik.

De overtollige stroom kan dan worden teruggeleverd aan het net. Welke prijs kunt u krijgen voor deze teruggeleverde stroom? Vroeger was het mogelijk om een contract met een vast tarief en een lange looptijd af te sluiten. Daardoor ontstond veel zekerheid, maar helaas gebeurt dit niet meer.

De drie belangrijkste opties zijn op dit moment:

- Via een (jaar)contract met een elektriciteitsleverancier 
U kunt een aantal elektriciteitsleveranciers vragen om een regulier vast contract voor zowel verbruik als teruglevering. De looptijd is gewoonlijk één jaar. Het is onzeker hoe de teruglevertarieven zich de komende jaren gaan ontwikkelen. Indicatief teruglevertarief in de zomer van 2023, voor grotere PV installaties (> 100 kWp): 3 tot 5 cent/kWh

- Via een dynamisch contract met een elektriciteitsleverancier 
Een aantal elektriciteitsleveranciers biedt een dynamisch contract aan, waarbij de prijs per kWh elk uur kan variëren. De basis van het uurtarief is de EPEX day-ahead-koers plus een toeslag.  

NB: op sommige tijdstippen zijn deze tarieven negatief en moet u betalen als u stroom teruglevert.  
In 2023 waren dit van januari tot eind juli al 212 uren, vaak rond het middaguur. Ter voorkoming van het betalen voor geleverde elektriciteit kan een kastje worden geplaatst dat de omvormers uitschakelt tijdens uren met negatieve tarieven. Tijdens de uren met een positief energietarief ontvangt u meestal een fors hogere prijs dan het bovengenoemde vaste teruglevertarief.

- Geautomatiseerd handelen op de EPEX day-ahead- en de onbalansmarkt 
Het is ook mogelijk een contract af te sluiten met een handelsplatform. Deze bedrijven handelen (vaak geautomatiseerd) via eigen software op zowel de EPEX day-ahead- als op de intraday/onbalansmarkt. Daartoe plaatsen zij een kastje dat de omvormers uit of in kan schakelen. Deze oplossing is mogelijk vanaf een bepaalde projectgrootte.

Bij alle opties kan het nuttig zijn het PV-systeem te verdelen over twee netaansluitingen: de hoofdaansluiting en een tweede aansluiting (de MLOEA-optie, oftewel meerdere leveranciers op één aansluiting). Op de hoofdaansluiting komt al het eigen verbruik en op de tweede aansluiting de overtollige opwek. Door twee verschillende contracten af te sluiten (bij verschillende energiebedrijven), kan een betere prijs worden gerealiseerd.

5.1 Subsidies

De belangrijkste subsidieregelingen zijn:

- Salderingsregeling
De salderingsregeling geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor veel bedrijven, sportverenigingen, kantoren enz. Voorwaarde is een “kleinverbruikersaansluiting”, dat wil zeggen een netaansluiting met een vermogen kleiner dan 3 × 80 A. Deze regeling wordt afgebouwd vanaf 2026.

- SDE++  
Met de subsidieregeling SDE++ garandeert de overheid een minimale prijs voor het leveren van elektriciteit aan het net voor hernieuwbare energie.    
De meeste grotere PV-installaties, zowel op daken als op land, maken gebruik van deze regeling, waardoor Nederland inmiddels wereldwijd in de top 3 staat voor wat betreft opwekcapaciteit per inwoner.  
Voor wie is deze regeling bedoeld:

  - netaansluiting bedraagt tenminste 3 × 80 A;

  - rijksoverheidsorganisaties zijn uitgesloten.

- “Postcoderoos”/SCE-regeling 
De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking maakt het mogelijk dat omwonenden kunnen participeren in een PV-project op een groot dak.

- EIA/MIA/VAMIL 
Deze regelingen stimuleren bedrijven ook in de verduurzaming via fiscale prikkels, bijvoorbeeld door investeringen in verduurzamingsmaatregelen versneld af te mogen schrijven.

5.2 Financiering

Bij de meeste zon-op-dak-projecten wordt de eigenaar of huurder van het gebouw ook eigenaar van het PV-systeem. Dan volgt de vraag hoe het project wordt gefinancierd: volledig zelf financieren uit eigen middelen of deels via externe financiers. Voor externe financiering is een financieel model van het PV-project nodig, met de inkomsten en uitgaven, balans en cashflows gedurende de projectperiode.

Er zijn twee categorieën financiering met verschillend risico en rendement:

- Via een lening — laag risico en laag rendement

Afhankelijk van de projectgrootte en de financier kan 70 %-90 % worden geleend, vaak tegen een lage rente (2 %-5 %). Hierdoor hoeft u zelf slechts 10 %-30 % van de projectkosten te investeren. De projectinkomsten gaan eerst naar de leningverstrekker.

Typische voorwaarden:

  - Minimaal bedrag: 1 miljoen EUR

Financiers hanteren vaak een minimale grootte, omdat er veel werk komt kijken bij een lening voor een PV-project. Alle financiële en technische details moeten worden geanalyseerd en contracten moeten worden beoordeeld. Dit is niet geautomatiseerd en blijft intensief mensenwerk. Daarom hanteren financiers een minimale leningomvang per project (of voor een aantal projecten samen van dezelfde eigenaar).

  - Aanvullende eisen

Externe financiers stellen vaak extra eisen om de risico’s te verminderen. Sommige banken financieren bijvoorbeeld alleen PV-modules van BNEF “tier 1”-leveranciers. De “tier 1”-status zegt overigens alleen iets over de financiële status, maar niets over de kwaliteit of duurzaamheid [van de installatie].

- Als aandeelhouder — risicodragend vermogen

Als een bank een lening verstrekt, dekt dat vaak 70 %-90 % van de projectkosten.  
De overige 10 %-30 % wordt gezien als het risicodragend vermogen. Dat wordt eerst aangesproken als er problemen zijn of als de opbrengst tegenvalt.

Projectontwikkelaars/EPC’s brengen vaak een deel van het benodigde eigen vermogen in. Hiermee lopen zij ook het eerste risico als de resultaten tegenvallen. Zo verlenen zij extra geloofwaardigheid aan het feit dat het project goed wordt uitgevoerd.

Naast projectontwikkelaars zijn er ook diverse andere financiers die bereid zijn om te helpen, bijvoorbeeld via crowdfunding of bepaalde beleggingsfondsen.

Overzicht financiers 
Triodos en ASN Bank, de grote commerciële banken, overheidsbanken als de BNG en vele andere gespecialiseerde fondsen en financiers: zie bijlage 5 voor een lijst met financiers2.

Belangrijk risico bij PV-projecten: brand

Een brand in een PV-installatie ontstaat vaak door de connectors. Bijvoorbeeld als de mannelijke en vrouwelijke connector in een gelijkstroomkabel beide van het type MC4 zijn, maar door verschillende producenten zijn gemaakt, of als een connector verkeerd aan de kabel is bevestigd. Soms vat de dakbedekking vlam en kan er brand- of rookschade ontstaan aan inboedel en gebouw. Door de gelijkstroom in de gelijkstroomkabels (tussen de zonnepanelen en de omvormer) wordt een eenmaal ontstane vlamboog niet snel gecorrigeerd.

Door een vlamboog kunnen de connectors extreem heet worden en door de dakbedekking heen smelten, waarna de vlamboog brandbaar isolatiemateriaal (bijvoorbeeld EPS) kan aansteken.  
Een dergelijke dakbrand is moeilijk te stoppen, met kans op totale verwoesting van het gebouw.

Oplossingen hiervoor zijn onder meer:

- vlamboogdetectie met automatische uitschakeling (opgenomen in de Template met eisen);

- brandwerende folies (bv. Solardec) en coatings (bv. Allshields);

- brandwerende behuizing van connectors (bv. ArcBox).

Ook andere maatregelen zijn belangrijk om de kans op brand te minimaliseren: de juiste connectors; juiste montage van connectors; dimensionering van kabels; kabelmanagement; onderhoud en bewaking enz.

5.3 Verzekering

Afhankelijk van de situatie kunnen diverse verzekeringen gepast zijn. Als het project uit eigen middelen wordt betaald, kunt u uw eigen afwegingen maken. Als banken of andere financiers betrokken zijn bij het project, vragen ze vrijwel altijd om een OAR-verzekering (“Operational All-Risk”) en voor de opdrachtnemer om een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

Hieronder worden vier relevante verzekeringen kort beschreven.

Bij zon-op-dak: brandverzekering

De afgelopen jaren zijn een aantal gebouwbranden veroorzaakt door PV-installaties. Vanwege het toegenomen brandrisico wordt de premie van de opstal- of inboedelverzekering vaak verhoogd als er een PV-installatie op het dak komt. Soms stelt de verzekeraar aanvullende eisen (bv. vlamboogdetectie). Die eisen moeten worden meegenomen in de aanbesteding of opdrachtomschrijving.

Tip: Het is belangrijk om in een vroeg stadium de kosten van nieuwe of aangepaste verzekeringen op te vragen. Soms worden de premies zo hoog dat de business case van het PV-project onrendabel wordt. Diverse PV-projecten zijn hierdoor 
afgeblazen.

OAR-verzekering (Operational All-Risk)

Deze verzekering wordt door de opdrachtgever zelf afgesloten. De OAR-verzekering beschermt tegen:

- Schade aan de zonnepaneelinstallatie 
De OAR-verzekering dekt schade aan de PV-installatie als gevolg van schade die van buitenaf wordt veroorzaakt, zoals: brand, storm, blikseminslag, diefstal of vandalisme.

- Productieverlies 
Als de PV-installatie beschadigd raakt, kan het enige tijd duren voordat deze gerepareerd of vervangen is, wat kan leiden tot verlies van inkomsten. Een OAR-verzekering dekt ook inkomstenderving ten gevolge van de schade.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

In de eisen van PV-projecten wordt meestal opgenomen dat de opdrachtnemer een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moet hebben, zodat de financiële schade kan worden betaald als de opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld voor schade ontstaan tijdens de werkzaamheden.

Enkele voorbeelden van de dekking:

- Eigendomsschade Schade aan eigendommen van opdrachtgever (auto’s, gebouw enz.) door een ongeluk tijdens werkzaamheden.

- Persoonlijk letsel Als iemand lichamelijk letsel oploopt als gevolg van handelingen van de opdrachtnemer. Dekt medische kosten en eventuele schadevergoedingen

- Juridische kosten Dekt onder meer advocaatkosten en gerechtskosten als het bedrijf betrokken raakt bij een rechtszaak.

De dekking en voorwaarden van een AVB variëren per verzekeringsmaatschappij en per type bedrijf.

CAR-verzekering (Construction All-Risk)

De installateur/EPC dient een CAR-verzekering te hebben afgesloten en betaald met voldoende dekking (bijvoorbeeld: 1 miljoen EUR/minimaal gelijk aan de contractwaarde). Als opdrachtgever kunt u er ook voor kiezen om zelf een CAR-verzekering af te sluiten. Het geeft dezelfde dekking, maar u bent zelf “in control”. Deze verzekering dekt andere risico’s dan de AVB.

In bijlage 9 wordt een korte samenvatting gegeven van de dekking van een CAR-verzekering.

Stap 6. Duurzaamheidsaspecten

In 6.1 wordt kort ingegaan op de duurzaamheidsaspecten van zonnepanelen en in 6.2 wordt kort ingegaan op ecologische aspecten van zonneparken en drijvende PV-installaties.

Montagematerialen en omvormers worden niet besproken in dit document. Montagematerialen bestaan meestal uit aluminium of staal en beide materialen kunnen goed worden gerecycled. Aluminium wordt vaak al uit gerecycled aluminium gemaakt. Er is nog niet veel informatie over verschillen in levensduur en robuustheid. Een toekomstige versie van dit document gaat mogelijk wel in op duurzaamheidsaspecten van omvormers en draagconstructies.

6.1 Duurzaamheidsaspecten zonnepanelen

Hieronder worden de belangrijkste duurzaamheidsaspecten samengevat. Deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod in het document “Duurzaamheidsaspecten en marktscan duurzamere zonnepanelen”. Daarin is ook te zien welke duurzamere opties in de handel zijn, met een indicatie van de meerkosten.

Tip: Overweeg in het voortraject welke duurzaamheidsaspecten voor uw organisatie het belangrijkst zijn. Met behulp van het genoemde document kunt u de meerkosten inschatten van bepaalde eisen, en de impact op het aantal leveranciers en de business case.

| Kwestie | Toelichting | In Template met eisen? |
| --- | --- | --- |
| CO2-voetafdruk van PV-panelen | Verschilt met factor 4 onder de wereldwijde top 20 van PV-producenten: circa 300-1200 kg CO2/kWp. In Nederland, bij installatie in 2024, bedraagt de CO2-terugverdientijd van standaard zonnepanelen 8 tot 20 jaar (afhankelijk van aannames). Bij low-carbon-panelen is dit 2 tot 4 jaar. Low-CfP-panelen zijn 5 %-20 % duurder. | Standaard eis: 550 kg CO2 per kWp volgens de “Simplified Carbon Assessment”. Bonuspunten: bij lagere CfP |
| Vermijdbare schadelijke stoffen | Veel standaard zonnepanelen bevatten een PFAS-laag over de gehele achterzijde. Dit vormt een risico op bodemvervuiling. Ook bevat de soldeer vaak lood en zit er antimoon in het glas. PFAS-vrije zonnepanelen zijn ruim verkrijgbaar. Er is ook een klein aantal zonnepanelen dat lood noch antimoon bevat. | Standaard eis: PFAS-vrij. Bonuspunten: loodvrije soldeer, antimoonvrij glas. |
| Levensduur | De technische levensduur van veel zonnepanelen, ook die van “tier 1”-producenten, is waarschijnlijk 10 tot 15 jaar. Maar een levensduur van minstens 30 jaar is ook goed mogelijk bij gebruik van hoogwaardige materialen en een robuust ontwerp. Deze zonnepanelen zijn 10 %-15 % duurder. | Bonuspunten: 30 jaar productgarantie, onderbouwd door tests. |
| Arbeidsomstandigheden in de toeleverketen | Er is in Xinjiang dwangarbeid geconstateerd bij de productie van zonnecellen. Diverse initiatieven proberen inzichtelijk te maken of er bij een producent en diens leveranciers sprake is van dwangarbeid (Convenant inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen van de Sociaal-Economische Raad; “Solar Stewardship Initiative” van Solar Power Europe). | Eisen en objectieve criteria zijn nog in ontwikkeling. |
| Tijdens installatie van panelen | Bij de installatie van zonnepanelen in Nederland is soms sprake van uitbuiting van arbeidsmigranten. | Eis: gedragscode leverancier. |
| Circulariteit | Diverse ideeën en concepten worden ontwikkeld als “Design for Recycling”, waaronder de toezegging om een bepaald percentage gerecyclede materialen te gebruiken. | Eisen en objectieve criteria zijn nog in ontwikkeling. |
| Einde levensduur | Alleen vervangen door andere panelen indien defect. De (verplichte) verwijderingsbijdrage dient te zijn afgedragen aan Stichting OPEN. | Eis: verwijderingsbijdrage is betaald. |

6.2 Ecologische aspecten bij zon-op-land en zon-op-water

Zon-op-land

Bij PV-installaties op land met een “oost-west”-oriëntatie worden zonnepanelen soms zo dicht op elkaar geplaatst dat er nauwelijks nog licht of water op de bodem komt. Het bodemleven onder de panelen verdwijnt dan. Iets meer ruimte voor licht en regen maakt een groot verschil. Voor nadere bijzonderheden raadpleegt u:

https://zoninlandschap.nl/u/files/ZonneparkenBeterOntwerpTNOV2.pdf.

TNO heeft een bodemtoets ontwikkeld waarmee afhankelijk van locatie, oriëntatie en rijafstanden wordt bekeken of er voldoende bodemleven mogelijk is. Glas-glaspanelen helpen ook een beetje, indien zonlicht ook door de randen van het paneel op de bodem kan komen. In de Template is nu opgenomen dat bij kleinere projecten de Ground Coverage Ratio kleiner moet zijn dan 70 % en dat er tussen de panelen spleten zitten van tenminste 2 cm (ten behoeve van regenwater). Grotere projecten moeten voldoen aan de bodemtoets van TNO.

De biodiversiteit kan eventueel worden bevorderd via bepaalde kruiden, planten en grassen, via het maaibeleid of via het plaatsen van een insectenhotel.

NB: het Zon-op-Land consortium werkt aan een ecolabel voor zonneparken (EcoCertified). Hiervoor wordt binnenkort een aantal richtlijnen vastgesteld.

Agri-PV

Er is ook steeds meer ervaring met het combineren van landbouw en PV-opwek (“agri-PV”). Daarbij worden verschillende oplossingen gebruikt: van rijen met verticaal georiënteerde zonnepanelen tot dakjes van zonnepanelen boven fruitbomen. Agri-PV bevindt zich nog in een relatief vroeg stadium.

Zon-op-water

Binnen het Zon-op-Water consortium worden ook ecologische aspecten van drijvende PV-installaties onderzocht door organisaties als Deltares en de Unie van Waterschappen. Deze onderzoeken zijn nog in een beginstadium en het is nog niet duidelijk of er eisen ten aanzien van ecologie moeten worden gesteld. Voor nadere bijzonderheden raadpleegt u:  www.zonopwater.nl.

Stap 7. Realisatie en oplevering

7.1 Tijdschema

Bepaal met uw organisatie wanneer de werkzaamheden voor het PV project kunnen beginnen; zijn er eventueel andere werkzaamheden waarmee rekening moet worden gehouden?

Bespreek daarnaast met een adviseur wat een realistische opleverdatum zou zijn. Hierbij moet rekening worden gehouden met de tijd die nodig is voor de aanbesteding en gunning van het contract en ook voor de aanleg van de installatie.

7.2 Inspecties en opleveringscontrole

Scope 12-keuring

Het is belangrijk om bij de oplevering van alle projecten, klein of groot, op dak, land of water, een kwaliteitscontrole te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij volgens het protocol SCIOS Scope 12 (norm IEC 62446).

Bij deze “Scope 12”-keuring wordt de veiligheid van de installatie gecontroleerd en worden tekortkomingen in onder andere de elektrische veiligheid, mechanische beveiliging tegen wind en sneeuw en bliksembeveiliging gerapporteerd. In de Template is als eis opgenomen dat de opdrachtnemer geconstateerde tekortkomingen (de zogeheten non-conformiteiten) vervolgens aanpast.

Het is aan te bevelen tijdig offertes aan te vragen voor de Scope 12-keuring. Kort voor oplevering kan het lastig zijn een inspecteur te vinden en kunnen de prijzen hoger liggen.

Tip: Regel als opdrachtgever altijd zelf de Scope 12-keuring. In bijlage 6 vindt u een lijst met organisaties die een Scope 12-keuring kunnen uitvoeren.

Grote projecten: steekproefsgewijze tests op zonnepanelen en fabriekscontroles

Bij grote projecten (groter dan 1 MW) worden soms ook steekproefsgewijze tests en fabriekscontroles 
uitgevoerd.

U kunt overwegen om dit ook op te nemen in de aanbesteding, waarbij de opdrachtnemer dit organiseert, of u kunt het buiten de aanbesteding houden en zelf organiseren.

Steekproefsgewijze tests Soms worden zonnepanelen geleverd met een lager vermogen dan werd opgegeven in de meegeleverde documentatie. Soms is er in de fabriek of tijdens het transport zichtbare of onzichtbare schade ontstaan. Bij grote projecten kan dit op termijn veel geld kosten.

Bij grote projecten wordt een (zeer klein) aantal zonnepanelen getest nadat ze in Nederland zijn aangekomen en voordat ze worden vrijgegeven voor installatie. Bij deze steekproefsgewijze tests wordt de kwaliteit van de geleverde zonnepanelen gecontroleerd.

Daarbij wordt gekeken naar zaken als:

- klopt het opgegeven watt-piekvermogen — met een flash-test;

- zijn er te veel microbarstjes aanwezig, met kans op snelle degradatie — met een EL-test;

- visuele inspectie van de module — montage en afwerking controleren;

- keuring van gebruikte modulematerialen — de specificatie controleren.

Bij heel grote projecten (groter dan 20 MWp) wordt vaak ook een fabriekscontrole toegepast. Daarbij wordt de kwaliteit van de batch zonnepanelen die is besteld onafhankelijk gecontroleerd tijdens het productieproces in de fabriek.

Steekproefsgewijze tests en fabriekscontroles (vaak in China) zijn kostbaar. Denk bij een project van 10 MW aan 4 000 EUR tot 6 000 EUR voor de steekproefsgewijze tests en 5 000 EUR tot 8 000 EUR voor de fabriekscontrole.

Bijlage 7 bevat een lijst met organisaties die steekproefsgewijze tests of fabriekscontroles kunnen uitvoeren2.

Bij kleinere projecten wegen de extra kosten meestal niet op tegen het risico.

Daarnaast is het mogelijk en gebruikelijk om voor de eerste twee tot vier jaar een vaste opbrengstgarantie op te nemen in het contract of de aanbesteding.

Stap 8. Onderhoud, monitoring en end-of-life

De operationele fase begint wanneer het PV-project is opgeleverd en elektriciteit produceert. In het voortraject moeten keuzen worden gemaakt over deze fase, zodat de betreffende eisen al dan niet in het programma van eisen worden opgenomen.

Vaak wordt twee tot vier jaar exploitatie en monitoring (O&M) gevraagd aan de installateur/EPC die de PV-installatie bouwt. Dit stimuleert de opdrachtnemer een goede installatie op te leveren met een hoge prestatieverhouding.

Een opdracht voor O&M kan ook los worden afgegeven. Soms wordt O&M door de eigen technische dienst uitgevoerd.

Bijlage 8 bevat een lijst2 met organisaties die actief zijn in O&M.

Onderhoud en reparatie

Dit houdt onder andere in:

- omvormer controleren en eventueel schoonmaken;

- kabels en kabelgoten controleren;

- constructie controleren;

- zonnepanelen eventueel vervangen indien defect.

Reiniging

Zonnepanelen worden in Nederland zelden schoongemaakt — de regen spoelt de panelen schoon. Uitzonderingen daargelaten (bv. veel vogels in de buurt) wegen de schoonmaakkosten niet op tegen de meeropbrengst.

Monitoring

In de operationele fase is het zaak problemen snel op te merken en op te lossen. Huiseigenaren kijken vaak op de smartphone-app of de omvormer dan wel de PV-installatie goed werkt. Bij kleinere projecten doet de technische dienst of het vaste installatiebedrijf dit. Bij grote projecten kan het kosteneffectief zijn om hiervoor een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.

Monitoring houdt in het op afstand uitlezen van onder meer:

- de omvormer en de elektriciteitsmeters;

- het vergelijken van de opbrengst van nabijgelegen systemen, een aantal keer per jaar;

- en voor grotere projecten een drone met IR-camera gebruiken voor inspectie van de zonnepanelen.

Verwijderingsbijdrage en vervanging van zonnepanelen

In het Template met eisen is opgenomen dat de opdrachtnemer de verplichte verwijderingsbijdrage voor de zonnepanelen afdraagt aan Stichting OPEN. Verder moeten zonnepanelen zo lang mogelijk worden gebruikt om de klimaatverandering af te remmen. Bij de productie van de panelen komt immers veel CO2 vrij, waardoor de CO2-terugverdientijd van zonnepanelen jaren kan beslaan.

Daarom is het advies om zonnepanelen pas te verwijderen als ze minder dan circa 80 % van de initiële opbrengst geven. Zonnepanelen van hoge kwaliteit genereren minstens 25 tot 30 jaar meer dan 80 % van de initiële opwek.

Afkortingen en acroniemen

| EPC | Engineering, Procurement, Construction (ontwerp, aanschaf, aanleg) | MPP | Maximum Power Point (maximaal vermogenspunt) |
| --- | --- | --- | --- |
| O&M | Operations and Maintenance (exploitatie en onderhoud) | MPPT | Maximum Power Point Tracker (tracker voor maximaal vermogenspunt) |
| Voc | Nullastspanning | PPA | Power Purchase Agreement (stroomafnameovereenkomst) |
| LCOE | Levelized Cost of Electricity (genivelleerde elektriciteitskosten) | kW | Kilowatt |
| HV | High Voltage (hoogspanning) | kWh | Kilowatt-uur |
| LV | Low Voltage (laagspanning) | PV | Photovoltaic (fotovoltaïsch) |
| AC | Alternating Current (wisselstroom) | PR | Performance Ratio (prestatieverhouding) |
| DC | Direct Current (gelijkstroom) | EN | Europese norm |
| Isc | Kortsluitstroom | c-Si | Kristallijn silicium |
| °C | Graden Celsius | POA | Plane of Array (arrayvlak) |
| CE | Conformiteit met Europese normen | RTB | Ready-to-Build (gereed voor bouw) |
| GHI | Global Horizontal Irradiance (globale horizontale bestralingssterkte) | SPV | Special Purpose Vehicle — een juridische entiteit ingezet in financieringsconstructies |
| CAR | Construction All-Risk (all-risk bij bouw) | EL | Elektroluminescentietest — voor detectie van microbarstjes en defecte cellen |
| PAC | Provisional Acceptance Criteria (voorlopige aanvaardingscriteria) | FAC | Final Acceptance Criteria (definitieve aanvaardingscriteria) |
| kVA | Kilovolt-ampère; vermogen; vergelijkbaar met kW | MW | Megawatt |
| PID | Potential Induced Degradation (door potentiaal veroorzaakte degradatie) | PM | Projectmanager |
| PVGIS | Photovoltaic Geographical Information System | V&A | Vragen en antwoorden |
| RfP | Request for Proposal | STC | Standard Test Conditions (standaard testomstandigheden) (25 °C, stralingssterkte 1000 W/m2) |
| Uv | Ultraviolet | TMY | Typical Meteorological Year (standaard meteorologisch jaar) |
| Impp | Stroom bij maximaal vermogenspunt | Vmpp | Spanning bij maximaal vermogenspunt |
| IR | Infrarood — drones gebruiken bv. IR-camera’s voor kwaliteitsinspecties | PL | Photoluminescence (fotoluminescentie) |
| ESG | Environmental Social Governance (milieu, maatschappij en governance) | AQL | Acceptable Quality Limit (aanvaardbare kwaliteitslimiet) |
| RfG | Requirements for Generation (opwekvereisten) | RTB | Ready-to-Build (gereed voor bouw) |
| BAFO | Best and Final Offer (beste en definitieve offerte) |  |  |

Bijlage 1 — Technisch adviseurs2

NB: De onderstaande lijst is onvolledig. Er is geen onderzoek verricht naar de ervaring, kwaliteit of prijs van onderstaande inspecteurs.

| Onderneming | Plaats van vestiging | Contactpersoon | E-mailadres |
| --- | --- | --- | --- |
| Encon | Nijmegen, NL |  |  |
| Straight Forward | Urmond, NL |  |  |
| Pulsar Power | Herentals, BE |  |  |
| 3E | Brussel, BE |  |  |
| DNV | Arnhem, NL |  |  |
| Sunzest Solar | Rotterdam, NL |  |  |
| Solar Chills | Haarlem, NL |  |  |
| DevCon Ecosystems | Zaandam, NL |  |  |

Bijlage 2 — Bouwfysici, bouwkundig constructeurs gespecialiseerd in dakbelasting2

NB: De onderstaande lijst is onvolledig. Er is geen onderzoek verricht naar de ervaring, kwaliteit of prijs van onderstaande inspecteurs.

| Onderneming | Plaats van vestiging | Contactpersoon | E-mailadres |
| --- | --- | --- | --- |
| Dakbestek Adviesburo | Vught, NL |  |  |
| Van Doorn Dakspecialist | Rilland, NL |  |  |
| ABT | Delft, NL |  |  |
| DGMR | Arnhem, NL |  |  |
| Buro Bouwfysica | Cappelle aan de IJssel, NL |  |  |
| Tritium | Breda, NL |  |  |

Bijlage 3 — Installatiebedrijven, 
EPC’s en projectontwikkelaars 
voor PV-bedrijven2

NB: De onderstaande lijst is onvolledig. Er is geen onderzoek verricht naar de ervaring, kwaliteit of prijs van onderstaande inspecteurs.

| Soort bedrijf | Onderneming | Website | E-mailadres |
| --- | --- | --- | --- |
| Grote elektro-technische installatie-bedrijven | Unica | www.unica.nl |  |
|  | Hoppenbrouwers | www.hoppenbrouwerstechniek.nl |  |
|  | Batenburg | www.batenburg.nl |  |
|  | Spie | www.spie-nl.com |  |
|  | Croon Elektrotechniek | www.croonwolterendros.nl |  |
| Grote zonnepaneelinstallatiebedrijven/ EPC’s | Zonnegilde | www.zonnegilde.nl |  |
|  | SolarNRG |  |  |
|  | Zonnestroom Nederland | www.zonnestroomnederland.nl |  |
|  | Eigen Energie | www.eigenenergie.net |  |
|  | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.nl |  |
|  | SENS | www.sens-energy.com |  |
|  | Solar Partners | www.solarpartners.nl |  |
|  | UniSun | www.unisun-energy.eu |  |
|  | Goldbeck | www.goldbeck.nl |  |
|  | KiesZon | www.kieszon.nl |  |
|  | OranjeDak | www.oranjedak.nl |  |
|  | SunProjects | www.sunprojects.nl |  |
|  | Izen | www.izen.eu |  |
|  | Pfzal Solar | www.pfzalsolar.com |  |
|  | Engie | www.engie.com |  |
|  | Belectric | www.belectric.com |  |
|  | ProfiNRG | www.profinrg.nl |  |
| Projectontwikkelaars | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Klimaatfonds | www.klimaatfonds.nl |  |
|  | TPSolar | www.tpsolar.nl |  |
|  | GreenIpp | www.greenipp.com |  |
|  | Encavis | www.encavis.com |  |
|  | Tomorrow Energy | www.tomorrowenergy.nl |  |
|  | HVC Groep | www.hvcgroep.nl |  |
|  | Nara Solar | www.narasolar.com |  |
|  | Statskraft | www.statkraft.com/ |  |
|  | Pure Energie | www.pure-energie.nl |  |
|  | LC Energy |  |  |
|  | Enovos | www.enovosgreenpower.eu |  |
|  | Lightsource BP | www.lightsourcebp.com/nl/ |  |
|  | Chint Solar | www.chintsolar.nl |  |
|  | SunVest | www.sunvest.nl |  |
|  | SunProjects | www.sun-projects.nl |  |
|  | Vattenfall | www.vattenfall.com |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.com |  |
|  | Eneco | www.eneco.com |  |
|  | Powerfield | www.powerfield.nl |  |
|  | Novar | www.novar.nl |  |
|  | Groendus | www.groendus.nl |  |
|  | IB Vogt | www.ibvogt.com |  |

Bijlage 4 — Adviseurs en aanbieders gespecialiseerd in energiebeheersystemen, batterijen en vraagsturing2

NB: De onderstaande lijst is onvolledig. Er is geen onderzoek verricht naar de ervaring, kwaliteit of prijs van onderstaande inspecteurs.

| Onderneming | Plaats van vestiging | Contactpersoon | E-mailadres |
| --- | --- | --- | --- |
| Peta Watts BV | Rotterdam |  |  |
| Lyv energy | Blaricum |  |  |
| European Solar | Heerenveen |  |  |
| Scholt Energy | www.scholt.nl |  |  |
| Odura | www.odura.nl |  |  |
| StoredEnergy | Schiedam |  |  |
| MorePV | Schoorl |  |  |
| Alfen | www.alfen.com |  |  |
| Fudura | Zwolle |  |  |
| Encon | Nijmegen, NL |  |  |

Bijlage 5 — Financiers vreemd

vermogen en eigen vermogen2

NB: De onderstaande lijst is onvolledig. Er is geen onderzoek verricht naar de ervaring, kwaliteit of prijs van onderstaande inspecteurs.

| Type financiering | Onderneming | Website | E-mailadres |
| --- | --- | --- | --- |
| Vreemd vermogen | Commerzbank | www.commerzbank.com |  |
|  | KfW Bank | www.kfw.de |  |
|  | Rabobank | www.rabobank.nl |  |
|  | ING | www.ing.com |  |
|  | Triodos | www.triodos.nl |  |
|  | ASN Bank | www.asnbank.nl |  |
|  | BNG Bank | www.bngbank.nl |  |
| Crowdfunding | Zonnepanelen Delen | www.zonnepanelendelen.nl |  |
|  | Duurzaaminvesteren | www.duurzaaminvesteren.nl |  |

Bijlage 6 — Scope 12-keuringen2

NB: De onderstaande lijst is onvolledig. Er is geen onderzoek verricht naar de ervaring, kwaliteit of prijs van onderstaande inspecteurs.

| Onderneming | Plaats van vestiging | Website | E-mailadres |
| --- | --- | --- | --- |
| Omega Energie Techniek | Vianen, NL | www.omega-energietechniek.nl |  |
| RJ Inspecties | Best, NL | www.rjinspecties.nl |  |
| Entheq Inspecties |  | www.entheq.nl |  |
| Wassenaar Inspecties | Wassenaar, NL | www.wassenaarinspecties.nl |  |
| GreenHero Inspecties en Opleidingen | Dronten, NL | www.greenhero.nl |  |
| Stroomwijs | Apeldoorn, NL | www.stroomwijs.nl |  |
| Install Keur | Woerden, NL | www.install-keur.nl |  |
| TUV Nord | Son, NL | www.tuvnord.nl |  |
| EKCN | Beverwijk, NL | www.ekcn.nl |  |

Bijlage 7 — Fabriekscontroles 
en steekproefsgewijze tests2

NB: De onderstaande lijst is onvolledig. Er is geen onderzoek verricht naar de ervaring, kwaliteit of prijs van onderstaande inspecteurs.

| Onderneming | Plaats van vestiging | Website | E-mailadres |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinovoltaics | Hongkong, CN | www.sinovoltaics.com |  |
| Odin Spire/Sunchine | Rotterdam, NL | www.eternalsunspire.com |  |
| CEA | Shanghai, CN | www.cea3.com |  |
| Solar Tester | Schinnen, NL | www.solartester.nl |  |
| STS | Shanghai, CN | www.sts-certified.com |  |
| PI Berlin | Berlijn, DE | www.pi-berlin.com |  |

Bijlage 8 — Monitoring, onderhoud 
en reparatie2

NB: De onderstaande lijst is onvolledig. Er is geen onderzoek verricht naar de ervaring, kwaliteit of prijs van onderstaande inspecteurs.

| Onderneming | Plaats van vestiging | Website | E-mailadres |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonnepark Services Nederland | Utrecht, NL | www.zonnepark-services.nl |  |
| Solora | Hilversum, NL | www.solora.nl |  |
| Everday | Rosmalen, NL | www.everday.eu |  |
| Stern Energy | Schoorl, NL | n.a. |  |

Bijlage 9 — Overzicht dekking van CAR-verzekering

Deel I: Het werk

Het werk is hetgeen is overeengekomen in het bouwcontract. Het verzekerde bedrag voor bouwwerkzaamheden is de herstelwaarde tot de toestand voorafgaand aan de schade.

Risico’s die worden gedekt door een CAR-polis: overstromingen, wind, aardbevingen, waterschade en schimmel, constructiefouten en nalatigheid.

Normale slijtage en opzettelijke nalatigheid worden niet gedekt.

Geavanceerde bedrijfsonderbreking (optioneel)

Dekt het financiële verlies van verzekerde als gevolg van de onderbreking van het contractwerk die vertraging veroorzaakt in de geplande start van de commerciële exploitatie.

Deel II: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheidsclausule dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde en andere partijen — bijvoorbeeld de opdrachtnemer — tegenover derden voor gebeurtenissen in verband met de uitvoering van het werk, zoals:

- persoonlijk letsel;

- verlies, beschadiging of vernietiging van materiële eigendommen.

Daarnaast is er ook de aansprakelijkheid van de verzekerde partijen tegenover elkaar. Als de opdrachtnemer schade veroorzaakt bij de opdrachtgever (beide verzekerd op de polis), kan de opdrachtnemer een claim indienen onder de polis, aangezien zijn aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever gedekt wordt.

Deel III: Bestaande eigendommen van de opdrachtgever

Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever als gevolg van de verzekerde werken. De schade moet dus direct voortvloeien uit de verrichte werken.

Deel IV: Materialen opdrachtnemer

Schade aan de uitrusting van de opdrachtnemer veroorzaakt door externe gebeurtenissen, zoals storm, brand en diefstal. Dergelijke uitrusting omvat steigers, frames, bouwketen, schuren, gereedschappen enz. die op de locatie aanwezig moeten zijn in het kader van de werken. De volgende zaken zijn uitgesloten: varend en drijvend materieel, draglines, bulldozers, kranen en andere mechanisch aangedreven transportmiddelen.

Deel V: Eigendommen van management en personeel

Schade aan de persoonlijke eigendommen van het management en personeel van de verzekerde partij, die zich heeft voorgedaan op de locatie en werd veroorzaakt door externe gebeurtenissen, zoals storm en diefstal. De volgende zaken zijn uitgesloten:

- geld en geldwaardige papieren enz.

- mechanisch aangedreven voertuigen

Deel VI Vervoer

Dit onderdeel dekt schade aan of diefstal van bouwmaterialen tijdens vervoer.
Belangrijk voor de dekking onder deze rubriek is dat:

- het vervoer voor rekening en risico van de verzekerde partij dient te zijn;

- er dekking is van laden tot lossen op de bouwplaats.

Dit rapport is versie 1.0 en kan later worden uitgebreid met aanvullende namen.

Zie ook: UvW 2021-XX Praktische handreiking ZOW sjabloon UvW versie jan 2022.pdf (stowa.nl).

Bijvoorbeeld: Tibber, ANWB Energy, NextEnergy, Eneco, EnergyZero, Zonneplan, Frank Energie, Innova.

Bijvoorbeeld: Edmij, Energypool, Scholt, Sympower.

Als u een dak of terrein verhuurt aan een PV-projectontwikkelaar, zorgt deze partij voor de financiering.