Приложение 10 — Изисквания

10.1 — Общи изисквания

| Изисквания — Общи |  |  |  | Инструкции на клиента |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец на изисквания и критерии за възлагане на проекти за фотоволтаични системи |  |  |  | - Попълвайте в жълтите полета със син текст |  |  |  |  |  |  |
| Версия: 0.99 Обратна връзка/грешки/допълнения: изпратете имейл на BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | - Незадължителни изисквания в розовите полета: заличете въпросителния знак в колона C, ако това изискване не е включено. В противен случай напишете „да“ или „1“. Тогава номерът на изискването ще бъде премахнат, а номерирането на следващите изисквания ще се коригира автоматично. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Въведете всички допълнителни изисквания в празните полета. Ако сте вмъкнали допълнителни редове, коригирайте автоматичните формули за номериране в колони A и H. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Когато сте готови, скрийте колони D и E. |  |
| ИД № | Описание | Стойност | Включване на изискване? | Обяснение за клиентите | Обяснение за оферентите |  |  | Проверка/ валидиране | Последици от незадоволителни резултати |  |
| Място и продължителност на проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Описание на мястото(местата) на провеждане на проекта | Вж. приложение ... |  | Създайте приложение, като за всеки обект посочите: адрес, предназначение за покрив/земя, снимки на обекта, прогнозна стойност на постоянния ток, присъединяване към мрежата, товароносимост на покрива и др. |  |  |  |  |  |  |
| Основни цели: инсталация за слънчева енергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Стойността на постоянния ток в предложените слънчеви панели трябва да бъде по-голяма от: | ... kWp |  | Вж. проучването за осъществимост | Общата комбинирана пикова мощност на всички слънчеви панели, които ще бъдат монтирани, въз основа на мощността при стандартни условия на изпитване в информационния лист на слънчевия панел за предната страна (еднолицев). |  |  | 1) Информационен лист на слънчев панел; 2) Доклад от симулация на фотоволтаична инсталация, осъществена с одобрен софтуер (напр. PVsyst, PV*SOL и др.) | Офертата не е валидна |  |
| 1.3 | Електричеството, генерирано от фотоволтаичната(ите) инсталация(и) в kWh през година 1, трябва да бъде по-голямо от: | ... kWh |  | Вж. проучването за осъществимост, при което е използвана „стойността P50“ (среден добив за по-дълъг период) за симулационен период 2010—2020 г. според базата данни ... | Отнася се за стойността P50 за симулационен период 2010—2020 г. според базата данни ...). Доклад от симулация за предложена фотоволтаична инсталация през година 1 въз основа на номинално излъчване = средно дългосрочно очакване, „P50“ с признат софтуер (PVsyst, PV*SOL или подобен пакет). |  |  | Доклад от симулация за предложена фотоволтаична инсталация | Офертата не е валидна |  |
| 1.4 | Стойността на променливия ток на фотоволтаичната инсталация трябва да бъде по-малка от: | ... kW | ? | Незадължително изискване, ако например трябва да се вземе предвид размерът на съществуващото присъединяване към мрежата. Моля, имайте предвид: За SDE++ проекти към мрежата може да бъдат присъединени максимум 50 % от общата мощност на панела с прав ток. | Може да се постигне чрез ограничаване на инверторите до определена мощност. |  |  | Последваща чрез проверка по „Обхват 12“ | Офертата не е валидна |  |
| 1.5 | Поддръжка и наблюдение | През първите 2—4 години | ? | Незадължително изискване (прилагано често, препоръчително) поддръжката и наблюдението да се извършват от монтажника през първите 2 до 4 години |  |  |  |  | Офертата не е валидна |  |
| Безопасност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Електрическата инсталация трябва да бъде проектирана и изградена в съответствие с NEN 1010 |  |  |  |  |  |  | Последваща чрез проверка по „Обхват 12“ | Изпълнителят трябва да гарантира, че инсталацията отговаря на NEN 1010 в рамките на разумен период от време, в противен случай клиентът ще направи това за сметка на изпълнителя. |  |
| 1.7 | SCC сертификат на изпълнителя |  |  |  | Дружествата трябва да притежават SCC сертификат (Сертификат за безопасност за изпълнителите), ако изпълняват следните дейности: монтаж на крепежни системи, монтаж на слънчеви панели, електротехнически работи. |  |  | По време на етапа на строителство SCC сертификатът на управителя на обекта трябва да бъде показван при поискване от клиента. | Спрете работата и наемете ръководител на обекта, който има SCC сертификат, всички допълнителни разходи се поемат от изпълнителя. |  |
| 1.8 | Безопасност — безопасна работа на височина (> 250 cm). За да могат работниците да се движат безопасно, панелите не трябва да се поставят в 2-метровата лента по протежение на ръба на покрива и трябва да се осигури подходяща гаранция на безопасност при работа на височина. |  |  |  | SCC сертификат за SOS (безопасност за оперативни супервайзори). Съгласно Закона за условията на труд, политическо правило 3.16, служителите и работодателите са солидарно отговорни за безопасната работа нависоко. |  |  | План за фотоволтаична инсталация (схеми на разположението). |  |  |
| 1.9 | Безопасност — трябва да се спазват действащите закони и директиви относно здравето и безопасността при работа. |  |  |  | Те включват: 1) Закон за условията на труд, Указ за условията на труд, Правилник за условията на труд; 2) Европейски директиви относно: здраве и безопасност (89/391/ЕИО); безопасност на временни или подвижни строителни обекти (92/57/ЕИО); тежки товари (90/269/ЕИО); лични предпазни средства (89/656/ЕИО); работно оборудване (2009/104/ЕО); защита срещу вибрации (2002/44/ЕО); Директива относно машините (2006/42/ЕО). |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Електробезопасност — безопасна работа с електрически инсталации: в съответствие със стандарт NEN 3140 (< 1,5 kV DC и < 1 kV AC) или NEN 3840 (> 1,5 kV или > 1 kV AC) |  |  |  | NEN 3140: „съответни изисквания за експлоатация на инсталации за ниско напрежение“. NEN 3840: „съответни изисквания за експлоатация на инсталации за високо напрежение“. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Електробезопасност. Лицата, които работят с електрически връзки, трябва да са правоспособни електротехници. |  |  |  | Управителите на обекти трябва да притежават професионална компетентност и необходимите сертификати. Изпълнителите трябва да имат управител на инсталацията, който притежава необходимите сертификати. Клиентът трябва да бъде информиран за него, включително да му бъдат предоставени неговите данни за контакт. Клиентът трябва да предостави на изпълнителя процедури за свързване и изключване, както и други работни процедури. |  |  |  |  |  |
| Опит и знания на изпълнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Опит с проекти за фотоволтаични системи | 3 съпоставими проекта са изпълнени задоволително |  |  | 3 проекта през последните 4 години с размер на проект от поне 30 % от броя на панелите в настоящия проект |  |  | Посочете този опит и докажете удовлетвореност на клиента чрез препратки към предишни клиенти или доклад за приключването по „Обхват 12“ от независима страна |  |  |
| Застраховка на изпълнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Застраховка CAR („Всички застрахователни рискове за строителен обект“) | > 1 млн. евро |  | Застраховка „CAR“ покрива рисковете по време на работата на изпълнителя. Застрахователна сума от минимум 1 млн. евро и поне в размера на прогнозната стойност на договора. В някои случаи застрахователните суми са включени в общите условия за покупка, като в такъв случай тази сума може да се използва и тук. Моля, имайте предвид: по желание клиентът може да сключи и собствена застраховка „CAR“. Вж. също и общите условия за покупка. |  |  |  | По желание на клиента покажете застрахователната полица „CAR“ преди началото на строителните работи | Незабавно спрете работата, докато застраховката бъде сключена |  |
| 1.14 | Застраховка за професионална отговорност (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven — AVB) | 10 млн. евро |  | Покрива щети, причинени от служителите или продуктите на изпълнителя. Това може да включва малки, но също и големи щети (включително наранявания). |  |  |  | По желание на клиента покажете застрахователната полица „AVB“ преди началото на строителните работи | Незабавно спрете работата, докато застраховката бъде сключена |  |
| Качество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Системата трябва да бъде проектирана и внедрена в съответствие с последната версия на ръководството за слънчева енергия на ISSO (Handboek Zonne-energie, Hbze, напр. 2022 г.) |  | ? | По желание това изискване може да бъде включено за проекти по-малки от 1 MWp. Не е необходимо за специални или мащабни проекти, изпълнявани от големи/международни EPC изпълнители. |  |  |  |  |  |  |
| Такса за обезвреждане и излизане от употреба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Таксата за обезвреждане при премахване на слънчевите панели при излизането им от употреба трябва да бъде платена (чрез доставчик) на фондация OPEN (Stichting OPEN). |  |  | От 1 юли 2023 г. тази такса се посочва във фактурите на търговците на едро и другите вносители. | В случай на слънчеви панели, внесени от изпълнителя, който в резултат на това става законен „производител“, клиентът се регистрира във фондация OPEN. След като това стане, се уреждат административните задължения, а именно декларирането на производителя и плащането на таксата за управление на отпадъците. Когато закупува слънчеви панели от нидерландска страна, като например търговец на едро, изпълнителят трябва да провери дали нидерландската страна е член на фондация OPEN. Преглед на всички регистрирани продукти можете да намерите на уебсайта на фондация OPEN. |  |  | Последваща, незадължителна: проверете фактурата на доставените слънчеви панели. |  |  |
| Условия на труд, спазване на правилата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Трябва да се спазват Инструкциите за монтаж, предоставени от доставчиците/производителите на слънчевите панели, инвертора(ите) и свързващите елементи. |  |  |  |  |  |  | Проверка по „Обхват 12“ |  |  |
| 1.18 | Условия на труд в Нидерландия Трябва да се спазва нидерландското трудово законодателство, включително за работниците мигранти. |  |  |  | Ако се наемат работници мигранти, клиентът трябва да осигури подходящо настаняване и възнаграждение, като не трябва да се превишава работното време, определено по закон. Настаняване: ако се наемат работници мигранти, не трябва да има финансова зависимост — пряка или косвена — между тези работници и клиента по отношение на настаняването. Дори ако работниците са наети чрез агенция за временна заетост, не трябва да има финансова зависимост между агенцията за временна заетост и мястото за настаняване на работниците. |  |  |  |  |  |
| Различни незадължителни общи изисквания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Гаранция на дружеството майка. Ако изпълнителят има мажоритарен акционер, той трябва да изпълнява ролята на финансов гарант на изпълнителя. |  | ? | По избор. Понякога вече е обхваната от стандартните условия за покупка. Алтернатива на гаранцията на дружеството майка е работата с нискорискови условия на плащане. |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | .PAN файл на трета страна |  | ? | По избор за мащабни проекти, по-големи от 20 MW. Цифрова версия на данните, използвани от програми като PVsyst и PV*SOL, за прогнозиране на мощността на парк за слънчева енергия. Чрез независими .PAN файлове се проверяват коефициентът на производителност и доходността на проекта. |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Култура на безопасност. ISO45001 или Стълба на културата на безопасност, минимум стъпка 3 |  | ? | По избор за големи проекти > 20 MWp, в които са ангажирани големи организации изпълнители. |  |  |  |  |  |  |

10.2 —Общи изисквания

| Изисквания — работа |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции на клиента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец на изисквания и критерии за възлагане на проекти за фотоволтаични системи |  |  |  |  |  |  |  | - Попълвайте в жълтите полета със син текст |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Версия: 0.99 |  |  |  |  |  |  |  | - Незадължителни изисквания в розовите полета: заличете въпросителния знак в колона C, ако това изискване не е включено. В противен случай напишете „да“ или „1“. Тогава номерът на изискването ще бъде премахнат, а номерирането на следващите изисквания ще се коригира автоматично. |  |  |  |  |  |  |  |
| Публикувано от: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  |  |  | - Въведете всички допълнителни изисквания в празните полета. Ако са въведени допълнителни редове, коригирайте автоматичните формули за номериране в колони A и H. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратна връзка/грешки/допълнения: изпратете имейл на BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  |  |  |  | - Когато сте готови, скрийте колони D и E. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИД № | Описание на изискването | Кога? |  | Включване на изискване? |  | Обяснение за клиентите |  | Обяснение за оферента |  | Проверка/валидиране |  | Последици от незадоволителни резултати |  |  |  |
| Дати, планиране и консултация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Работата трябва да започне: | За обект ... в рамките на ... месеца от възлагането/на дата ... |  |  |  | По възможност включете списък с дати за всеки обект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проектът трябва да бъде условно приключен до: | За обект ... в рамките на ... месеца от възлагането/до дата ... |  |  |  |  |  | Условно приключване („завършено строителство“): всички планирани строителни работи са завършени, инсталацията като цяло има готовност да доставя електричество към мрежата. Тогава ще се проведе проверката по Обхват 12. По възможност включете списък с дати за всеки обект. |  |  |  | Освен ако не е изцяло извън контрола на изпълнителя, в случай че приключването се забави с повече от 30 дни, ще бъде приложена дневна неустойка от 0,1 % от тръжната цена между 1 октомври и 31 март и 0,15 % между 1 април и 30 септември. |  |  |  |
| 2.3 | Планиране — Изготвяне, съгласуване (с клиент/краен потребител) и съставяне на работен план | След възлагане, но преди да започне изпълнението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Извършване на работата в съответствие с договорения план |  |  |  |  |  |  | Корекции на плана могат да бъдат направени след консултация и съвместно одобрение. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Участие в срещи на обекта или работни срещи, ако клиентът счете, че работата го налага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Документация, чертежи, изчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Представяне на различни документи, чертежи и изчисления: а) еднолинейни схеми (променлив ток, постоянен ток и присъединяване към съществуващата инсталация); б) план за разполагане на фотоволтаични панели; в) за покривни проекти: изчисления, свързани със строителните работи/вятъра; г) изчисляване на загубата на мощност на кабела (както кабели с променлив ток, така и кабели с постоянен ток); | След възлагане, но преди да започне изпълнението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д) информационни листове за слънчеви панели, инвертори, носеща конструкция, окабеляване, измервателни табла; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | е) за покривни проекти: план за изпълнение, включително план за позициониране на фотоволтаичните панели по време на монтаж на покрива и план за повдигане. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка на риска и обща оценка (RI&E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Създаване на RI&E за работата и мерките за управление, които трябва да се предприемат | След възлагане, но преди да започне изпълнението |  |  |  |  |  | Член 5 от Закона за условията на труд — изпълнителят трябва да разполага с RI&E в зависимост от обекта. В много случаи съдържанието на предишни RI&E в повечето случаи може да се използва повторно, като 10 % се адаптират към проекта. |  | Доклад за RI&E |  |  |  |  |  |
| Работа на изпълнителя по изпълнението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Доставка, инсталиране и монтаж на фотоволтаични панели и крепежна система. |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка по „Обхват 12“ |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Доставка, монтаж и функциониращо електрическо присъединяване на подходяща електрическа система, включително окабеляване, инвертори и прилежащи компоненти, свързани към слънчевите панели. |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка по „Обхват 12“ |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Присъединяване към съществуваща електрическа мрежа ИЛИ присъединяване към нова връзка с електрическата мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка по „Обхват 12“ |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Регистрация на фотоволтаичната инсталация при системния оператор и на www.energieleveren.nl |  |  |  |  |  |  |  |  | Копие от регистрацията |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Свързване на калибриран брутомер |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка по „Обхват 12“ |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Осъществяване на всякакви други работи, които произтичат от горните раздели, така че да се осъществи проект „до ключ“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка по „Обхват 12“ |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Предоставяне на пълен доклад за приключването, който съдържа информацията, описана в изискване 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Доклад за приключването |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Ако е необходимо, подобряване на инсталацията до постигане на съответствие с изискванията на този документ (ако например са открити отклонения от изискванията по време на проверката по Обхват 12) |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка по „Обхват 12“ |  |  |  |  |  |
| 2.16 | ЗАБЕЛЕЖКА: клиентът ще организира независима проверка на цялата слънчева инсталация съгласно SCIOS Обхват 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Поддръжка и наблюдение на работата за първите 2 (или 4) години, както е описано в работен лист 7: Изисквания — поддръжка и наблюдение (М&М) |  |  | ? |  |  |  |  |  | Доклади за поддръжката и наблюдението |  |  |  |  |  |

10.3 — Изисквания — работа

| Изисквания за слънчевите панели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец на изисквания и критерии за възлагане на проекти за фотоволтаични системи |  |  |  |  |  |  |
| Версия: 0.99 Обратна връзка/грешки/допълнения: изпратете имейл на BGDPV@pianoo.nl Инструкции на клиента - Попълвайте в жълтите полета със син текст - Незадължителни изисквания в розовите полета: заличете въпросителния знак в колона C, ако това изискване не е включено. В противен случай напишете „да“ или „1“. Тогава номерът на изискването ще бъде премахнат, а номерирането на следващите изисквания ще се коригира автоматично. - Въведете всички допълнителни изисквания в празните полета. Ако са въведени допълнителни редове, коригирайте автоматичните формули за номериране в колони A и H. - Когато сте готови, скрийте колони D и E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИД № | Описание | Включване на изискване? |  |  | Обяснение за клиентите | Обяснение за оферента |  | Проверка и валидиране | Последици от незадоволителни резултати |  |
| Качество и безопасност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Панелите трябва да са в съответствие с: IEC 61215, IEC 61730-1 и IEC 61730-2. Минимален клас на безопасност II съгласно IEC 61730-2. |  |  |  | IEC 61215 е минимално изискване за качество с цел доказване, че панелът ще бъде годен за експлоатация най-малко 5 години. IEC 61730 се отнася до класа на електрическа безопасност и пожароустойчивост на слънчевия панел. | Стандартни изисквания: всички стандартни слънчеви панели, предлагани чрез търговци на едро, отговарят на тези стандарти. Това е посочено в информационния лист. |  | Проверка на доклада за приключване, който трябва да съдържа информационния лист за слънчевия панел, или проверка по Обхват 12 | Заменени със слънчеви панели, които отговарят на изискването |  |
| 3.2 | Гаранция за захранване с електроенергия от поне 85 % на 25-ата година |  |  |  | Почти всички стандартни слънчеви панели отговарят на това изискване. | През година 25 панелът все още трябва да осигурява най-малко 85 % от своята мощност, когато е нов. |  | Гаранция за захранване с електроенергия чрез доклад за приключване и проверка по Обхват 12 | Заменени със слънчеви панели, които отговарят на изискването |  |
| 3.3 | Съединителите за постоянен ток трябва да са MC4 или MC4-EVO и да отговарят на IEC 62852 |  |  |  | MC4/MC4-EVO е най-широко използваният съединител и е с доказано качество. | Стандартно, вж. информационния лист за слънчеви панели. Важно е обаче да гарантирате, че се използват точно едни и същи съединители (един и същ производител и тип) за всички кабели с постоянен ток и че те могат да бъдат закупени отделно. |  | Информационен лист за слънчев панел чрез доклад за приключване и проверка по Обхват 12 | Заменени със слънчеви панели, които отговарят на изискването |  |
| 3.4 | Ако се използват p-тип клетки от кристален силиций, слънчевите панели трябва да отговарят на стандарт IEC 62804 (устойчив на PID). |  |  |  | Ако в слънчевия панел се използват p-тип клетки от кристален силиций (напр. PERC клетки), мощността му може да бъде сериозно накърнена от потенциална предизвикана деградация (PID). Това може да се предотврати от определени материали и да се тества с помощта на този стандарт. | Ако се предлагат слънчеви панели със силициеви p-тип клетки (напр. PERC), те трябва да отговарят на IEC 62804 (посочен в информационния лист). Моля, имайте предвид: при много други видове слънчеви клетки (HJT, Topcon, IBC, CdTe, CIGS, a-Si, n-PERT) това действие отсъства и този тест не е необходим. |  | Информационен лист чрез доклад за приключване и проверка по Обхват 12 | Заменени със слънчеви панели, които отговарят на изискването |
| Устойчивост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Максимален въглероден отпечатък от 550 kg еквивалент на Co2 на kWp по френския метод на опростена оценка на въглерода (Evaluation carbone simplifiée, ECS), извършвана от френската агенция за околна среда Adème. Сертификатът трябва да е валиден в началото на строителните дейности и да е изготвен в съответствие с указанията на Adème в CRE4/PPE2. |  |  |  | Това ограничение е същото като във Франция и чрез него въглеродният отпечатък на основните панели се намалява наполовина, като същевременно това дава широк избор, включително китайски производители от ниво 1, на ниска допълнителна цена. | В документ „Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen“ (аспекти на устойчивостта и пазарно проучване на по-устойчиви слънчеви панели) са посочени производителите, които са в състояние да изпълнят това изискване. Различни други производители също могат да направят това. ECS сертификатът може да бъде поискан от производителя или търговеца на едро. |  | Проверка на доклада за завършване, който трябва да съдържа ECS сертификата, съответстващ на монтираните слънчеви панели, или по време на проверка по Обхват 12 | Заменени със слънчеви панели, които отговарят на изискването |
| 3.6 | Заден панел без PFAS Например стъклена плоча (слънчеви панели от типа „стъкло—стъкло“) или пластмасов заден панел без флуорополимери. |  |  |  | Повечето слънчеви панели съдържат PVDF (Tedlar), PVF (Kynar) или други флуорни полимери и покрития. Тези PFAS материали могат да попаднат в околната среда по време на производство или употреба (под формата на прах или като се отлепят) и да доведат до увреждане на здравето. Алтернативите без PFAS са свързани с малко или никакви допълнителни разходи. | Документ „Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen“ съдържа примери за слънчеви панели, които отговарят на това изискване. Моля, попитайте при търговеца на едро/производителя. Ако се използват слънчеви панели с пластмасов заден панел и ако в информационния лист не се споменават изрично използваните материали за задния панел, се изисква отделно потвърждение от производителя на панела, че слънчевите панели имат заден панел без PFS. |  | Проверка на доклада за приключване, който трябва да съдържа информационния лист или сертификата за слънчевия панел, или проверка по Обхват 12 | Заменени със слънчеви панели, които отговарят на изискването |  |
| Незадължителни изисквания за слънчевите панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Панелите трябва да са в съответствие с: IEC 62716 (устойчивост на амоняк) | ? |  |  | Обикновено не са необходими, но са незаменими за постройките за животни. Устойчивостта на амоняк е необходима само ако има висока концентрация на амоняк — напр. където се отглеждат животни (кокошки/прасета/говеда) | Включени в много информационни листове |  | Информационен лист чрез доклад за приключване и проверка по Обхват 12 |  |  |
| 3.8 | Панелите трябва да са в съответствие с: IEC 61701 (устойчивост на солена мъгла) | ? |  |  | Обикновено не са необходими, но са незаменими в крайбрежните региони. Устойчивостта на солен въздух (солена мъгла) е необходима само ако фотоволтаичната инсталация е близо до морето (на по-малко от 1 km) | Включени в много информационни листове |  | Информационен лист чрез доклад за приключване и проверка по Обхват 12 |  |  |
| 3.9 | Цвят на задния панел — видим между клетките | ? |  |  | Не е необходимо за много проекти. „Изцяло черните“ панели се използват предимно върху видими скосени покриви. Те са малко по-скъпи и производителността им е малко по-малка в сравнение с панелите с бял заден панел. Цветните слънчеви панели са значително по-скъпи и с по-ниска ефективност. |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Цвят на рамката на слънчевия панел | ? |  |  | Черните или цветните рамки често не са необходими, но са по-скъпи. |  |  |  |  |  |

10.4 — Изисквания за слънчевите панели

| Изисквания за електрическата инсталация, инверторите, окабеляването и други електрически компоненти |  |  |  |  | Инструкции на клиента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец на изисквания и критерии за възлагане на проекти за фотоволтаични системи |  |  |  | 1) Попълвайте в жълтите полета със син текст |  |  |  |  |
| Версия: 0.99 |  |  |  | 2) Незадължителни изисквания в розовите полета: заличете въпросителния знак в колона C, ако това изискване не е включено. В противен случай напишете „да“ или „1“. Тогава номерът на изискването ще бъде премахнат, а номерирането на следващите изисквания ще се коригира автоматично. |  |  |  |  |  |
| Публикувано от: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | 3) Въведете всички допълнителни изисквания в празните полета. Ако са въведени допълнителни редове, коригирайте автоматичните формули за номериране в колони A и H. |  |  |  |  |  |
| Обратна връзка/грешки/допълнения: изпратете имейл на BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | 4) Когато сте готови, скрийте колони D и E. |  |  |  |  |
| ИД № | Описание | Стойност | Включване на изискване? | Обяснение за клиентите |  | Обяснение за оферента | Проверка и валидиране | Последици от незадоволителни резултати |
| А. Електрическа инсталация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Инсталацията трябва да е безопасна и да отговаря на NEN 1010 и NEN 7250 |  |  |  |  |  | Проверка по „Обхват 12“ |  |
| 4.2 | Системата трябва да бъде оборудвана с изолатор за постоянен ток за целите на работата по поддръжката. Той трябва да се намира до инверторите или в тях. |  |  |  |  |  | Проверка по „Обхват 12“ |  |
| 4.3 | Поддържайте индукционните контури между положителните и отрицателните кабели с постоянен ток (червен/черен) малки Кабелът на модула и обратният проводник на всеки низ следват една и съща пътека и са в рамките на 1 метър един от друг. |  |  |  |  |  | Проверка по „Обхват 12“ |  |
| 4.4 | Кабелите с постоянен ток трябва да бъдат кодирани според полярността (черно/червено или +/-) и номера на низа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Трябва да се монтира устройство за защита от пренапрежение (NEN 62305-4: 2011). |  |  | Устройството за защита от пренапрежение предпазва инвертора от пожар, предизвикан от пряка или косвена мълния |  |  | Проверка по „Обхват 12“ |  |
| Б. Свързване на слънчевите панели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Панелите, свързани последователно с инвертора (на 1 низ), трябва да са с еднакъв ъгъл на наклона и ориентацията. |  |  |  |  |  |  |  |
| В. Инвертори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Инверторите трябва да бъдат в съответствие с: EN50524, IEC61683, IEC 62109, NEN-EN 50438, IEC 60068. IEC 61683: Измерване на ефективността на кондиционерите с повишена мощност във фотоволтаични системи. EN 50524: Информация от информационния лист за фотоволтаични инвертори. IEC 62109: Безопасност на силовите преобразуватели във фотоволтаични системи. NEN-EN 50438: Микрогенераторни централи, свързани с обществени разпределителни мрежи за ниско напрежение. EN 60068: Изпитвания за въздействие върху околната среда, способност за постигане на резултати при очаквани условия на транспортиране, съхранение и употреба. |  |  | Стандартни изисквания |  | Повечето инвертори отговарят на тези изисквания — както са посочени в информационния лист |  |  |
| 4.8 | Инверторите трябва да имат гаранция от производителя най-малко за: | 5/10 години | ? |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Изисквания за електромагнитна съвместимост (ЕМС). Инверторите, слънчевите панели и всякакво друго оборудване трябва да отговарят на изискванията за електромагнитна съвместимост (EMC) в съответствие с NEN-EN-IEC 61000-6-2 (имунитет) и NEN-EN-IEC 61000-6-4 (емисии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | В случай на монтаж на покрив инверторът трябва да бъде монтиран с оценка най-малко IP65, включително защита срещу слънчева светлина, и в съответствие с други изисквания на производителя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Инверторите трябва да имат европейска ефективност ≥ 98 %. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Или самите инвертори трябва да бъдат оборудвани с апарат за откриване на дъгово късо съединение, или трябва да има външен апарат за откриване на дъгово късо съединение за всички низове от слънчеви панели, свързани с инверторите. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Производителят на инвертора трябва да е страна с добре установена репутация и да притежава сертификати ISO 9001 и ISO 14001. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Резервните части обикновено трябва да се доставят в рамките на 72 часа (напр. чрез склад в ЕС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Инверторите трябва да са в съответствие с указанията на мрежовия оператор, да са подходящи за нидерландската електрическа мрежа и да носят маркировка CE (съответствие с разпоредбите на ЕС) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Трябва да бъде монтиран превключвател откъм страната на променливото напрежение на инвертора, така че той да може да бъде изолиран, напр. с цел осъществяване на поддръжка. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | В инверторите трябва да бъде интегрирано устройство за изключване от мрежата, което отговаря на VDE0126-1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | За Дренте, Грьонинген, Фризия, Оверийсел и Гелдерланд: ако инсталацията за слънчева енергия е в защитна зона по Astron (https://www.astron.nl/beschermingszones/), инверторите трябва да отговарят на изискванията на Astron. Вж. „белия списък“ на одобрените инвертори на уебсайта по-горе. |  |  |  |  | https://www.astron.nl/beschermingszones/ |  |  |
| 4.19 | Трябва да се осигури достатъчно пространство между инверторите в съответствие с изискванията на производителя. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Местоположението на инверторите се предлага от изпълнителя и се определя със съгласието на клиента. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | До инверторите трябва да има лесен достъп за обслужване и поддръжка. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Инверторите трябва да бъдат изолирани акустично от стената или рамката, за да се избегне шум от контакта със стени, конструкции и подове. |  | ? | Ако има вероятност да възникне проблем във връзка с шум |  |  |  |  |
| 4.23 | Инверторът трябва да е устойчив на солена мъгла в съответствие с IEC 60069-2-52 |  | ? | Ако се намира в близост до морето |  |  |  |  |
| 4.24 | В случай на монтаж на покрив инверторът трябва да бъде монтиран с оценка най-малко IP65, включително защита срещу слънчева светлина,и в съответствие с други изисквания на производителя. |  | ? | IP6x за предотвратяване на щети от бури и др. IPx5 за да се предотврати счупването на инвертора при работата на твърде усърден чистач с градински маркуч. |  |  |  |  |
| 4.25 | Инверторите трябва да бъдат добре запечатани и не трябва да бъдат достъпни за неупълномощени лица. |  | ? | За да се предотврати неправомерна употреба, кражба или вандализъм, инверторите трябва да бъдат запечатани. |  |  |  |  |
| Г. Кабели, съединители, канали |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26 | Съединителите за постоянен ток трябва да са MC4 и да отговарят на IEC 62852 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27 | Съединителите за постоянен ток, които се свързват един с друг (мъжки-женски), трябва да са от един и същи тип и производител |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28 | Съединителят за постоянен ток трябва да има оценка най-малко IP65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Всички кабели трябва да отговарят на IEC 60364-7-712, раздел 712.522 (изисквания за фотоволтаични захранващи системи), IEC 60364-5-52 (електрически кабели в сгради), IEC 60332-1-2 (устойчивост на огън) и EN 50396 (неелектрически методи за изпитване) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.30 | Всички кабели с постоянен ток трябва да са подходящи за слънчеви съоръжения и да имат устойчивост на ултравиолетови лъчи и озон. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31 | Всички компоненти на постояннотоковата страна (включително кабели и съединители) трябва да бъдат проектирани така, че да издържат ≥ 1,15 пъти напрежението на празен ход в маршрута на проводника. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.32 | Различните типове кабели (напр. за постоянен ток, променлив ток и кабели за данни) трябва да се използват отделно един от друг. |  |  |  |  |  | Проверка по SCIOS Обхват 12 |  |
| 4.33 | Размерите на кабелите трябва да са в съответствие с NEN 1010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.34 | Загуби в кабела: при максимално натоварване може да има най-много 2 % загуба от постояннотоковата страната и 1 % — откъм страната на променливото напрежение. |  |  | По възможност коригирайте за специфични ситуации; за много дълги кабели може да се допусне по-висок процент на загуби във връзка с балансирането на разходите и ползите |  |  |  |  |
| 4.35 | Ако една инсталация съдържа множество низове, те трябва да отговарят на IEC 60364-7-712, като са защитени срещу верига на претоварване чрез предпазители от страната на плюса и на минуса или чрез подходящо оразмеряване |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.36 | Кабелите трябва да отговарят на клас Cca от Регламента за строителните продукти в съответствие с NTA 8012. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.37 | Кабелите трябва да бъдат добре закрепени механично. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.38 | Кабелите трябва да преминават през канали или тръби. Маршрутът на кабела на системата за слънчева енергия може да бъде запълнен до 80 % за нови маршрути и до 100 % за съществуващи маршрути. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.39 | Кабелните канали не трябва да се поставят директно върху покрива, а да се закрепят към покрива или към долната конструкция посредством гумени капаци или крачета и трябва да се подсигурят срещу провисване. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.40 | Кабелният канал трябва през цялото време да бъде окачен или поставен по-високо от максималното ниво на водата върху покрива. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.41 | Кабелите може да се полагат в извивки до 90 градуса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.42 | Кабелът трябва да се монтира по такъв начин, че да се сведе до минимум вероятността от проникване на влага или течности в кабелите или съединителите. |  |  |  |  | Входовете за кабелите и входовете на покрива трябва да се направят водонепроницаеми. Това трябва да се извърши в съответствие с последната версия на „търговските насоки относно затворената покривна система“ (vakrichtlijn gesloten daksysteem), докато входовете в стените трябва да бъдат изработени в съответствие с Указа за строителство от 2012 г. |  |  |
| 4.43 | Кабелите трябва да бъдат положени по такъв начин, че да са защитени от срязване. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.44 | Всички входове на покрива трябва да бъдат монтирани правилно, така че покривът да остане водонепропусклив дори по време на валеж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Д. Кутия за отчитането и присъединяване към мрежата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.45 | Точката на присъединяване трябва да има една верига на инвертор, допълнителна верига на потребление за системи за наблюдение и измервател на брутното производство за системата. |  |  | Измервателят на брутното производство трябва да отговаря на изискванията, определени в схемата за субсидиране SDE++. |  |  |  |  |
| 4.46 | При адаптиране на разпределителната кутия съответните (автоматични) предпазители трябва да показват, че инсталацията е инсталация за слънчева енергия със стикер и/или пластмасова табелка с надпис: „ВНИМАНИЕ: инсталация за слънчева енергия“ (или еквивалентен надпис). Освен това тези стикери трябва да бъдат поставени върху използвания проводник на инсталацията и всички съединителни кутии. |  |  |  |  |  |  |  |
| Незадължителни изисквания за инверторите |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.47 | Да подлежат на поправка. Производителят трябва да има сервизен център в Европа, който може да ремонтира инвертори, или трябва да съществуват външни дружества в Европа, които са оторизирани да ремонтират инвертори. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.48 | Всеки инвертор трябва да осигурява следните функции: — настройване на параметри; — незабавно известяване веднага при падане на напрежението (AC или DC); — преглед на параметрите на мрежата (честота, напрежение и др.); — незабавно изключване, щом мрежата излезе извън допустимия диапазон. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.49 | Инверторите трябва да позволяват регулирането на произведената енергия в съответствие с търсенето на електроенергия на обекта, за да се избегне подаване по мрежата. |  | ? | Например в случай на претоварване на мрежата в зоната, което временно предотвратява подаването. |  |  |  |  |

10.5 — Изисквания за електрическата инсталация, инверторите, окабеляването и други електрически компоненти

| Изисквания — Крепежна структура |  |  |  | Инструкции на клиента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец на изисквания и критерии за възлагане на проекти за фотоволтаични системи |  |  |  | - Попълвайте в жълтите полета със син текст |  |  |  |
| Версия: 0.99 |  |  |  | - Незадължителни изисквания в розовите полета: заличете въпросителния знак в колона C, ако това изискване не е включено. В противен случай напишете „да“ или „1“. Тогава номерът на изискването ще бъде премахнат, а номерирането на следващите изисквания ще се коригира автоматично. |  |  |  |  |
| Публикувано от: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | - Въведете всички допълнителни изисквания в празните полета. Ако са въведени допълнителни редове, коригирайте автоматичните формули за номериране в колони A и H. |  |  |  |
| Обратна връзка/грешки/допълнения: изпратете имейл на BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | - Когато сте готови, скрийте колони D и E. |  |  |  |
| ИД № | Описание | Стойност | Включване на изискване? | Обяснение за клиентите | Обяснение за оферента | Проверка и валидиране | Последици от незадоволителни резултати |
| # Изисквания относно конструкцията в случай на фотоволтаична инсталация на ПОКРИВА |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1 | # Така проектираната конструкция трябва да може да издържи очакваното натоварване. Проектираната конструкция и строителният материал трябва да отговарят на NEN 7250 и Eurocode 1 (EN 1991-1-4). Проверете проекта след възлагането, но преди започване на монтажа. |  |  | # Стандарти, свързани със строителните аспекти и устойчивостта на натоварване от вятъра. NEN 7250: „Системи за слънчева енергия — интегриране върху покриви и фасади — строителни аспекти“. Eurocode 1 — EN 1991-1-4: „Въздействия върху строителните конструкции — Част 1.4: общи действия — действия във връзка с вятъра“ | # Доставчиците на покривни крепежни структури обикновено разполагат със софтуер или уеб приложение, което може да изчисли баласта, необходим за спазване на тези стандарти. | # Доклад за предложения проект от софтуера или уеб приложението на доставчика на крепежна структура, който трябва да бъде изпратен на изпълнителя преди монтажа. | # Направете справка и коригирайте, ако е необходимо |
| # 5.2 | # Проектът трябва да бъде съвместим с покрива. Покривът и покривната конструкция трябва да могат да издържат на натоварването, което може да бъде упражнено върху тях от фотоволтаичната система в комбинация с метеорологичните условия (сняг, вятър). Проверете проекта след възлагането, но преди започване на монтажа. |  |  |  | # В случай на „нестабилни“ покриви, които са неподходящи за стандартни тежки баластни конструкции, може да се обмисли следното: укрепване на покрива или покривната конструкция, като се използват специални крепежни конструкции или специални слънчеви панели, които например са залепени за покрива. | # Проектът на фотоволтаичната инсталация, включително чертежите на конструкцията с местоположението и теглото на баласта, трябва да бъде предоставен на изпълнителя за одобрение поне 4 седмици преди монтажа. | # Направете справка и коригирайте, ако е необходимо |
| # 5.3 | # Заземяване. Цялата долна конструкция на панела трябва да бъде заземена. |  |  |  |  | # Проверка по „Обхват 12“ |  |
| # 5.4 | # Трябва да се монтира подходяща мълниезащитна система |  | # ? | # Такава обикновено вече е налице, а ако не е, се монтира независимо от фотоволтаичната система. Определя се след справка с консултанти. | # Моля, имайте предвид: системата за мълниезащита не трябва да се използва за заземяване на фотоволтаичната структура. | # Проверка по „Обхват 12“ |  |
| # 5.5 | # Разлики при разширяване. Контактните повърхности между покрива и монтажната конструкция на фотоволтаичната система трябва да бъдат проектирани по такъв начин, че покривът да не бъде повреден от разликите в топлинното разширение между монтажната конструкция и покрива. |  |  |  | # Например със слой гума под метални крачета. | # Проверете проекта |  |
| # 5.6 | # Предотвратяване на течове и повреди на покрива. При необходимост изпълнителят трябва да защити покрива от щети и течове по време на работа. |  |  |  | # При необходимост изпълнителят може да защити пешеходните маршрути върху покрива със защитен слой. Складовите площи на покривите могат да бъдат защитени по подобен начин. Максимално допустимото тегло на покрива, особено в случай на складови помещения, не трябва да се превишава. | # Проверка по „Обхват 12“ | # В случай на повреда или течове, свързани с фотоволтаичната инсталация или работата, разходите за ремонт ще се поемат от изпълнителя. |
| # 5.7 | # Отводняване. Монтажният материал не трябва да пречи на отводняването на покрива или фасадата по такъв начин, че да води до образуване на локви, каквито обикновено не биха се появили при липса на монтажен материал. |  |  |  |  | # Проверете проекта |  |
| # Изисквания относно конструкцията в случай на фотоволтаична инсталация на ЗЕМЯТА |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.8 | # Така проектираната конструкция трябва да може да издържи очакваното натоварване. Проектираната конструкция и строителният материал трябва да отговарят на NEN 7250 и Eurocode 1 (EN 1991-1-4). След възлагането, но преди започване на монтажа |  |  |  | # Доставчиците на покривни крепежни структури обикновено разполагат със софтуер или уеб приложение, което може да изчисли баласта, необходим за спазване на тези стандарти. | # Доклад за предложения проект от софтуера или уеб приложението на доставчика на крепежна структура, който трябва да бъде изпратен на изпълнителя преди монтажа. |  |
| # 5.9 | # Защита на основите. Компонентите (напр. стоманени стълбове), които влизат в почвата, са защитени срещу корозия, която може да възникне поради рН на почвата, така че може да се очаква продължителност на живота от поне 25 години. | # pH стойността на почвата е ... |  | # Препоръка за определяне на киселинността на почвата по време на предварителното проучване. С нея се определя видът на покритието, което трябва да се нанесе (напр. x μm ZnMg) |  | # Проверка по „Обхват 12“ |  |
| # Изисквания относно конструкцията в случай на фотоволтаична инсталация във ВОДАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| # Моля, имайте предвид: плаващите фотоволтаични структури са сравнително ново изобретение, дори по вътрешните водни пътища. Стандартните процедури и процедурите на изпитвания относно въздействията на вятъра и вълните все още са в процес на развитие. Свържете се с консорциум Zon op Water [sun on water] на: www.zonopwater.nl |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.10 | # Проектиране. Конструкцията и строителният материал трябва да са проектирани така, че да могат да издържат на съответното въздействие на вятъра. | # предстои да се определи |  | # Стандартите все още са в процес на разработване. Ще се определят след справка с технически консултант в зависимост от местоположението. |  |  |  |
| # 5.11 | # Проектиране. Конструкцията, строителният материал и закрепването трябва да са проектирани така, че да могат да издържат на съответното въздействие на вълните. | # предстои да се определи |  | # Стандартите все още са в процес на разработване. Ще се определят след справка с технически консултант в зависимост от местоположението. |  |  |  |
| # Материали |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.12 | # Стоманените компоненти трябва да бъдат защитени от корозия. |  |  |  |  |  |  |
| # 5.13 | # Свързващите елементи трябва да отговарят на NEN-EN-ISO 10683. |  |  |  | # NEN-EN-ISO 10683: „Свързващи елементи — Цинкови пластини, използвани в системи за неелектролитни покрития“ |  |  |
| # 5.14 | # Материалите трябва да се изберат по такъв начин, че да няма неблагоприятни ефекти в резултат на разликите в „благородството“ между използваните метали и материали. |  |  |  | # Например: наличието на определени стоманени сплави в пряк механичен контакт с алуминиеви части може да доведе до галванична корозия при определени тегловни съотношения. |  |  |
| # 5.15 | # Здравината на конструкцията, посочена в NEN-EN 1990, трябва да бъде достатъчна през целия период на употреба. |  |  |  | # NEN-EN 1990: „Еврокод — Основи на проектирането на строителни конструкции“. С този стандарт се определят основните изисквания относно безопасността, използваемостта и дълготрайността на конструкциите. С него се определят принципите на проектиране, изчисляване и тестване и се предоставят насоки относно свързаните аспекти на структурната надеждност. |  |  |
| # По желание |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.16 | # Цвят на видимите части на крепежната конструкция |  | # ? | # По желание при монтиране върху скосени покриви |  |  |  |
| # 5.17 | # Връзките между компонентите трябва да спомагат за предотвратяване на кражба. |  | # ? | # По желание в случай на отдалечени местоположения: за да се предотврати кражба, връзките не трябва да могат да се разглобяват с помощта на стандартни инструменти. |  |  |  |

10.6 — Изисквания — Крепежна конструкция

| Изисквания — завършване, инспекция и проверки |  |  |  |  | Инструкции на клиента |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец на изисквания и критерии за възлагане на проекти за фотоволтаични системи |  |  |  |  | 1. Попълвайте в жълтите полета със син текст |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Версия: 0.99 |  |  |  |  | 2. Незадължителни изисквания в розовите полета: заличете въпросителния знак в колона C, ако това изискване не е включено. В противен случай напишете „да“ или „1“. Тогава номерът на изискването ще бъде премахнат, а номерирането на следващите изисквания ще се коригира автоматично. |  |  |  |  |  |  |  |
| Публикувано от: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  | 3. Въведете всички допълнителни изисквания в празните полета. Ако са въведени допълнителни редове, коригирайте автоматичните формули за номериране в колони A и H. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обратна връзка/грешки/допълнения: изпратете имейл на BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  | 4. Когато сте готови, скрийте колони D и E. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИД № | Описание на изискването | Стойност | Включване на изискване? |  |  | Обяснение за клиентите | Обяснение за оферента | Проверка и валидиране |  | Последици от незадоволителни резултати |  |  |
| Доклад за приключването |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | След приключване трябва да бъде предоставен документ за приключването за всеки обект под формата на файл за „действителното състояние“. Файлът трябва да включва следната информация: |  |  |  |  |  |  | Направете проверка на доклада за приключването спрямо представения преди това проект |  | Възстановете отклоненията до проектната стойност, ако клиентът прецени, че е необходимо |  | 1 |
|  | ▪ Име и адрес на помещенията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Наръчник с инструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Инструкции за безопасност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Количествени сметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Разположение на панелите, инверторите и низовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Схематични диаграми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Носеща конструкция: технически спецификации, декларация за стабилност, гаранции и сертификати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Слънчеви панели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Информационен лист с технически спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Опростена оценка на въглеродните емисии, издадена от Certisolis в съответствие с PPE2/CRE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Гаранция за продукта + гаранция за изпълнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Списък на серийните номера на панела + данни от „флаш тест“ (крива I-V) за всеки сериен номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Указания за монтиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Ако е използван пластмасов заден панел и в информационния лист не са посочени използваните за задния панел материали, се изисква удостоверение за липса на PFAS. |  |  |  |  |  | Удостоверението за липса на PFAS е документ, изготвен и подписан от производителя, в който са посочени материалите, използвани за задния панел, и се потвърждава, че задният панел не съдържа PFAS. | От технически консултант на клиента |  |  |  |  |
|  | ▪ Електрическа инсталация, постояннотокова страна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Изчисления на кабелите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Схематична диаграма на низа и кодиране или отбелязване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Технически спецификации за окабеляването, съединителите и съединителните кутии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Сертификати за окабеляване и съединители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Електрическа инсталация, откъм страната на променливото напрежение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Изчисления на кабелите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Схематични диаграми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Технически спецификации за защита от изключване на мрежата, релета, прекъсвач, защита от пренапрежение, използвани изключватели, предпазители и окабеляване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Инвертор(и): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Технически спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Сертификати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Гаранции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Наръчник с инструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Сериен номер с номер на отбелязването на инвертор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Данни от наблюдението; технически спецификации за уред за регистриране на данни, данни за влизане и ръководство с инструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Гаранции за добив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Доказателство за регистрация при мрежов оператор и измерващо дружество (Het Meetbedrijf). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ EAN код за подаване по мрежата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По желание: за фотоволтаични инсталации с мощност над 1 MWp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6.2 | Изпълнителят трябва да приеме PAC (сертификат за временно приемане) след проверка по „Обхват 12“ и да започне да се работи по списъка с несъответствия. |  | ? |  |  |  | PAC осигурява преглед на големите и незначителните несъответствия според технически консултант и също така в него са посочени проблемите, които трябва да се отстранят преди окончателното приемане. | Доклад/технически консултант по SCIOS Обхват 12 |  | Монтажникът/EPC/строителят трябва да нанесат подобрения |  | 2 |
| 6.3 | Изпълнителят трябва да е предприел всички необходими стъпки, за да гарантира, че FAC (сертификат за окончателно приемане) може да бъде издаден в рамките на ... месеца от PAC | в рамките на x месеца | ? |  |  |  | FAC е доклад, в който за всяка точка за подобрение в PAC е посочено дали такова е постигнато според собственика/техническия консултант. За тази цел е необходимо следното: всички точки за подобрение в PAC трябва да са изпълнени; действителното отношение на действието през последните 30 дни трябва да бъде поне 98 % от номиналния коефициент на производителност (PRN, вж. критериите за възлагане); докладът за приключване трябва да е актуализиран с документация за „действителното състояние“. | Доклад/технически консултант по SCIOS Обхват 12 |  |  |  | 3 |
| По желание: за фотоволтаични инсталации с мощност над 10 MWp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 6.4 | Изпитване на произволни слънчеви панели за проверка на мощността и качеството на доставените слънчеви панели. | 1) P_test > 99 % P_производител. 2) Приемливо състояние. | ? |  |  | Обикновено само за проекти > 10 MWp. Изпитването на произволни слънчеви панели включва следното: 1) мощността на произволните слънчеви панели според независим I-V тест трябва да бъде > 99 % от мощността според производителя; 2) произволните слънчеви панели трябва да бъдат в приемливо състояние (при оглед, брой микропукнатини според изпитването за електролуминесценция и др.). | Доклад с I-V данни и изображения от електролуминесценция на фотоволтаични модули съгласно IS 2859, брой проби, определени според AQL ниво S2 или S3. | Трябва да бъде одобрен от технически консултант. |  | В случай на значително незадоволителни резултати (> 1 %) трябва да се доставят допълнителни панели, докато действителната мощност на постоянния ток съвпадне с мощността на постоянния ток според търга, или трябва да се приложи пропорционална отстъпка към общата цена на проекта. |  | 4 |
| 6.5 | Проверка на предприятието | Оценка: „задоволително“ | ? |  |  | Обикновено само за проекти за фотоволтаични системи > 10 MWp. Цена прибл. 3 000—7 000 EUR. Фабриката, в която се произвеждат модулите, трябва да бъде проверена преди или по време на производството на панелите, включително да се извършат проверки на качеството на материалите и производствения процес. |  |  |  |  |  | 5 |

10.7 — Изисквания — завършване, инспекция и проверки

| Изисквания — Поддръжка и наблюдение |  | Моля, имайте предвид: само ако поддръжката и наблюдението са поискани в договора/поканата за участие в търг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец на изисквания и критерии за възлагане на проекти за фотоволтаични системи |  |  |  |  |  |  |  | Инструкции на клиента 1. Попълвайте в жълтите полета със син текст |  |  |
| Версия: 0.99 |  |  |  |  |  | 2. Незадължителни изисквания в розовите полета: заличете въпросителния знак в колона C, ако това изискване не е включено. В противен случай напишете „да“ или „1“. Тогава номерът на изискването ще бъде премахнат, а номерирането на следващите изисквания ще се коригира автоматично. |  |  |  |  |  |
| Публикувано от: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  | 3. Въведете всички допълнителни изисквания в празните полета. Ако са въведени допълнителни редове, коригирайте автоматичните формули за номериране в колони A и H. |  |  |  |  |  |  |
| Обратна връзка/грешки/допълнения: изпратете имейл на BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  |  |  |  | 4. Когато сте готови, скрийте колони D и E. |  |  |  |  |
| ИД № | Описание | Стойност |  | Включване на изискване? |  |  | Обяснение за клиентите |  | Проверка и валидиране | Последици от незадоволителни резултати |  |  |
| Поддръжка и ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наличност на инсталацията | Системи < 1 MWp: > 98 %; Системи > 1 MWp: 99 % |  |  |  |  | Определя се след справка с консултант. Това изискване не винаги е включено. Наличността показва, че даден проект е в експлоатация за 98 % или 99 % от часовете със слънчева светлина. Всяка поддръжка трябва да бъде кратка, а неизправностите трябва да се отстраняват бързо. |  | Чрез системата за наблюдение или, като алтернатива, чрез доклади от системата за наблюдение. | По желание: големите системи често включват клауза за неустойка |  |  |
| 7.2 | Измереният коефициент на производителност (PRM), за период от 1 година, трябва да бъде най-малко 97 % от PRN (номинален PR според проекта, вж. работен лист 9 — Критерии за възлагане) | > 97 % от PRN |  |  |  |  | Определя се след справка с консултант. Това изискване не винаги е включено. PRM се определя чрез разделяне на произведената енергия за 1 година на инсталираната мощност на фотоволтаичната система (DC ват-пик) и на действителното излъчване на m2 през тази година (съгласно например разположена наблизо метеорологична станция на Кралския нидерландски метеорологичен институт или измервателен уред за излъчване на обекта). Отклонения над 3 % показват проблеми в инсталацията. |  | Ежегодно чрез системата за наблюдение или годишен отчет от системата за наблюдение | По желание: големите системи често включват клауза за неустойка, напр. 60 евро за липсващ MWh производство в сравнение с производството, което би било постигнато, ако PRG = 97 % от PRN. |  |  |
| 7.3 | План за контрол и ремонтно-техническо обслужване |  |  |  |  |  | Документ, в който е описано как и колко често се извършват проверки и поддръжка. |  | Определя се след справка с консултант |  |  |  |
| 7.4 | Корективна поддръжка/споразумение за нивото на обслужване — A. В случай на повреда на трансформатор, инвертор или система за наблюдение: проверете причината и предложете корективни действия в рамките на: | За системи > 1 MWp: 4 часа; За системи > 100 kW, < 1 MWp: 24 часа; За системи < 100 kW: 72 часа |  |  |  |  | Определя се след справка с консултант |  | Предварително: план за проверка и ремонт след година 1: възможни проверки от страна на клиента дали е извършена работа. |  |  |  |
| 7.5 | Корективна поддръжка/споразумение за нивото на обслужване — Б. В случай на повреда на низа или повреда на повече от 4 фотоволтаични модула проучете причината и предложете корективни действия в рамките на: | За системи > 1 MWp: 24 часа; За системи > 100 kW, < 1 MWp: 72 часа; За системи < 100 kW: 1 седмица |  |  |  |  | Определя се след справка с консултант |  | Предварително: план за проверка и ремонт след година 1: възможни проверки от страна на клиента дали е извършена работа. |  |  |  |
| 7.6 | Корективна поддръжка/споразумение за нивото на обслужване — В. В случай на повреда на 1 фотоволтаичен модул проучете причината и предложете корективни действия в рамките на: | За системи > 1 MWp: 72 часа; За системи > 100 kW, < 1 MWp: 1 седмица; За системи < 100 kW: 1 седмица |  |  |  |  | Определя се след справка с консултант |  | Предварително: план за проверка и ремонт след година 1: възможни проверки от страна на клиента дали е извършена работа. |  |  |  |
| 7.7 | Техническа профилактика на инверторите и, при необходимост, на трансформатора. Трансформаторът и инверторите трябва да преминават превантивна профилактика, която се изисква от производителя всяка | година/половин година |  |  |  |  | Определя се след справка с консултант |  | Предварително: план за проверка и ремонт след година 1: възможни проверки от страна на клиента дали е извършена работа. |  |  |  |
| 7.8 | Техническа профилактика на слънчеви панели, кабели, съединители, долна конструкция. Чрез оглед и всякакви необходими ремонти/настройки на обекта, които се извършват със същата честота като техническата профилактика на инверторите. | предстои да се определи |  |  |  |  | Определя се след справка с консултант |  | Предварително: план за проверка и ремонт след година 1: възможни проверки от страна на клиента дали е извършена работа. |  |  |  |
| 7.9 | Почистване на слънчевите панели. Предмет на оглед и PR на системата, по решение на лицето, което отговаря за наблюдението и поддръжката. | предстои да се определи |  |  |  |  | Определя се след справка с консултант. В Нидерландия обикновено има достатъчно валежи, за да се гарантира, че панелите се почистват автоматично, а разходите по почистване често не си заслужават спрямо допълнителния добив. В случай на упорита мръсотия обаче почистването може да бъде полезно. Това може да се дължи на метеорологичните условия, наличието на голям брой птици на някои места, слабо скосени панели или долни клетки, които са частично покрити с мъх/водорасли. |  | Предварително: план за проверка и ремонт след година 1: възможни проверки от страна на клиента дали е извършена работа. |  |  |  |
| 7.10 | Поддръжка на растителността | предстои да се определи |  |  |  |  | Определя се след справка с консултант. Обикновено растителността не трябва да стърчи над модулите или да пречи на правилното функциониране на панелите. |  | Предварително: план за проверка и ремонт след година 1: възможни проверки от страна на клиента дали е извършена работа. |  |  |  |
| 7.11 | Управление на гаранционни искове | предстои да се определи |  |  |  |  | Документ, в който е посочено кой поема отговорността при счупване на панел или инвертор и как се предявява искът. |  |  |  |  |  |
| Наблюдение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Производителността на фотоволтаичните панели (kWh за единица време) трябва да може да се измерва от системата за наблюдение на ниво низ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Инсталацията за слънчева енергия трябва да бъде оборудвана със система за наблюдение, която позволява денонощно дистанционно отчитане на системата чрез (безжична) връзка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | При всеки случаи платформата за наблюдение трябва да показва следното: — производствени стойности в реално време в kWh/инвертор; — общо производство в kWh на всички инвертори; — обща изходна мощност на променливия ток във ватове на всички инвертори; — постоянно напрежение във волтове/инвертор; — постоянен ток в ампери/инвертор; — постоянна мощност във ватове/инвертор; — променливо напрежение на фаза/инвертор; — променлив ток на фаза/инвертор; — състояние на експлоатация/инвертор; — повреди на инвертора; — комуникационни повреди; — реализирани стойности спрямо очакваните стойности. |  |  |  |  |  | Определя се след справка с консултант |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Системата за наблюдение трябва да бъде на разположение ≥ 99 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По желание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Докладите за състоянието, които съдържат данни от системата за наблюдение от последния месец, трябва да бъдат изпращани в рамките на 15 дни след края на месеца |  |  | ? |  |  | Определя се след справка с консултант |  |  |  |  |  |
| 7.17 | Дружеството, което отговаря за поддръжката и наблюдението, трябва да има опит и да е управлявало минимален брой фотоволтаични инсталации: | 50 MWp |  | ? |  |  | Определя се след справка с консултант |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Дружеството, отговарящо за наблюдението и поддръжката, трябва да има добри резултати | средно > 95 съотношение на земно покритие и наличност > 98 % през последните 2 години |  | ? |  |  | Определя се след справка с консултант |  |  |  |  |  |

10.8 — Изисквания — Поддръжка и наблюдение

| Изисквания — Екология и биологично разнообразие |  |  | Инструкции на клиента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец на изисквания и критерии за възлагане на проекти за фотоволтаични системи |  |  | 1) Попълвайте в жълтите полета със син текст |  |  |
| Версия: 0.99 |  |  | 2) Незадължителни изисквания в розовите полета: заличете въпросителния знак в колона C, ако това изискване не е включено. В противен случай напишете „да“ или „1“. Тогава номерът на изискването ще бъде премахнат, а номерирането на следващите изисквания ще се коригира автоматично. |  |  |
| Публикувано от: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  | 3) Въведете всички допълнителни изисквания в празните полета. Ако са въведени допълнителни редове, коригирайте автоматичните формули за номериране в колони A и H. |  |  |
| Обратна връзка/грешки/допълнения: изпратете имейл на BGDPV@pianoo.nl |  |  | 4) Когато сте готови, скрийте колони D и E. |  |  |
| ИД № | Описание | Включване на изискване? | Обяснение | Проверка и валидиране | Последици от незадоволителни резултати |
| ПОЛЕВИ СИСТЕМИ/SUN-ON-LAND |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Достатъчно слънчева светлина върху почвата; съотношение на земно покритие (GCR). За да се осигурят достатъчно живи организми в почвата, GCR трябва да бъде по-малко от 70 %. |  | Съотношението на земно покритие е площта, проектирана върху земята от слънчевите панели, спрямо площта, която е покрита от редовете слънчеви панели. |  |  |
| 8.2 | Достатъчно напояване на подпочвата; пейзажна ориентация на панелите и разстояние между панелите > 2 cm. Между съседните панели по късата или по дългата страна трябва да се остави разстояние от най-малко 2 cm, за да може дъждовната вода да пада почти безпрепятствено върху почвата. |  |  |  |  |
| 8.3 | Фотоволтаичната инсталация трябва да отговаря на изпитванията на почвата на TNO | ? | Препоръчително е да включите това изпитване за фотоволтаични инсталации над 2 MWp. |  |  |
| ПЛАВАЩИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ/SUN-ON-WATER |  |  | Моля, имайте предвид: За „Sun-on-Water“ има няколко специфични за проекта и обекта изисквания, които първо трябва да се определят заедно с органа по водите. |  |  |
| 8.4 | Не трябва да се използват разтворими материали. |  | Във връзка с Рамковата директива за водите те трябва да бъдат в добро състояние от гледна точка на химичен състав и екология. Разтварянето на дадени вещества може да породи проблеми по отношение на химическия състав. |  |  |
| 8.5 | Степен на покритие на водата не повече от: | 50 % | Моля, имайте предвид: органът по водите обикновено определя максималната степен на покритие в сътрудничество с еколог. |  |  |

10.9 — Изисквания — Екология и биологично разнообразие

Документи, които трябва да бъдат представени, за да бъде търгът валиден

| № | Предмет | Описание |
| --- | --- | --- |
| Проект |  |  |
| 1 | Работен лист с критерии за възлагане | Попълнен работен лист, който съдържа информацията за Вашето предложение |
| 2 | Доклад(и) от симулация на обект, PVsyst, PV*SOL | Включва Вашия проект/предложение посредством одобрен софтуер за симулация като PVsyst, PV*SOL и др. |
|  | Слънчеви панели |  |
| 3 | Информационен лист на слънчев панел |  |
| 4 | Гаранция за продукта на слънчевия панел | Гаранция за продукта или гаранция за изработката |
| 5 | Сертификат за въглероден отпечатък на слънчев панел | Съгласно Evaluation carbone simplifiée според Adème — PPE2/CRE4 |
| 6 | Ако няма панели от типа „стъкло—стъкло“ и няма изрично изключване на PFAS в информационния лист: Удостоверение за липса на PFAS | Документ от производителя на панела, с който се потвърждава, че е използван заден панел без PFAS. |
| Инвертор |  |  |
| 7 | Информационен лист за инвертора |  |
| Вашата организация |  |  |
| 8 | препоръки за 3 предишни проекта за фотоволтаични системи | Доклад или препоръка от клиента по „Обхват 12“; във връзка с 3 проекта за ват максимална мощност от най-малко 30 % от размера на този проект от последните 4 години |
| 9 | Единен европейски документ за обществени поръчки | Официален документ, използван за всяка европейска покана за участие в търг, в който оферентите посочват, наред с другото, дали за тяхното дружество се прилагат основания за изключване, кои страни ще се регистрират, коя структура е избрана, ако е търг с много страни (подизпълнител или група) и кое лице(а) ще действа(т) като упълномощен(и) представител(и) на оферента(ите). |
| 10 | По желание: всякакви сертификати | Примери: InstallQ, VCA. |
| 11 | Попълнена количествена сметка с цени | Участниците в търга трябва да посочат цена за стоките/услугите, които ще се декларират, заверени с подпис. |

Промени във версиите на регистрационния файл

| 0.92 -> 0.93 |  | Описание | Стойност | Включване на изискване? | Обяснение за клиентите | Обяснение за оферента | Проверка и валидиране | Последици от незадоволителни резултати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаранцията на продукта е премахната, възражения от различни страни | Гаранция за продукта/гаранция за изработката: | 25 години |  | Препоръка: 30 години за устойчивост и ниски LCOE. За по-кратки проекти е възможно 25 години. За кратки проекти (5—10 години) помислете за панели втора употреба. | Този гаранционен срок е индикатор за очаквания технически експлоатационен живот. Свързан е с гаранцията на продукта. Моля, имайте предвид: Много масови слънчеви панели имат гаранция на продукта само от 10—12 години. | Гаранция за продукта чрез доклад за приключване и проверка по „Обхват 12“ | Заменени със слънчеви панели, които отговарят на изискването |