10. lisa. Nõuded

10.1 Üldnõuded

| Üldnõuded |  |  |  | Juhised tellijale |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Päikeseenergiaprojektide nõuete ja pakkumuste hindamise kriteeriumide näidis |  |  |  | - Kollase taustaga kohtadesse kirjutage sinisega näidatud tekst. |  |  |  |  |  |  |
| Versioon: 0.99 Tagasiside/vead/täiendused saatke e-kirjaga aadressile BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  | - Roosal taustal on esitatud valikulised nõuded. Kustutage veerust C küsimärk, kui sellist nõuet ei kasutata. Muul juhul kirjutage sinna „jah“ või „1“. Kui nõuet ei kasutata, siis tuleb selle järjekorranumber kustutada ning järgmiste nõuete numeratsioon muutub automaatselt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Tühjadele väljadele saab kirjutada mis tahes lisanõudeid. Kui ridu lisatakse, siis palun teha korda ka veergude A ja H automaatne numeratsioon. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Kui see on tehtud, siis peitke veerud D ja E. |  |
| Nr | Kirjeldus | Näitaja | Kas nõuet kasutada? | Selgitus tellijale | Selgitus pakkujale |  |  | Tõendamine/ kinnitamine | Ebarahuldava täitmise tulemus |  |
| Projekti asukoht ja kestus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Projekti asukoha (asukohtade) kirjeldus | vt ... lisa |  | Koostada lisa, milles on iga asukoha kohta esitatud järgmised andmed: aadress, katuse/maatüki tähis, asukoha fotod, hinnanguline alalisvooluvõimsus, peakaitsme suurus, katusele mõjuv koormus jne. |  |  |  |  |  |  |
| Peamine eesmärk: Päikeseenergiapaigaldis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Pakutavate päikesepaneelide alalisvooluvõimsus peab olema suurem kui | ... kWp |  | Vt teostatavusuuring. | Kokku kõigi paigaldatavate päikesepaneelide maksimaalne väljundvõimsus, mis põhineb (ühepoolsete) päikesepaneelide esikülje kohta andmelehel esitatud võimsusel, mis on saadud standardsetes katsetingimustes. |  |  | 1) Päikesepaneeli andmeleht; 2) päikeseenergiapaigaldise simulatsiooniaruanne, mis on koostatud heakskiidetud tarkvaraga (nt PVsyst, PV*SOL). | Pakkumus ei kehti. |  |
| 1.3 | Päikesepaneelide toodetav elektrienergia kogus (kWh) peab esimesel aastal olema suurem kui | ... kWh |  | Vt teostatavusuuring, milles kasutatakse P50 väärtust (keskmine toodang pikema perioodi kohta) simulatsiooniperioodist 2010–2020 vastavalt andmebaasile ... | Tähendab P50 väärtust simulatsiooniperioodil 2010–2020 vastavalt andmebaasile ... Pakutava päikeseenergiapaigaldise simulatsiooniaruanne (pikaajalise nominaalse kiirgushulga keskmise eeldatava väärtuse põhjal), mis on P50 väärtust kasutades esimese aasta kohta koostatud tunnustatud tarkvaraga (PVSOL, PV*SOL või samalaadne pakett). |  |  | Pakutava päikeseenergiapaigaldise simulatsiooniaruanne. | Pakkumus ei kehti. |  |
| 1.4 | Päikeseenergiapaigaldise vahelduvvooluvõimsus peaks olema väiksem kui | ... kW | ? | Valikuline nõue, kui näiteks arvesse tuleb võtta olemasoleva peakaitsme suurust. Märkus. SDE++ projektide puhul võib elektrivõrku ühendada maksimaalselt 50% paneelide alalisvoolu-koguvõimsusest. | Seda on võimalik saavutada inverterite piiramisega teatava võimsuseni. |  |  | Järelkontroll Scope 12 ülevaatusega. | Pakkumus ei kehti. |  |
| 1.5 | Hooldus ja järelevalve | esimese 2–4 aasta jooksul | ? | Valikuline nõue (kasutatakse sageli, soovitatav), et paigaldaja peab esimese kahe kuni nelja aasta jooksul tegema hooldust ja järelevalvet. |  |  |  |  | Pakkumus ei kehti. |  |
| Ohutus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Elektripaigaldis peab olema projekteeritud ja valmistatud vastavalt standardile NEN 1010. |  |  |  |  |  |  | Järelkontroll Scope 12 ülevaatusega. | Tellimuse täitja peab tagama, et paigaldis vastab mõistliku aja vältel standardi NEN 1010 nõuetele, muul juhul tagab tellija selle tellimuse täitja kulul. |  |
| 1.7 | Tellimuse täitja ohutustunnistus |  |  |  | Ettevõtjal peab olema töövõtja ohutustunnistus, kui ta tegeleb järgmisega: kinnitussüsteemide paigaldamine, päikesepaneelide paigaldamine, elektrimontaažitööd. |  |  | Tööde teostamise etapil tuleb objekti tööjuhil esitada töövõtja ohutustunnistus, kui tellija seda küsib. | Töö tuleb peatada ja võtta tööle objekti tööjuht, kellel on töövõtja ohutustunnistus olemas; kõik sellega seotud lisakulud kannab tellimuse täitja. |  |
| 1.8 | Ohutus: ohutu töötamine kõrgustes (> 250 cm). Selleks et töötajad saaksid ohutult ringi liikuda, ei tohi paneele paigutada katuse servale lähemale kui kaks meetrit ja kõrgustes töötamisel tuleb tagada piisav ohutus. |  |  |  | Töövõtja ohutustunnistus tööde järelevaatajal. Töötingimuste seaduse artikli 3.16 kohaselt vastutavad ohutu töötamise eest kõrgustes töötajad ja tööandjad ühiselt. |  |  | Päikeseenergiapaigaldise plaan (paigutusjoonis). |  |  |
| 1.9 | Ohutus: järgida tuleb töötervishoiu ja tööohutuse kohta kehtivaid õigusakte ja eeskirju. |  |  |  | Siia kuuluvad: 1) töötingimuste seadus, töötingimuste määrus, töötingimuste eeskirjad; 2) ELi direktiivid järgmistes valdkondades: tervis ja ohutus (89/391/EMÜ), ajutiste või liikuvate töökohtade ohutus (92/57/EMÜ), raskuste tõstmine (90/269/EMÜ), isikukaitsevahendid (89/656/EMÜ), töövahendid (2009/104/EÜ), kaitse vibratsiooni eest (2002/44/EÜ), masinadirektiiv (2006/42/EÜ). |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Elektriohutus: ohutu töötamine elektripaigaldiste juures vastavalt standardile NEN 3140 (< 1,5 kV alalisvool või < 1 kV vahelduvvool) või NEN 3840 (> 1,5 kV alalisvool või > 1 kV vahelduvvool) |  |  |  | NEN 3140 Madalpingepaigaldiste käitamise põhinõuded. NEN 3840 Kõrgepingepaigaldiste käitamise põhinõuded. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Elektriohutus. Elektriühendusi on lubatud teha tegevusloaga elektrikul. |  |  |  | Objekti tööjuhid peavad olema ametialaselt pädevad ja neil peavad olemas olema vajalikud tunnistused. Tellimuse täitjal peab olemas olema paigaldusjuht, kellel on vajalikud tunnistused ja kelle isik tuleb tellijale koos kontaktandmetega teatada. Tellija peab tellimuse täitjal võimaldama teha võrku ühendamist ja lahtiühendamist ning muid tööoperatsioone. |  |  |  |  |  |
| Tellimuse täitja kogemused ja teadmised |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Päikeseenergiaprojektide kogemus | 3 võrreldavat projekti on teostatud rahuldaval tasemel. |  |  | Viimase nelja aasta jooksul on teostatud 3 projekti, mille suurus on vähemalt 30% praeguse projekti paneelide arvust. |  |  | Sellist kogemust saab näidata ja kliendi rahulolu tõendada, näidates ära varasemad kliendid või esitades sõltumatu isiku koostatud Scope 12 ülevaatuse aruande. |  |  |
| Tellimuse täitja kindlustus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Kõigi ehitusriskide kindlustus (CAR) | > 1 miljon eurot |  | Kõigi ehitusriskide kindlustus katab tellimuse täitja töödega seotud riskid. Kindlustussumma on vähemalt 1 miljon eurot või vähemalt sama suur kui lepingu hinnanguline maksumus. Mõnel juhul on kindlustussumma märgitud üldistes ostutingimustes ja sel juhul võib seda summat kasutada ka siin. Märkus. Soovi korral võib tellija sõlmida ka oma kõigi ehitusriskide kindlustuslepingu. Vt ka üldisi ostutingimusi. |  |  |  | Kui tellija küsib, siis tuleb enne paigaldustööde algust esitada kõigi ehitusriskide kindlustusleping. | Töö tuleb kohe peatada, kuni kindlustus on sõlmitud. |  |
| 1.14 | Ettevõtte vastutuskindlustus (AVB, Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven) | 10 miljonit eurot |  | Katab tellimuse täitja töötajate või toodete poolt tekitatud kahju. See võib hõlmata nii väikeseid kahjusid kui ka suuri kahjusid (sealhulgas vigastusi). |  |  |  | Kui tellija küsib, siis tuleb enne paigaldustööde algust esitada ettevõtte vastutuskindlustuse leping. | Töö tuleb kohe peatada, kuni kindlustus on sõlmitud. |  |
| Kvaliteet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Süsteem tuleb projekteerida ja teostada vastavalt ISSO päikeseenergia käsiraamatu viimasele versioonile (Handboek Zonne-energie, Hbze, nt 2022). |  | ? | Selle nõude võib soovi korral lisada selliste projektide puhul, mille võimsus on väiksem kui 1 MWp. Ei ole vajalik eri- või suuremahuliste projektide puhul, mida teostavad suured/rahvusvahelised ehituse tervikteenuse pakkujad. |  |  |  |  |  |  |
| Kasutuselt kõrvaldamine ja kõrvaldamistasu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Kõrvaldamistasu päikesepaneelide kasutuselt kõrvaldamise eest tuleb (tarnija kaudu) maksta sihtasutusele OPEN (Stichting OPEN). |  |  | Alates 1. juulist 2023 on see tasu märgitud hulgimüüjate ja muude importijate arvetele. | Kui päikesepaneelid impordib tellimuse täitja (saades sellega õiguslikus mõttes tootjaks), siis registreerib tellija selle sihtasutuses OPEN. Kui see on tehtud, täidetakse halduskohustused, milleks on tootja deklareerimine ja jäätmekäitlustasu maksmine. Ostes päikesepaneele Madalmaade ettevõtjalt (näiteks hulgimüüjalt), peab tellimuse täitja kindlaks tegema, kas Madalmaade ettevõtja on sihtasutuse OPEN liige. Ülevaade kõigist registreeritud toodetest on esitatud sihtasutuse OPEN veebisaidil. |  |  | Järelkontroll, valikuline: kontrollida tarnitud päikesepaneelide arvet. |  |  |
| Töötingimused, eeskirjade järgimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Järgida tuleb päikesepaneelide, inverteri(te) ja kinnitusdetailide tarnijate/tootjate paigaldusjuhiseid. |  |  |  |  |  |  | Scope 12 ülevaatus |  |  |
| 1.18 | Töötingimused Madalmaades. Järgida tuleb Madalmaade tööõiguse nõudeid töötingimuste kohta, sealhulgas võõrtöötajate puhul. |  |  |  | Juhul kui kasutatakse võõrtöötajaid, peab tööandja tagama nende nõuetekohase majutuse ja töötasu ning seaduses sätestatud tööaega ei tohi ületada. Majutuse korral ei tohi võimalike võõrtöötajate ja tööandja vahel olla otsest ega kaudset rahalist sõltuvust. Isegi kui töötajaid värvatakse ajutist tööjõudu vahendava agentuuri kaudu, ei tohi ajutist tööjõudu vahendava agentuuri ja töötajate majutuse vahel olla rahalist sõltuvust. |  |  |  |  |  |
| Mitmesugused valikulised üldnõuded |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Emaettevõtte tagatis. Juhul kui tellimuse täitjal on enamusaktsionär, peab tema andma tellimuse täitja finantstagatise. |  | ? | Valikuline. Mõnikord on see juba hõlmatud standardsete ostutingimustega. Alternatiiviks emaettevõtte tagatisele on teha töid madala riskiga maksetingimustel. |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Kolmanda isiku PAN-fail |  | ? | Üle 20 MW võimsusega suurprojektide puhul valikuline. See on selliste programmide nagu PVsyst ja PV*SOL kasutatud andmete digiversioon fotoelektrilise päikeseelektrijaama toodangu prognoosimiseks. Sõltumatutes PAN-failides kontrollitakse projekti tootlikkust ja toodangut. |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Ohutuskultuur. ISO 45001 või ohutuskultuuri astmestik, miinimumtase 3 |  | ? | Valikuline suurprojektide puhul, mille võimsus on > 20 MWp ja mida teostavad suurettevõtted. |  |  |  |  |  |  |

10.2 Üldnõuded

| Nõuded töö kohta |  |  |  |  |  |  |  | Juhised tellijale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Päikeseenergiaprojektide nõuete ja pakkumuste hindamise kriteeriumide näidis |  |  |  |  |  |  |  | - Kollase taustaga kohtadesse kirjutage sinisega näidatud tekst. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versioon: 0.99 |  |  |  |  |  |  |  | - Roosal taustal on esitatud valikulised nõuded. Kustutage veerust C küsimärk, kui sellist nõuet ei kasutata. Muul juhul kirjutage sinna „jah“ või „1“. Kui nõuet ei kasutata, siis tuleb selle järjekorranumber kustutada ning järgmiste nõuete numeratsioon muutub automaatselt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Väljaandja: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  |  |  | - Tühjadele väljadele saab kirjutada mis tahes lisanõudeid. Kui ridu lisatakse, siis palun teha korda ka veergude A ja H automaatne numeratsioon. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tagasiside/vead/täiendused saatke e-kirjaga aadressile BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  |  |  |  |  | - Kui see on tehtud, siis peitke veerud D ja E. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Nõude kirjeldus | Millal? |  | Kas nõuet kasutada? |  | Selgitus tellijale |  | Selgitus pakkujale |  | Tõendamine/kinnitamine |  | Ebarahuldava täitmise tulemus |  |  |  |
| Kuupäevad, kavandamine ja konsulteerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Töö peab algama | asukohas ... ... kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist / kuupäeval ... |  |  |  | Võimaluse korral tuleb lisada iga asukoha kohta kuupäevade loetelu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Projekt peab esialgselt kasutusvalmis saama | asukohas ... ... kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist / kuupäevaks ... |  |  |  |  |  | Esialgne kasutusvalmidus (st paigaldamine lõpetatud) tähendab et kõik planeeritud tööd on lõpule viidud ja paigaldis on valmis elektrienergiat võrku andma. Seejärel tehakse Scope 12 ülevaatus. Võimaluse korral tuleb lisada iga asukoha kohta kuupäevade loetelu. |  |  |  | Kui lepingu täitmine hilineb rohkem kui 30 päeva, arvestatakse ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. märtsini iga päeva kohta leppetrahvi 0,1% pakkumuse maksumusest ja ajavahemikul 1. aprillist kuni 30. septembrini iga päeva kohta leppetrahvi 0,15% pakkumuse maksumusest, välja arvatud kui põhjused ei sõltu vähemalgi määral tellimuse täitjast. |  |  |  |
| 2.3 | Kavandamine: vormistamine, kooskõlastamine (tellija või lõppkasutajaga) ja tööde ajakava koostamine | pärast lepingu sõlmimist, kuid enne selle täitmise algust |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Tööde teostamine vastavalt kokkulepitud ajakavale |  |  |  |  |  |  | Ajakava võib muuta pärast konsulteerimist ja selle ühist heakskiitmist. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Osalemine objekti- või töökoosolekul, kui tellija leiab, et nende tööde puhul on see vajalik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentatsioon, joonised, arvutused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Mitmesuguste dokumentide, jooniste ja arvutuste esitamine: a) ühejooneskeemid (vahelduvvoolupool, alalisvoolupool ja ühendus olemasolevate paigaldistega); b) päikesepaneelide paigutusskeem; c) katusele paigaldatavate süsteemide puhul konstruktsioonide/tuulekindluse arvutused; d) kaablite võimsuskao arvutamine (nii vahelduv- kui ka alalisvoolukaablid); | pärast lepingu sõlmimist, kuid enne selle täitmise algust |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) päikesepaneelide, inverterite, tugikonstruktsioonide, kaablite, mõõtekilpide andmelehed; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) katusele paigaldatavate süsteemide puhul teostamise plaan, sealhulgas päikesepaneelide katusele paigutamise plaan ja tõstmise plaan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riskide analüüsimine ja hindamine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Tööde ja kasutatavate haldusmeetmete riskide analüüsimine ja hindamine | pärast lepingu sõlmimist, kuid enne selle täitmise algust |  |  |  |  |  | Töötingimuste seaduse artikli 5 kohaselt peab tellimuse täitja olema analüüsinud ja hinnanud konkreetse objekti riske. Paljudel juhtudel saab kasutada samalaadseid varasemaid hindamisi, kohandades 10% selle sisust konkreetse projektiga. |  | riskide analüüsimise ja hindamise aruanne |  |  |  |  |  |
| Tellimuse täitja tehtavad tööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Päikesepaneelide ja kinnitussüsteemide kohaletoimetamine, paigaldamine ja kinnitamine |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12 ülevaatus |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Sobiva elektrikomponentide süsteemi, sealhulgas päikesepaneelidega ühendatavate kaablite, inverterite ja nendega seotud komponentide kohaletoimetamine, paigaldamine ja kasutusvalmis seadmine |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12 ülevaatus |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Olemasoleva VÕI uue elektrivõrguühendusega ühendamine |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12 ülevaatus |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Päikeseenergiapaigaldise registreerimine võrguettevõtja juures ja aadressil www.energieleveren.nl |  |  |  |  |  |  |  |  | registreerimisdokumendi koopia |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Kogutoodangu kalibreeritud mõõteseadme ühendamine |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12 ülevaatus |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Eespool nimetatud tööde jaoks vajalike mis tahes muude tööde tegemine projekti kasutusvalmiduse saavutamiseks |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12 ülevaatus |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Tööde täitmise täieliku aruande esitamine (sisaldab nõude 6.1 andmeid) |  |  |  |  |  |  |  |  | tööde täitmise aruanne |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Vajaduse korral paigaldise täiustamine, kuni käesoleva dokumendi nõuded on täidetud (näiteks kui Scope 12 ülevaatusel leiti nõuetest kõrvalekaldeid) |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12 ülevaatus |  |  |  |  |  |
| 2.16 | NB! Tellija korraldab kogu päikeseenergiapaigaldise SCIOS Scope 12 kohase sõltumatu ülevaatuse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Tööde hooldus ja järelevalve esimese kahe (või nelja) aasta jooksul, nagu on kirjeldatud töölehel nr 7 (Nõuded. Hoolduse ja järelevalve nõuded). |  |  | ? |  |  |  |  |  | Hoolduse ja järelevalve aruanded |  |  |  |  |  |

10.3. Nõuded töö kohta

| Päikesepaneelide nõuded |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Päikeseenergiaprojektide nõuete ja pakkumuste hindamise kriteeriumide näidis |  |  |  |  |  |  |
| Versioon: 0.99 Tagasiside/vead/täiendused saatke e-kirjaga aadressile BGDPV@pianoo.nl. Juhised tellijale - Kollase taustaga kohtadesse kirjutage sinisega näidatud tekst. - Roosal taustal on esitatud valikulised nõuded. Kustutage veerust C küsimärk, kui sellist nõuet ei kasutata. Muul juhul kirjutage sinna „jah“ või „1“. Kui nõuet ei kasutata, siis tuleb selle järjekorranumber kustutada ning järgmiste nõuete numeratsioon muutub automaatselt. - Tühjadele väljadele saab kirjutada mis tahes lisanõudeid. Kui ridu lisatakse, siis palun teha korda ka veergude A ja H automaatne numeratsioon. - Kui see on tehtud, siis peitke veerud D ja E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Kirjeldus | Kas nõuet kasutada? |  |  | Selgitus tellijale | Selgitus pakkujale |  | Tõendamine ja kinnitamine | Ebarahuldava täitmise tulemus |  |
| Kvaliteet ja ohutus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Päikesepaneelid peavad vastama standarditele IEC 61215, IEC 61730-1 ja IEC 61730-2. Vähemalt II ohutusklass vastavalt standardile IEC 61730-2. |  |  |  | Standardis IEC 61215 on esitatud kvaliteedi miinimumnõue: tuleb tõendada, et päikesepaneeli kasutuskestus on vähemalt viis aastat. IEC 61730 on seotud päikesepaneelide elektriohutus- ja tuleohutusklassiga. | Tavapärane nõue: kõik hulgimüüjate pakutavad tavapärased päikesepaneelid vastavad nendele standarditele. See on märgitud andmelehel. |  | Kontrollitakse tööde täitmise aruannet, millele peab olema lisatud päikesepaneeli andmeleht või Scope 12 ülevaatuse protokoll. | Tuleb asendada nõuetele vastavate päikesepaneelidega. |  |
| 3.2 | 25 aastaks peab olema tagatud vähemalt 85% võimsus. |  |  |  | Sellele nõudele vastavad peaaegu kõik tavapärased päikesepaneelid. | 25. kasutusaastal peab päikesepaneel andma vähemalt 85% sellest toodangust, mis sellel oli uuena. |  | Tagatud võimsust kinnitavad tööde täitmise aruanne ja Scope 12 ülevaatus. | Tuleb asendada nõuetele vastavate päikesepaneelidega. |  |
| 3.3 | Alalisvoolu-pistikühenduste tüüp peab olema MC4 või MC4-EVO ja need peavad vastama standardile IEC 62852. |  |  |  | MC4 ja MC4-EVO on kõige laialdasemalt kasutatav pistikühendus ja selle kvaliteet on tõestatud. | Standard, vt päikesepaneeli andmeleht. Tagada tuleb, et kõigi alalisvoolukaablite puhul kasutatakse täpselt samu pistikühendusi (sama tootja ja tüüp) ning et neid saab eraldi osta. |  | Päikesepaneeli andmelehte kinnitavad tööde täitmise aruanne ja Scope 12 ülevaatus. | Tuleb asendada nõuetele vastavate päikesepaneelidega. |  |
| 3.4 | Kui kasutatakse p-tüüpi kristalseid ränielemente, peavad päikesepaneelid vastama standardile IEC 62804 (olema kindlad potentsiaalist tuleneva vananemise suhtes). |  |  |  | Kui päikesepaneelis kasutatakse p-tüüpi kristalseid ränielemente (nt PERC), võib nende toodang potentsiaalist tuleneva vananemise tõttu suurel määral väheneda. Seda saab vältida teatavate materjalide kasutamisega ja selle standardi põhise katsetamisega. | Kui soovitakse kasutada p-tüüpi ränielementidega (nt PERC) päikesepaneele, peavad need vastama standardile IEC 62804 (mis on märgitud andmelehel). Märkus. Paljude muud tüüpi päikesepaneelielementide (HJT, Topcon, IBC, CdTe, CIGS, a-Si, n-PERT) puhul see mõju puudub ja selline katsetamine ei ole vajalik. |  | Andmelehte kinnitavad tööde täitmise aruanne ja Scope 12 ülevaatus. | Tuleb asendada nõuetele vastavate päikesepaneelidega. |
| Kestlikkus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Maksimaalne CO2 jalajälg võib olla 550 kg CO2 ekvivalenti kWp kohta CO2 heite lihtsustatud hindamise (Prantsusmaa ECS, Evaluation carbone simplifiée) meetodi kohaselt, mida haldab Prantsusmaa keskkonnaamet Adème. Kehtiv sertifikaat peab olemas olema juba paigaldamise alguses ja see peab olema koostatud vastavalt Adème’i suunistele CRE4/PPE2. |  |  |  | See piirmäär on sama mis Prantsusmaal ja poole väiksem tavapäraste paneelide CO2 jalajäljest, kuid võimaldab siiski laia tootevalikut (sealhulgas Hiina 1. taseme tootjatelt) vähese hinnalisaga. | Dokumendis Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen (kestlikumate päikesepaneelide kestlikkuse aspektid ja turuülevaade) on märgitud tootjad, kes suudavad seda nõuet täita. Seda võivad teha ka paljud teised tootjad. ECS-sertifikaati saab taotleda tootja või hulgimüüja kaudu. |  | Kontrollitakse tööde täitmise aruannet, millele peavad olema lisatud ECS-sertifikaat paigaldatud päikesepaneeli jaoks või Scope 12 ülevaatus. | Tuleb asendada nõuetele vastavate päikesepaneelidega. |
| 3.6 | PFAS-aineteta tagapaneel, näiteks klaasplaat (klaas-klaas tüüpi päikesepaneelid) või fluoropolümeerideta plastist tagapaneel. |  |  |  | Enamik päikesepaneele sisaldavad PVDFi (Tedlar), PVFi (Kynar) või muid fluoropolümeere ja pinnakattematerjale. Need PFAS-ained võivad tootmise või kasutamise ajal (pulbrina või koorumise teel) sattuda keskkonda ja seeläbi põhjustada tervisekahjustusi. PFAS-aineteta alternatiivide korral on lisakulud väikesed või neid ei olegi. | Dokumendis Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen on esitatud sellele nõudele vastavate päikesepaneelide näiteid. Palun küsige seda hulgimüüjalt või tootjalt. Kui kasutatakse plastist tagapaneeliga päikesepaneele ja kui andmelehel ei ole selgelt märgitud tagapaneelide materjale, siis peab päikesepaneelide tootja eraldi kinnitama, et päikesepaneelide tagapaneel on PFS-aineteta. |  | Kontrollitakse tööde täitmise aruannet, millele peab olema lisatud päikesepaneeli andmeleht või sertifikaat või Scope 12 ülevaatuse protokoll. | Tuleb asendada nõuetele vastavate päikesepaneelidega. |  |
| Päikesepaneelide valikulised nõuded |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Päikesepaneelid peavad vastama standardile IEC 62716 (vastupidavus ammoniaagi suhtes). | ? |  |  | Tavaliselt ei ole see oluline, kuid on kohustuslik nõue loomapidamishoonete puhul. Vastupidavus ammoniaagi suhtes on oluline nõue ainult seal, kus ammoniaagisisaldus on suur, näiteks kohtades, kus peetakse kariloomi (kanad, sead või veised). | Sageli märgitud andmelehel. |  | Andmelehte kinnitavad tööde täitmise aruanne ja Scope 12 ülevaatus. |  |  |
| 3.8 | Päikesepaneelid peavad vastama standardile IEC 61701 (vastupidavus soolaudu suhtes). | ? |  |  | Tavaliselt ei ole see oluline, kuid on kohustuslik rannikualadel. Vastupidavus soolase õhu (soolaudu) suhtes on oluline nõue ainult siis, kui päikeseenergiapaigaldis paikneb mere lähedal (alla 1 km merest). | Sageli märgitud andmelehel. |  | Andmelehte kinnitavad tööde täitmise aruanne ja Scope 12 ülevaatus. |  |  |
| 3.9 | Tagapaneeli värvus, mis paistab elementide vahelt. | ? |  |  | Paljude projektide puhul ei ole see oluline. Üleni musta värvi paneele kasutatakse eelkõige nähtavatel kaldkatustel. Need päikesepaneelid on veidi kallimad ja nende tootlikkus on valge tagapaneeliga päikesepaneelidega võrreldes veidi väiksem. Värvilised päikesepaneelid on palju kallimad ja nende tõhusus on väiksem. |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Päikesepaneeli raami värvus | ? |  |  | Mustad või värvilised raamid ei ole enamasti vajalikud, kuid on kallimad. |  |  |  |  |  |

10.4 Nõuded päikesepaneelide kohta

| Elektripaigaldiste, inverterite, kaablite ja elektripaigaldise muude komponentide nõuded |  |  |  |  | Juhised tellijale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Päikeseenergiaprojektide nõuete ja pakkumuste hindamise kriteeriumide näidis |  |  |  | 1) Kollase taustaga kohtadesse kirjutage sinisega näidatud tekst. |  |  |  |  |
| Versioon: 0.99 |  |  |  | 2) Roosal taustal on esitatud valikulised nõuded. Kustutage veerust C küsimärk, kui sellist nõuet ei kasutata. Muul juhul kirjutage sinna „jah“ või „1“. Kui nõuet ei kasutata, siis tuleb selle järjekorranumber kustutada ning järgmiste nõuete numeratsioon muutub automaatselt. |  |  |  |  |  |
| Väljaandja: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | 3) Tühjadele väljadele saab kirjutada mis tahes lisanõudeid. Kui ridu lisatakse, siis palun teha korda ka veergude A ja H automaatne numeratsioon. |  |  |  |  |  |
| Tagasiside/vead/täiendused saatke e-kirjaga aadressile BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  | 4) Kui see on tehtud, siis peitke veerud D ja E. |  |  |  |  |
| Nr | Kirjeldus | Näitaja | Kas nõuet kasutada? | Selgitus tellijale |  | Selgitus pakkujale | Tõendamine ja kinnitamine | Ebarahuldava täitmise tulemus |
| A. Elektripaigaldis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Paigaldis peab olema ohutu ja vastama standarditele NEN 1010 ja NEN 7250. |  |  |  |  |  | Scope 12 ülevaatus |  |
| 4.2 | Süsteem peab hooldustöödeks olema varustatud alalisvoolu isolaatoriga. See peab paiknema inverterite kõrval või nende vahel. |  |  |  |  |  | Scope 12 ülevaatus |  |
| 4.3 | Hoidke induktsioonsilmused positiivsete ja negatiivsete (punaste/mustade) alalisvoolukaablite vahel väikesed. Mooduli kaabel ja iga ahela tagasikaabel tuleb paigutada paralleelselt teineteisest ühe meetri kaugusele. |  |  |  |  |  | Scope 12 ülevaatus |  |
| 4.4 | Alalisvoolukaabli tähistus peab vastama polaarsusele (must/punane või ±) ja märgitud peab olema ahela järjekorranumber. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Paigaldada tuleb liigpingekaitse (vastavalt standardile NEN 62305-4: 2011). |  |  | Liigpingekaitse kaitseb inverterit välgu otse- või kaudlöögist tingitud tulekahju eest. |  |  | Scope 12 ülevaatus |  |
| B. Päikesepaneelide ühendamine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Inverteriga jadaühenduses (ühes ahelas) päikesepaneelidel peab olema ühesugune kalde- ja suunanurk. |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Inverterid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Inverterid peavad vastama standarditele EN 50524, IEC 61683, IEC 62109, NEN-EN 50438, IEC 60068. IEC 61683 Measuring efficiency of power conditioners in PV systems. EN 50524 Data sheet information for PV inverters. IEC 62109 Safety of power converters in PV systems. NEN-EN 50438. Micro-generating plants connected with public low-voltage distribution networks. EN 60068 Environmental testing, ability to perform under expected conditions of transportation, storage and use. |  |  | Tavapärased nõuded. |  | Enamik inverteritest vastab nendele nõuetele ja see on märgitud andmelehel. |  |  |
| 4.8 | Inverterite tootja garantii peab olema vähemalt | 5/10 aastat | ? |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded. Inverterid, päikesepaneelid ja mis tahes muud seadmed peavad vastama elektromagnetilise ühilduvuse nõuetele, mis on esitatud standardites NEN-EN-IEC 61000–6-2 (häiringutaluvus) ja NEN-EN-IEC 61000–6-4 (kiirguslikud häiringud). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Katusele paigaldamise korral peab inverteri kaitseaste olema vähemalt IP65 (sealhulgas kaitstud päikesekiirguse eest) ja paigaldus peab vastama tootja muudele nõuetele. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Inverteri kasutegur peab Euroopas olema ≥ 98%. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Elektrikaare rikke tuvastamise seadis peab olema inverteril endal või väliselt kõigi inverteriga ühendatud päikesepaneeliahelate jaoks. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Inverteri tootja peab olema usaldusväärne ning ta peavad olemas olema ISO 9001 ja ISO 14001 kohased sertifikaadid. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Varuosad tuleb tavaliselt tarnida 72 tunni jooksul (nt ELis asuva vahelao kaudu). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Inverterid peavad vastama võrguettevõtja juhistele, sobima Madalmaade elektrienergia ülekandevõrku ja neil peab olema CE-vastavusmärgis (näitab vastavust ELi nõuetele). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Inverteri vahelduvvoolupoolele tuleb paigaldada lüliti, et inverteri saaks näiteks hoolduseks isoleerida. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Inverteritel peab olema VDE0126–1 nõuetele vastav sisseehitatud võrgust lahtiühendamise seadis. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Drenthe, Groningeni, Friisimaa, Overijsseli ja Gelderlandi provintsides peavad inverterid vastama Astroni nõuetele, kui päikeseenergiapaigaldis paikneb Astroni kaitsetsoonis (https://www.astron.nl/beschermingszones/). Vt heakskiidetud inverterite loetelu eespool nimetatud veebilehel. |  |  |  |  | https://www.astron.nl/beschermingszones/ |  |  |
| 4.19 | Inverterite vahele peab jääma piisavalt ruumi (vastavalt tootja nõuetele). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Inverterite asukoha peab välja pakkuma tellimuse täitja ja see tuleb kindlaks määrata kokkuleppel tellijaga. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Inverterid peavad hoolduseks ja kontrollimiseks olema kergesti ligipääsetavad. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Inverterid peavad olema seinast või alusraamist akustiliselt isoleeritud, et vältida müra edasikandumist seintes, konstruktsioonides ja põrandates. |  | ? | Juhul kui müra võib olla probleem. |  |  |  |  |
| 4.23 | Inverter peab vastavalt standardile IEC 60069–2-52 olema vastupidav soolaudu suhtes. |  | ? | Juhul kui see paikneb mere lähedal. |  |  |  |  |
| 4.24 | Katusele paigaldamise korral peab inverteri kaitseaste olema vähemalt IP65 (sealhulgas kaitstud päikesekiirguse eest) ja paigaldus peab vastama tootja muudele nõuetele. |  | ? | IP6x tormist tulenevate kahjustuste vältimiseks jne. IPx5, et vältida inverteri purunemist tugeva veejoaga pesemisel. |  |  |  |  |
| 4.25 | Inverterid peavad olema nõuetekohaselt plommitud ega tohi olla kõrvalistele isikutele ligipääsetavad. |  | ? | Valesti kasutamise, varguse või vandalismi vältimiseks peavad inverterid olema plommiga suletud. |  |  |  |  |
| D. Kaablid, pistikühendused, kaablikanalid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26 | Alalisvoolu-pistikühenduste tüüp peab olema MC4 ja need peavad vastama standardile IEC 62852. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27 | Alalisvoolu-pistikühenduse mõlemad pooled peavad olema sama tüüpi ja sama tootja valmistatud. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28 | Alalisvoolu-pistikühenduse kaitseaste peab olema vähemalt IP65. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Kõik kaablipaigaldised peavad vastama standardi IEC 60364-7-712 jaotisele 712.522 (nõuded fotoelektrilistele toitesüsteemidele), standarditele IEC 60364-5-52 (elektrikaablid hoonetes), IEC 60332-1-2 (tulekindlus) ja EN 50396 (mitteelektriline katsetamine). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.30 | Kõik alalisvoolukaablid peavad sobima päikeseenergiapaigaldiste jaoks ning olema ultraviolettkiirguse- ja osoonikindlad. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31 | Kõigi alalisvooluosa komponentide (sh kaablid ja pistikühendused) konstruktsioon peab juhtmete paigaldamisel taluma avatud ahela ≥ 1,15 kordset pinget. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.32 | Erinevad kaablitüübid (nt alalisvoolu-, vahelduvvoolu- ja andmesidekaablid) tuleb paigaldada üksteisest eraldatult. |  |  |  |  |  | SCIOS Scope 12 ülevaatus |  |
| 4.33 | Kaablite mõõtmed peavad vastama standardile NEN 1010. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.34 | Kaod kaablites: maksimaalse koormuse korral võib kadu alalisvooluosas olla kõige enam 2% ja vahelduvvooluosas 1%. |  |  | Vajaduse korral võib seda kohandada konkreetse olukorra järgi: väga pikkade kaablite puhul võib kulude/tulude tasakaalu arvestades aktsepteerida ka suuremat kaoprotsenti. |  |  |  |  |
| 4.35 | Kui paigaldises on mitu ahelat, peavad need vastama standardile IEC 60364-7-712 ehk olema kaitstud liigkoormusvoolu eest pluss- ja miinuspoolel olevaid kaitsmeid või sobivaid mõõtmeid kasutades. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.36 | Kaablid peavad vastama ehitustoodete määruse klassile Cca kooskõlas standardiga NTA 8012. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.37 | Kaablid peavad olema nõuetekohaselt kinnitatud. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.38 | Kaablid tuleb paigutada karbikutesse või torudesse. Päikeseenergiasüsteemi kaablitrassi võib uute trasside puhul täita kuni 80% ulatuses ja olemasolevate trasside puhul kuni 100% ulatuses. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.39 | Kaablikanaleid ei tohi paigutada otse katusele, vaid need tuleb katuse või aluskonstruktsiooni külge kinnitada kummikatete või tugijalgade abil, ning neid ei tohi lasta rippuda. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.40 | Kaablikanal peab alati olema riputatud kõrgemale või paiknema kõrgemal kui on katusel maksimaalne veetase. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.41 | Kaablite paigutamisel tuleb jälgida, et selle kulgemisnurgad ei oleks väiksemad kui 90°. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.42 | Kaabel peab olema paigaldatud nii, et kaablitesse või pistikühendustesse niiskuse või vedelike sattumise tõenäosus oleks minimaalne. |  |  |  |  | Kaabli- ja katuseläbiviigud peavad olema veekindlad, vastates suletud katusesüsteemide tootesuuniste (vakrichtlijn gesloten daksysteem) viimasele versioonile, ja seinte läbiviikude tegemisel tuleb aluseks võtta 2012. aasta ehitusmäärus. |  |  |
| 4.43 | Kaablid tuleb paigutada nii, et need oleksid kaitstud lõikekahjustuste eest. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.44 | Kõik katuseläbiviigud peavad olema tehtud nii, et katus jääks ka saju ajal veekindlaks. |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Mõõtekilp ja võrguühendus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.45 | Ühenduskohas peab olema üks vooluahel inverteri kohta, täiendav toiteahel järelevalvesüsteemide jaoks ja süsteemi kogutoodangu mõõteseade. |  |  | Kogutoodangu mõõteseade peab vastama SDE++ toetuskavas ettenähtud nõuetele. |  |  |  |  |
| 4.46 | Elektrikilbi kokkupanemisel tuleb asjakohased (automaatsed) kaitsmed märgistada päikeseenergiaseadisena, lisades nendele kleepsildi ja/või plastplaadi umbes sellise tekstiga „ETTEVAATUST! Päikeseenergiapaigaldis“. Sellised sildid tuleb panna ka kasutatavale kaablikanalile ja võimalikele harukarpidele. |  |  |  |  |  |  |  |
| Inverterite valikulised nõuded |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.47 | Remontimise võimalus. Tootjal peab inverterite remontimiseks olema Euroopas hooldustöökoda või ettevõtteväline volitatud hoolduspartner. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.48 | Igal inverteril peavad olema järgmised funktsioonid: – parameetrite seadistamine, – kohene teatamine pingelangusest (nii vahelduv- kui ka alalisvoolu korral), – võrgu parameetrite (sagedus, pinge jne) vaatamine, – kohene väljalülitamine, kui võrgu parameetrite väärtused ei ole enam lubatud vahemikus. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.49 | Inverterid peavad võimaldama toodetavat energiat jaotada vastavalt asukoha elektrienergianõudlusele, et vältida energia võrku andmist. |  | ? | Näiteks kui piirkonnas on võrgu ülekoormus, mille korral ajutiselt ei saa elektrienergiat võrku anda. |  |  |  |  |

10.5 Nõuded elektripaigaldiste, inverterite, kaablite ja elektripaigaldise muude komponentide kohta

| Kinnituskonstruktsioonide nõuded |  |  |  | Juhised tellijale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Päikeseenergiaprojektide nõuete ja pakkumuste hindamise kriteeriumide näidis |  |  |  | - Kollase taustaga kohtadesse kirjutage sinisega näidatud tekst. |  |  |  |
| Versioon: 0.99 |  |  |  | - Roosal taustal on esitatud valikulised nõuded. Kustutage veerust C küsimärk, kui sellist nõuet ei kasutata. Muul juhul kirjutage sinna „jah“ või „1“. Kui nõuet ei kasutata, siis tuleb selle järjekorranumber kustutada ning järgmiste nõuete numeratsioon muutub automaatselt. |  |  |  |  |
| Väljaandja: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | - Tühjadele väljadele saab kirjutada mis tahes lisanõudeid. Kui ridu lisatakse, siis palun teha korda ka veergude A ja H automaatne numeratsioon. |  |  |  |
| Tagasiside/vead/täiendused saatke e-kirjaga aadressile BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  | - Kui see on tehtud, siis peitke veerud D ja E. |  |  |  |
| Nr | Kirjeldus | Näitaja | Kas nõuet kasutada? | Selgitus tellijale | Selgitus pakkujale | Tõendamine ja kinnitamine | Ebarahuldava täitmise tulemus |
| # Katustele paigaldatavate päikeseenergiapaigaldiste ehitusnõuded |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1 | # Konstruktsioon peab eeldatavatele koormustele vastu pidama. Konstruktsioon ja ehitusmaterjal peavad olema projekteeritud vastavalt standardile NEN 7250 ja Eurokoodeksile 1 (EN 1991-1-4). Kontrollige projekti pärast lepingu sõlmimist, kuid enne paigaldustööde algust. |  |  | # Ehituslike aspektide ja tuulekoormusega seotud standardid: NEN 7250 Päikeseenergiasüsteemid. Integreerimine katustesse ja seintesse. Ehituslikud aspektid; Eurokoodeks 1 (EN 1991–1-4) Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-4: Üldkoormused. Tuulekoormus. | # Katusele paigaldamise kinnitusdetailide tarnijatel on tavaliselt tarkvara või veebirakendus, mis võimaldab arvutada nende standardite nõuete täitmiseks vajalikud lisaraskused. | # Kinnituskonstruktsiooni tarnija tarkvarast või veebirakendusest saadud kavandatava projekti aruanne tuleb enne paigaldamist esitada tellimuse täitjale. | # Vajaduse korral konsultatsioonid ja kohandamine. |
| # 5.2 | # Projekt peab sobima konkreetse katuse puhul. Katus ja katusekonstruktsioon peavad vastu pidama koormustele, mida neile avaldavad päikesepaneelid ja ilmastikutingimused (lumi, tuul). Kontrollige projekti pärast lepingu sõlmimist, kuid enne paigaldustööde algust. |  |  |  | # Nõrga katusekonstruktsiooni puhul, mille jaoks tavapärane lisaraskus on liiga raske, tasub kaaluda järgmist: katuse või katusekonstruktsiooni tugevdamine spetsiaalsete kinnituskonstruktsioonide või spetsiaalsete päikesepaneelidega, mis on näiteks liimitud katuse külge. | # Päikeseenergiapaigaldise projekt, sealhulgas konstruktsiooni joonised koos lisaraskuse asukohtade ja kaaluga, tuleb tellimuse täitjale esitada kinnitamiseks vähemalt neli nädalat enne paigaldamist. | # Vajaduse korral konsultatsioonid ja kohandamine. |
| # 5.3 | # Maandamine. Kogu paneelide aluskonstruktsioon peab olema maandatud. |  |  |  |  | # Scope 12 ülevaatus |  |
| # 5.4 | # Paigaldada tuleb piisav piksekaitsesüsteem. |  | # ? | # Tavaliselt on see juba olemas ja kui ei ole, siis paigaldatakse see päikseenergiasüsteemist sõltumatult. Määratakse kindlaks nõustajaga konsulteerides. | # Märkus. Piksekaitsesüsteemi ei tohi kasutada päikesepaneelide konstruktsiooni maandamiseks. | # Scope 12 ülevaatus |  |
| # 5.5 | # Paisumise erinevused. Katuse ja päikesepaneelide paigalduskonstruktsiooni kokkupuutepinnad peavad olema projekteeritud sellisena, et paigalduskonstruktsiooni ja katuse soojuspaisumise erinevus ei põhjusta katuse kahjustamist. |  |  |  | # Näiteks kummikiht metallist tugijalgade all. | # Projekti kontrollimine |  |
| # 5.6 | # Lekete ja katuse kahjustuste vältimine. Tellimuse täitja peab vajadust mööda kaitsma katust tööde käigus tekkinud kahjustuste ja lekete eest. |  |  |  | # Tellimuse täitja saab vajaduse korral kaitsta katusel liikumise teid kaitsekihiga. Samamoodi saab kaitsta katustel olevaid materjali hoidmise kohti. Konkreetse katuse puhul lubatud maksimumkoormust ei tohi ületada (eriti tuleb jälgida materjali hoidmise kohtades). | # Scope 12 ülevaatus | # Päikeseenergiapaigaldise või tööde põhjustatud kahjustuste või lekete korral kannab remondikulud tellimuse täitja. |
| # 5.7 | # Äravool. Kinnitusmaterjal ei tohi takistada äravoolu katuselt või seinalt nii, et see tekitab loike, mida tavaliselt ei tekiks, kui kinnitusmaterjali seal ei oleks. |  |  |  |  | # Projekti kontrollimine |  |
| # Maapinnale paigaldatavate päikeseenergiapaigaldiste ehitusnõuded |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.8 | # Konstruktsioon peab eeldatavatele koormustele vastu pidama. Konstruktsioon ja ehitusmaterjal peavad olema projekteeritud vastavalt standardile NEN 7250 ja Eurokoodeksile 1 (EN 1991-1-4). Pärast lepingu sõlmimist, kuid enne paigaldustööde algust. |  |  |  | # Katusele paigaldamise kinnitusdetailide tarnijatel on tavaliselt tarkvara või veebirakendus, mis võimaldab arvutada nende standardite nõuete täitmiseks vajalikud lisaraskused. | # Kinnituskonstruktsiooni tarnija tarkvarast või veebirakendusest saadud kavandatava projekti aruanne tuleb enne paigaldamist esitada tellimuse täitjale. |  |
| # 5.9 | # Vundamendi kaitsmine. Pinnase sisse pandavad komponendid (nt teraspostid) on kaitstud pinnase pHst tuleneda võiva korrosiooni eest, nii et nende eeldatav kasutuskestus on vähemalt 25 aastat. | # Pinnase pH on ... |  | # Soovitus on määrata eeluuringu käigus kindlaks mulla happesus. See määrab kasutatava kattekihi tüübi (nt x μm ZnMg). |  | # Scope 12 ülevaatus |  |
| # Veepinnale paigaldatavate päikeseenergiapaigaldiste ehitusnõuded |  |  |  |  |  |  |  |
| # Märkus. Vette rajatavad päikeseenergiapaigaldised on küllaltki uus võimalus, isegi siseveekogudel. Tuule ja lainete mõju käsitlevad standardid ja katsemenetlused on alles väljatöötamisel. Erialase konsortsiumiga Zon op Water saab ühendust võtta veebiaadressil www.zonopwater.nl. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.10 | # Projekteerimine. Tugikonstruktsioon ja ehitusmaterjal peavad olema projekteeritud sellisena, et need peavad vastu võimalikule tuulekoormusele. | # määratakse hiljem |  | # Standardid on alles väljatöötamisel. Otsustatakse pärast konsulteerimist tehnilise nõustajaga, sõltub suuresti asukohast. |  |  |  |
| # 5.11 | # Projekteerimine. Tugikonstruktsioon, ehitusmaterjalid ja ankurdused peavad olema projekteeritud sellisena, et need peavad vastu võimalikule lainete koormusele. | # määratakse hiljem |  | # Standardid on alles väljatöötamisel. Otsustatakse pärast konsulteerimist tehnilise nõustajaga, sõltub suuresti asukohast. |  |  |  |
| # Materjalid |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.12 | # Terasosad peavad olema korrosiooni eest kaitstud. |  |  |  |  |  |  |
| # 5.13 | # Kinnitusdetailid peavad vastama standardile NEN-EN-ISO 10683. |  |  |  | # NEN-EN-ISO 10683 Fasteners – non-electrolytically applied zinc flake coatings. |  |  |
| # 5.14 | # Valida tuleb sellised materjalid, et metallide ja materjalide omaduste erinevuse tõttu ei esineks nende omavahelist kahjulikku mõju. |  |  |  | # Näiteks võib teatavate terasesulamite otsene kokkupuude alumiiniumosadega teatud kaaluvahekorra puhul põhjustada galvaanilist korrosiooni. |  |  |
| # 5.15 | # Standardile NEN-EN 1990 vastav konstruktsiooni tugevus peab olema piisav kogu kasutusaja jooksul. |  |  |  | # NEN-EN 1990 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused Selles standardis esitatakse ehituskonstruktsioonide ohutuse, kasutatavuse ja kestvuse põhinõuded. Selles määratakse kindlaks projekteerimise, arvutamise ja katsetamise põhimõtted ning antakse juhiseid konstruktsioonide töökindluse tagamiseks. |  |  |
| # Valikuline |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.16 | # Kinnituskonstruktsiooni nähtavate osade värvus |  | # ? | # Valikulisena sobib kaldkatusele paigaldamiseks. |  |  |  |
| # 5.17 | # Osadevahelised ühendused peavad aitama vargust vältida. |  | # ? | # Valikulisena sobib eraldipaikneva asukoha puhul: vargust aitab ära hoida see, kui ühendusi standardtööriistadega lahti võtta. |  |  |  |

10.6 Kinnituskonstruktsioonide nõuded

| Nõuded lõpuleviimise, ülevaatuste ja kontrollide kohta |  |  |  |  | Juhised tellijale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Päikeseenergiaprojektide nõuete ja pakkumuste hindamise kriteeriumide näidis |  |  |  |  | 1. Kollase taustaga kohtadesse kirjutage sinisega näidatud tekst. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versioon: 0.99 |  |  |  |  | 2. Roosal taustal on esitatud valikulised nõuded. Kustutage veerust C küsimärk, kui sellist nõuet ei kasutata. Muul juhul kirjutage sinna „jah“ või „1“. Kui nõuet ei kasutata, siis tuleb selle järjekorranumber kustutada ning järgmiste nõuete numeratsioon muutub automaatselt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Väljaandja: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  | 3. Tühjadele väljadele saab kirjutada mis tahes lisanõudeid. Kui ridu lisatakse, siis palun teha korda ka veergude A ja H automaatne numeratsioon. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tagasiside/vead/täiendused saatke e-kirjaga aadressile BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  |  | 4. Kui see on tehtud, siis peitke veerud D ja E. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Nõude kirjeldus | Näitaja | Kas nõuet kasutada? |  |  | Selgitus tellijale | Selgitus pakkujale | Tõendamine ja kinnitamine |  | Ebarahuldava täitmise tulemus |  |  |
| Tööde täitmise aruanne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pärast tööde lõpetamist tuleb iga asukoha kohta teostusdokumentide kaustana esitada täitmisaruanne. See kaust peab sisaldama järgmist teavet: |  |  |  |  |  |  | Täitmisaruannet kontrollitakse varem esitatud projektiga võrreldes. |  | Kui tellija peab seda vajalikuks, siis tuleb kõrvaldada kõrvalekalded projektis esitatud väärtustest. |  | 1 |
|  | ▪ Rajatise nimetus ja aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Kasutusjuhend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Ohutusjuhised |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Töömahtude loetelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Paneelide, inverterite ja ahelate paigutus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Elektriskeemid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Tugikonstruktsioon: tehnilised andmed, tõend stabiilsuse kohta, garantiid ja sertifikaadid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Päikesepaneelid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Andmeleht koos tehniliste andmetega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o CO2 heite lihtsustatud hindamise aruanne, mille on PPE2/CRE4 kohaselt välja andnud Certisolis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Tootegarantii + täitmisgarantii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Paneelide seerianumbrite loetelu + elektrilise tugevuse katse andmed (I-V kõver) iga seerianumbri kohta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Paigaldusjuhised |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Kui on kasutatud plastist tagapaneeli ja seda andmelehel ei ole märgitud, on vaja esitada deklaratsioon selle kohta, et tootes ei ole PFAS-aineid. |  |  |  |  |  | PFAS-ainete puudumise deklaratsioon on tootja koostatud ja allkirjastatud dokument, milles on märgitud, milliseid materjale on kasutatud, ja kinnitatud, et tagapaneel ei sisalda PFAS-aineid. | Kontrollib tellija tehniline nõustaja. |  |  |  |  |
|  | ▪ Elektripaigaldise alalisvoolupool: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Kaablite arvutused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Elektriahela skeem ja selle tähistus või märgis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Kaablite, pistikühenduste ja harukarpide tehnilised andmed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Kaabel- ja pistikühenduste sertifikaadid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Elektripaigaldise vahelduvvoolupool: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Kaablite arvutused |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Elektriskeemid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Võrgust lahtiühendamise kaitseseadise, releede, kaitselüliti, liigpingekaitse, kasutatud vabastite, kaitsmete ja kaablite tehnilised andmed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Inverter(id): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Tehnilised andmed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Sertifikaadid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Garantiid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Kasutusjuhend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Seerianumber koos inverteri tunnusmärgisega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Järelevalve andmed: Andmeregistraatori tehniline kirjeldus, sisselogimisandmed ja kasutusjuhend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Toodangu tagatised |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Tõend võrguettevõtja ja mõõtmisettevõtte (Het Meetbedrijf) registreerimise kohta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ EAN-kood võrku andmiseks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valikuline päikeseenergiapaigaldiste puhul, mille võimsus on üle 1 MWp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6.2 | Tellimuse täitja peab pärast Scope 12 ülevaatust aktsepteerima esialgse heakskiidu tunnistuse PAC ja hakkama tegelema loetletud mittevastavustega. |  | ? |  |  |  | Ajutise heakskiidu tunnistuses antakse tehnilise nõustaja hinnangul ülevaade suurtest ja väiksematest mittevastavustest ning näidakse ära probleemid, mis tuleb enne lõplikku heakskiitmist kõrvaldada. | SCIOS Scope 12 ülevaatus või tehniline nõustaja |  | Paigaldaja / ehituse tervikteenuse pakkuja / ehitaja peab tegema parandusi. |  | 2 |
| 6.3 | Tellimuse täitja peab olema kasutusele võtnud kõik vajalikud meetmed, et tagada lõpliku heakskiidu tunnistuse FAC väljaandmine ... kuu jooksul alates esialgse heakskiidu saamisest. | x kuu jooksul | ? |  |  |  | Lõpliku heakskiidu tunnistus kujutab endast aruannet, milles märgitakse iga esialgses heakskiidus loetletud parandamist vajava punkti kohta, kas see on omaniku või tehnilise nõustaja hinnangul korda tehtud. Täidetud peavad olema järgmised tingimused: kõik ajutise heakskiidu tunnistusel parandamist vajavatena märgitud punktid peavad olema täidetud; viimase 30 päeva tegelik tootlikkus peab olema vähemalt 98% nominaalsest tootlikkusest (PRN, vt pakkumuste hindamise kriteeriumid); täitmisaruandele peavad olema lisatud teostusdokumendid. | SCIOS Scope 12 ülevaatus või tehniline nõustaja |  |  |  | 3 |
| Valikuline päikeseenergiapaigaldiste puhul, mille võimsus on üle 10 MWp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 6.4 | Pisteline kontrollimine, et kontrollida tarnitud päikesepaneelide võimsust ja kvaliteeti. | 1) P_katse > 99% P_tootja. 2) Hindamise tulemus: vastuvõetav. | ? |  |  | Tavaliselt ainult nende projektide puhul, mille võimsus on > 10 MWp. Pisteline kontrollimine hõlmab järgmist: 1) sõltumatu I-V-katses peab valimisse kuuluvate paneelide võimsus olema > 99% tootja märgitud võimsusest; 2) kontrollitavad paneelid peavad olema vastuvõetavas seisukorras (visuaalne kontrollimine, mikropragude arv elektroluminestsentskatse alusel jne). | I-V andmete aruanne ja päikesepaneelide elektroluminestsentskujutised peavad vastama standardile IS 2859 ning kontrollitavate paneelide arv peab vastama AQL-tasemele S2 või S3. | Tehniline nõustaja peab olema heaks kiitnud. |  | Kui tulemused on palju (> 1%) halvemad, tuleb lisapaneele tarnida seni, kuni tegelik alalisvooluvõimsus vastab pakkumuses nõutud alalisvooluvõimsusele, või proportsionaalselt vähendada projekti kogumaksumust. |  | 4 |
| 6.5 | Kohapealsed kontrollid tehases | Hindamise tulemus: piisav | ? |  |  | Tavaliselt tehakse ainult nende päikeseenergiaprojektide puhul, mille võimsus on > 10 MWp. Kulud ligikaudu 3 000–7 000 eurot. Tehast, kus mooduleid toodetakse, tuleb kontrollida enne paneelide tootmist või nende tootmise ajal, kontrollides nii materjalide kvaliteeti kui ka tootmisprotsessi. |  |  |  |  |  | 5 |

10.7 Nõuded lõpuleviimise, ülevaatuste ja kontrollide kohta

| Hoolduse ja järelevalve nõuded |  | Märkus. Ainult juhul, kui lepingus / pakkumiskutses on nõutud hooldust ja järelevalvet. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Päikeseenergiaprojektide nõuete ja pakkumuste hindamise kriteeriumide näidis |  |  |  |  |  |  |  | Juhised tellijale 1. Kollase taustaga kohtadesse kirjutage sinisega näidatud tekst. |  |  |
| Versioon: 0.99 |  |  |  |  |  | 2. Roosal taustal on esitatud valikulised nõuded. Kustutage veerust C küsimärk, kui sellist nõuet ei kasutata. Muul juhul kirjutage sinna „jah“ või „1“. Kui nõuet ei kasutata, siis tuleb selle järjekorranumber kustutada ning järgmiste nõuete numeratsioon muutub automaatselt. |  |  |  |  |  |
| Väljaandja: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  | 3. Tühjadele väljadele saab kirjutada mis tahes lisanõudeid. Kui ridu lisatakse, siis palun teha korda ka veergude A ja H automaatne numeratsioon. |  |  |  |  |  |  |
| Tagasiside/vead/täiendused saatke e-kirjaga aadressile BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  |  |  |  |  | 4. Kui see on tehtud, siis peitke veerud D ja E. |  |  |  |  |
| Nr | Kirjeldus | Näitaja |  | Kas nõuet kasutada? |  |  | Selgitus tellijale |  | Tõendamine ja kinnitamine | Ebarahuldava täitmise tulemus |  |  |
| Hooldus- ja remonditööd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Paigaldise saadavus | Kui süsteemi võimsus on < 1 MWp, siis > 98%. Kui süsteemi võimsus on > 1 MWp, siis 99%. |  |  |  |  | Määratakse kindlaks nõustajaga konsulteerides. Seda nõuet ei ole alati kasutatud. Saadavus näitab, et projekt töötab 98% või 99% päikesevalguse ajast. Kõik hooldustööd peavad olema lühikesed ja tõrked tuleb kiiresti lahendada. |  | Järelevalvesüsteemi kaudu või teise võimalusena järelevalvesüsteemi aruandeid kasutades. | Valikuline: suurte süsteemide korral kasutatakse sageli leppetrahvi. |  |  |
| 7.2 | Ühe aasta jooksul mõõdetud tootlikkus (PRM) peab olema vähemalt 97% PRN-ist (nominaalne tootlikkus vastavalt projektile, vt tööleht 9 Hindamiskriteeriumid). | > 97% PRN-ist |  |  |  |  | Määratakse kindlaks nõustajaga konsulteerides. Seda nõuet ei ole alati kasutatud. PRM määramiseks jagatakse ühe aasta jooksul toodetud energia paigaldatud päikesepaneelide võimsusega (alalisvoolu maksimaalne väljundvõimsus) ja tegeliku kiirgusega m2 kohta konkreetsel aastal (näiteks lähedalasuva Madalmaade kuningliku meteoroloogiainstituudi ilmajaama või kohapealse kiiritusarvesti järgi). Kõrvalekalded, mis on suuremad kui 3%, osutavad probleemidele paigaldises. |  | Kord aastas järelevalvesüsteemi kaudu või järelevalvesüsteemi aastaaruannet kasutades. | Valikuline: suurte süsteemide korral kasutatakse sageli leppetrahvi, näiteks 60 eurot puuduva toodangu MWh kohta võrreldes toodanguga, mis saavutataks siis, kui PRG = 97% PRN-ist. |  |  |
| 7.3 | Ülevaatus- ja hoolduskava |  |  |  |  |  | Dokument, milles kirjeldatakse, kuidas ja kui sageli süsteemi üle vaadatakse ja hooldatakse. |  | Määratakse kindlaks nõustajaga konsulteerides. |  |  |  |
| 7.4 | Parandustööd / teenustaseme kokkulepe A. Kui trafo, inverter või järelevalvesüsteem ei toimi, siis tuleb välja selgitada selle põhjus ja teha ettepanek parandusmeetme rakendamiseks. | Kui süsteemi võimsus on > 1 MWp, siis 4 tundi. Kui süsteemi võimsus on > 100 kW ja < 1 MWp, siis 24 tundi. Kui süsteemi võimsus on < 100 kW, siis 72 tundi. |  |  |  |  | Määratakse kindlaks nõustajaga konsulteerides. |  | Enne seda: ülevaatus- ja hoolduskavasse on võimalik lisada, et pärast esimest aastat teeb tellija tööde tegeliku teostamise kontrolli. |  |  |  |
| 7.5 | Parandustööd / teenustaseme kokkulepe B. Kui ahelas või rohkem kui neljas päikesepaneelimoodulis on rike, siis tuleb välja selgitada selle põhjus ja teha ettepanek parandusmeetme rakendamiseks. | Kui süsteemi võimsus on > 1 MWp, siis 24 tundi. Kui süsteemi võimsus on > 100 kW ja < 1 MWp, siis 72 tundi. Kui süsteemi võimsus on < 100 kW, siis 1 nädal. |  |  |  |  | Määratakse kindlaks nõustajaga konsulteerides. |  | Enne seda: ülevaatus- ja hoolduskavasse on võimalik lisada, et pärast esimest aastat teeb tellija tööde tegeliku teostamise kontrolli. |  |  |  |
| 7.6 | Parandustööd / teenustaseme kokkulepe C. Kui ühes päikesepaneelimoodulis on rike, siis tuleb välja selgitada selle põhjus ja teha ettepanek parandusmeetme rakendamiseks. | Kui süsteemi võimsus on > 1 MWp, siis 72 tundi. Kui süsteemi võimsus on > 100 kW ja < 1 MWp, siis 1 nädal. Kui süsteemi võimsus on < 100 kW, siis 1 nädal. |  |  |  |  | Määratakse kindlaks nõustajaga konsulteerides. |  | Enne seda: ülevaatus- ja hoolduskavasse on võimalik lisada, et pärast esimest aastat teeb tellija tööde tegeliku teostamise kontrolli. |  |  |  |
| 7.7 | Inverterite ja vajaduse korral trafo korraline hooldus. Trafo ja inverterite tootja poolt ettenähtud korralist hooldust tuleb teha | üks kord aastas / kaks korda aastas |  |  |  |  | Määratakse kindlaks nõustajaga konsulteerides. |  | Enne seda: ülevaatus- ja hoolduskavasse on võimalik lisada, et pärast esimest aastat teeb tellija tööde tegeliku teostamise kontrolli. |  |  |  |
| 7.8 | Päikesepaneelide, kaablite, pistikühenduste ja aluskonstruktsiooni korraline hooldus. Visuaalset kontrolli ja vajalikke parandustöid/reguleerimist tehakse kohapeal sama sageli kui inverterite korralist hooldust. | kindlaks määrata |  |  |  |  | Määratakse kindlaks nõustajaga konsulteerides. |  | Enne seda: ülevaatus- ja hoolduskavasse on võimalik lisada, et pärast esimest aastat teeb tellija tööde tegeliku teostamise kontrolli. |  |  |  |
| 7.9 | Päikesepaneelide puhastamine. Kontrollitakse visuaalselt ja süsteemi maksimaalse väljundvõimsuse suhtes hoolduse ja järelevalve eest vastutaja korraldusel. | kindlaks määrata |  |  |  |  | Määratakse kindlaks nõustajaga konsulteerides. Madalmaades on tavaliselt piisavalt sademeid, et tagada paneelid ise puhtaks saaksid, ning puhastuskulud ei tasu end täiendava toodangu saavutamiseks ära. Püsiva mustuse korral võib siiski olla kasulik puhastada. See võib olla tingitud ilmastikutingimustest, lindude suurest hulgast mõnes kohas, väikese kaldenurga all paiknevatest paneelidest või alumise osa osalisest kattumisest sambla/vetikatega. |  | Enne seda: ülevaatus- ja hoolduskavasse on võimalik lisada, et pärast esimest aastat teeb tellija tööde tegeliku teostamise kontrolli. |  |  |  |
| 7.10 | Taimkatte korrashoid | kindlaks määrata |  |  |  |  | Määratakse kindlaks nõustajaga konsulteerides. Tavaliselt ei tohi taimestik ulatuda moodulitest kõrguseni ega takistada paneelide nõuetekohast toimimist. |  | Enne seda: ülevaatus- ja hoolduskavasse on võimalik lisada, et pärast esimest aastat teeb tellija tööde tegeliku teostamise kontrolli. |  |  |  |
| 7.11 | Garantiinõuete haldamine | kindlaks määrata |  |  |  |  | Dokument, milles kirjeldatakse, kes vastutab päikesepaneeli või inverteri rikke korral ja kuidas nõue esitatakse. |  |  |  |  |  |
| Järelevalve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Päikesepaneelide tootlikkust (kWh ajaühiku kohta) tuleb järelevalvesüsteemis mõõta iga ahela kaupa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Päikeseenergiapaigaldisel peab olema järelevalvesüsteem, mis võimaldab süsteemi ööpäevaringset kaugjälgimist (juhtmevaba) ühenduse abil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | Igal juhul peab järelevalvesüsteemis saama vaadata järgmist: – toodangu reaalajas väärtused (kWh) inverteri kohta, – kõigi inverterite kogutoodang (kWh), – kõigi inverterite vahelduvvoolu-koguvõimsus (W), – alalispinge (V) inverteri kohta, – alalisvoolu tugevus (A) inverteri kohta, – alalisvooluvõimsus (W) inverteri kohta, – vahelduvpinge faasi/inverteri kohta, – vahelduvvoolu tugevus faasi kohta/inverteri kohta, – inverteri tööseisund, – inverteri rikked, – sidehäired, – tegelikud väärtused võrreldes eeldatavate väärtustega. |  |  |  |  |  | Määratakse kindlaks nõustajaga konsulteerides. |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Järelevalvesüsteem peab olema saadaval ≥ 99% ajast. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valikuline |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Järelevalvesüsteemi andmete aruanded eelmise kuu seisukorra kohta tuleb pärast kuu lõppu saata 15 päeva jooksul. |  |  | ? |  |  | Määratakse kindlaks nõustajaga konsulteerides. |  |  |  |  |  |
| 7.17 | Hoolduse ja järelevalve eest vastutaval ettevõttel peavad olema asjakohased kogemused ja ta peab varem olema hallanud miinimumarvu päikeseenergiapaigaldisi koguvõimsusega | 50 MWp |  | ? |  |  | Määratakse kindlaks nõustajaga konsulteerides. |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Hoolduse ja järelevalve eest vastutav ettevõte peab olema näidanud häid tulemusi. | keskmine GPR > 95 ja saadavus > 98% viimase kahe aasta jooksul |  | ? |  |  | Määratakse kindlaks nõustajaga konsulteerides. |  |  |  |  |  |

10.8 Hoolduse ja järelevalve nõuded

| Nõuded ökoloogia ja bioloogilise mitmekesisuse kohta |  |  | Juhised tellijale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Päikeseenergiaprojektide nõuete ja pakkumuste hindamise kriteeriumide näidis |  |  | 1) Kollase taustaga kohtadesse kirjutage sinisega näidatud tekst. |  |  |
| Versioon: 0.99 |  |  | 2) Roosal taustal on esitatud valikulised nõuded. Kustutage veerust C küsimärk, kui sellist nõuet ei kasutata. Muul juhul kirjutage sinna „jah“ või „1“. Kui nõuet ei kasutata, siis tuleb selle järjekorranumber kustutada ning järgmiste nõuete numeratsioon muutub automaatselt. |  |  |
| Väljaandja: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  | 3) Tühjadele väljadele saab kirjutada mis tahes lisanõudeid. Kui ridu lisatakse, siis palun teha korda ka veergude A ja H automaatne numeratsioon. |  |  |
| Tagasiside/vead/täiendused saatke e-kirjaga aadressile BGDPV@pianoo.nl. |  |  | 4) Kui see on tehtud, siis peitke veerud D ja E. |  |  |
| Nr | Kirjeldus | Kas nõuet kasutada? | Selgitus | Tõendamine ja kinnitamine | Ebarahuldava täitmise tulemus |
| PÕLLUMAJANDUSMAALE/MAAPINNALE PAIGALDATAVAD PÄIKESEENERGIASÜSTEEMID |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Piisav päikesevalgus maapinnal; maapinna kaetus (GCR). Selleks et tagada mullas piisav elustik, peaks maapinna kaetus jääma alla 70%. |  | Maapinna kaetus on päikesepaneelide poolt maapinnale projitseeritud pindala ja päikesepaneeliridadega kaetud pindala suhe. |  |  |
| 8.2 | Aluspinnase jaoks piisavalt vihmavett; paneelide suund aluspinna suhtes ja paneelide vahekaugus > 2 cm. Kõrvuti paiknevate paneelide vahele tuleb lühikese või pika külje kõrvale jätta vähemalt 2 cm vahe, et vihm jõuaks mullani suuremate takistusteta. |  |  |  |  |
| 8.3 | Päikeseenergiapaigaldis peab vastama TNO mullakatse nõuetele. | ? | Seda katset soovitatakse kasutada, kui päikesepaneelide koguvõimsus on üle 2 MWp. |  |  |
| VEEPINNALE PAIGALDATAVAD PÄIKESEENERGIASÜSTEEMID |  |  | Märkus. Veepinnale rajamisel tuleb järgida paljusid projekti- ja asukohapõhiseid nõudeid, mis määratakse enne kindlaks koos veemajanduse järelevalve ametkonnaga. |  |  |
| 8.4 | Leostuvaid materjale ei tohi kasutada. |  | Veepoliitika raamdirektiivi kohaselt peab veekogude keemiline koostis ja ökoloogia olema heas seisundis. Teatavate ainete leostumine võib keemilisele koostisele halvasti mõjuda. |  |  |
| 8.5 | Veepinna kaetus ei ületa | 50% | Märkus. Tavaliselt määrab veemajanduse järelevalve ametkond koostöös ökoloogiga kindlaks maksimaalse katvuse. |  |  |

10.9 Nõuded ökoloogia ja bioloogilise mitmekesisuse kohta

Dokumendid, mis tuleb esitada, et pakkumus oleks nõuetekohane

| Nr | Nimetus | Kirjeldus |
| --- | --- | --- |
| Projekt |  |  |
| 1 | Pakkumuste hindamise kriteeriumide tööleht | Täidetud tööleht, kus on esitatud pakkumuse andmed. |
| 2 | Modelleerimisaruanne (-aruanded) asukoha kohta, PVsyst, PV*SOL | Sisaldab pakutud projekti koostatuna modelleerimistarkvaraga (nagu PVsyst, PV*SOL). |
|  | Päikesepaneelid |  |
| 3 | Päikesepaneelide andmeleht |  |
| 4 | Päikesepaneelide tootegarantii | Tootegarantii või teostatud tööde garantii. |
| 5 | Päikesepaneeli CO2 jalajälje sertifikaat | Vastavalt Adème hinnangule Evaluation carbone simplifiée PPE2/CRE4. |
| 6 | Kui muude kui klaaspaneelide puhul ei ole andmelehel selgelt märgitud, et ei sisalda PFAS-aineid, siis on vaja esitada deklaratsioon selle kohta, et tootes ei ole PFAS-aineid. | Paneeli tootja poolne kinnitus, et tagapaneeli valmistamisel ei ole kasutatud PFAS-aineid. |
| Inverter |  |  |
| 7 | Inverteri andmeleht |  |
| Teie ettevõte |  |  |
| 8 | Kolme varasema päikeseenergiaprojekti referentsid | Scope 12 ülevaatuse aruanne või kliendi kinnitus viimase nelja aasta jooksul kolme teostatud projekti kohta, mille maksimaalne väljundvõimsus on vähemalt 30% projekti mahust. |
| 9 | Euroopa ühtne hankedokument | Igas Euroopa hankemenetluses kasutatav ametlik dokument, milles pakkuja märgib muu hulgas, kas nende ettevõtte suhtes kehtivad hankemenetlusest kõrvaldamise alused, millised isikud on vaja registreerida, milline struktuur on valitud (kui pakkujaks on mitu osapoolt, siis kas alltöövõtuna või konsortsiumina) ja milline isik (millised isikud) on pakkuja(te) volitatud esindaja(d). |
| 10 | Valikuline: mis tahes sertifikaadid | Näited: InstallQ, VCA. |
| 11 | Töömahtude loetelu koos lisatud hindadega | Pakkujad peavad esitama tarnitavate toodete ja tehtavate tööde hinna, mis kinnitatakse allkirjaga. |

Muudatused versioonides

| 0.92 -> 0.93 |  | Kirjeldus | Näitaja | Kas nõuet kasutada? | Selgitus tellijale | Selgitus pakkujale | Tõendamine ja kinnitamine | Ebarahuldava täitmise tulemus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tootegarantii välja jäetud eri osaliste vastuväidete tõttu | Tootegarantii või teostatud tööde garantii | 25 aastat |  | Soovitus: 30 aastat kestlikkuse ja väikeste energiatootmise tasandatud kogukulude puhul. Lühema kasutuskestusega projektide korral võib see olla 25 aastat. Lühikese kasutuskestusega (5–10 aastat) projektide puhul tasub kaaluda kasutatud paneelide kasutuselevõtmist. | See garantiiaeg näitab eeldatavat tehnilist kasutuskestust. See on seotud tootegarantiiga. Märkus. Paljude tavapäraste päikesepaneelide tootegarantii on ainult 10–12 aastat. | Tootegarantiid kinnitavad tööde täitmise aruanne ja Scope 12 ülevaatus. | Tuleb asendada nõuetele vastavate päikesepaneelidega. |