10 priedas. Reikalavimai

10.1. Bendrieji reikalavimai

| Reikalavimai (bendrieji) |  |  |  | Nurodymai užsakovui |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV projektų reikalavimų ir sutarties skyrimo kriterijų šablonas |  |  |  | - Iš dalies pakeiskite geltonus laukelius su mėlynu tekstu |  |  |  |  |  |  |
| Versija: 0.99. Dėl atsiliepimų, klaidų, papildymų rašyti e. paštu BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | - Neprivalomieji reikalavimai rausvuose laukeliuose: išbraukite klaustuką C stulpelyje, jei tas reikalavimas neįtraukiamas; o jei įtraukiamas, įrašykite „taip“ arba „1“. Tada atitinkamo reikalavimo numeris bus panaikintas, o tolesnių reikalavimų numeracija bus automatiškai pakeista. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Tuščiuose laukeliuose įrašykite bet kokius papildomus reikalavimus. Jei įterpiama papildomų eilučių, patikslinkite automatinio numeravimo formules A ir H stulpeliuose. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Kai būsite pasirengę, paslėpkite D ir E stulpelius. |  |
| Nr. | Apibūdinimas | Vertė | Reikalavimas įtraukiamas? | Paaiškinimas užsakovams | Paaiškinimas pasiūlymų teikėjams |  |  | Patikrinimas / patvirtinimas | Prastų rezultatų padariniai |  |
| Vieta ir projekto trukmė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Projekto įgyvendinimo vietos (-ų) aprašymas | Žr. ... priedą |  | Parenkite priedą, kuriame dėl kiekvienos vietos būtų nurodyta: adresas, paskirtas stogo ar žemės plotas, vietos nuotraukos, įvertinta nuolatinės srovės (DC) galia, jungtis su elektros tinklu, stogo apkrova ir kt. |  |  |  |  |  |  |
| Pagrindiniai tikslai: saulės energijos sistemos įrengimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Siūlomų PV plokščių nuolatinės srovės (DC) galia turi būti didesnė nei: | ... kWp |  | Žr. galimybių studiją | Visų PV plokščių, kurias numatoma įrengti kartu, bendra pikinė galia, nustatoma pagal galią standartinėmis bandymo sąlygomis, nurodytą PV plokštės duomenų lape (vienpusės plokštės priekinės pusės duomenys). |  |  | 1) PV plokštės duomenų lapas; 2) PV įrenginio modeliavimo ataskaita, parengta naudojant pripažintą programinę įrangą (pvz., „PVsyst“, „PV*SOL“ ar kt.) | Pasiūlymas netinkamas |  |
| 1.3. | PV įrenginio (-ių) per pirmuosius metus pagamintos elektros energijos kiekis (kWh) turi būti didesnis nei: | ... kWh |  | Žr. galimybių studiją, kurioje naudojama „P50 vertė“ (vidutinė energijos gamybos išeiga per ilgesnį laiką), modeliavimo laikotarpiu (2010–2020 m.), ... duomenų bazės duomenimis | Tai „P50 vertė“ modeliavimo laikotarpiu (2010–2020 m.), ... duomenų bazės duomenimis. Modeliavimo ataskaita, parengta dėl siūlomo PV įrenginio, pirmųjų metų duomenys, remiantis nominaliąja energine apšvieta (tai yra tikėtinas vidutinis ilgalaikis rezultatas), nustatant „P50 vertę“ pripažinta programine įranga (naudojant „PVsyst“, „PV*SOL“ ar panašų programinės įrangos paketą). |  |  | Modeliavimo ataskaita, parengta dėl siūlomo PV įrenginio | Pasiūlymas netinkamas |  |
| 1.4. | PV įrenginio kintamosios srovės (AC) galia turėtų būti mažesnė nei: | ... kW | ? | Neprivalomasis reikalavimas, jeigu, pvz., būtina atsižvelgti į esamos jungties su tinklu dydį. Pažymėtina, kad kai projektai yra subsidijuojami pagal subsidijavimo schemą SDE++, prie tinklo gali būti prijungiama ne daugiau kaip 50 % visų PV plokščių nuolatinės srovės (DC) galios pajėgumų. | Tai galima pasiekti inverterių galios ribojimu iki tam tikro lygio. |  |  | Ex post, per patikrinimą pagal protokolą „Scope 12“ | Pasiūlymas netinkamas |  |
| 1.5. | Techninė priežiūra ir stebėsena | Per pirmuosius 2–4 metus | ? | Neprivalomasis reikalavimas (dažnai taikomas, rekomenduojamas), kad įrengėjas pirmuosius 2–4 metus vykdytų techninę priežiūrą ir stebėseną |  |  |  |  | Pasiūlymas netinkamas |  |
| Sauga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Elektros įrenginys turi būti suprojektuotas ir pagamintas laikantis standarto NEN 1010 |  |  |  |  |  |  | Ex post, per patikrinimą pagal protokolą „Scope 12“ | Rangovas turi per pagrįstą laikotarpį užtikrinti įrenginio atitiktį standartui NEN 1010 – priešingu atveju užsakovas tai padarys rangovo sąskaita. |  |
| 1.7. | Rangovo VCA sertifikatas |  |  |  | Įmonės privalo turėti VCA sertifikatą (tai yra rangovo saugos sertifikatas, nyderl. VGM Checklist Aannemers), jei atlieka šiuos darbus: tvirtinimo sistemų įrengimą, PV plokščių įrengimą, elektrotechninius darbus. |  |  | Statybos etapu statybvietės vadovo VCA sertifikatą būtina parodyti užsakovui, kai šis to prašo. | Darbai sustabdomi ir paskiriamas statybvietės vadovas, turintis VCA sertifikatą, o bet kokias papildomas išlaidas padengia rangovas. |  |
| 1.8. | Sauga. Saugus darbas dideliame (>250 cm) aukštyje. Kad darbuotojai galėtų saugiai judėti, PV plokštės neturi būti dedamos 2 metrų juostoje aplink stogo kraštą, be to, dirbant dideliame aukštyje, turi būti taikomos tinkamos saugos užtikrinimo priemonės |  |  |  | VOL-VCA sertifikatas (darbų prižiūrėtojams suteikiamas saugos sertifikatas). Pagal Darbo sąlygų įstatymo 3.16 straipsnį darbuotojai ir darbdaviai yra kartu atsakingi už saugų darbą dideliame aukštyje. |  |  | PV įrenginio planas (išdėstymo brėžiniai). |  |  |
| 1.9. | Sauga. Būtina laikytis galiojančių teisės aktų ir gairių dėl profesinės saugos ir sveikatos |  |  |  | Tai apima: 1) Darbo sąlygų įstatymą, Dekretą dėl darbo sąlygų, Darbo sąlygų taisykles; 2) Europos direktyvas: darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos (89/391/EEB); saugos dirbant laikinosiose ar kilnojamosiose statybvietėse (92/57/EEB); sunkių krovinių (90/269/EEB); asmeninių apsaugos priemonių (89/656/EEB); darbo įrangos (2009/104/EB); apsaugos nuo vibracijos (2002/44/EB); Mašinų direktyvą (2006/42/EB). |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Elektrosauga – saugus darbas su elektros įranga: pagal standartą NEN 3140 (<1,5 kV DC ir < 1 kV AC) arba NEN 3840 (>1,5 kV arba >1 kV AC) |  |  |  | NEN 3140: atitinkami žemosios įtampos įrangos eksploatavimo reikalavimai. NEN 3840: atitinkami aukštosios įtampos įrangos eksploatavimo reikalavimai. |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Elektrosauga. Tie, kas dirba su elektros jungtimis, turi būti sertifikuoti elektrikai |  |  |  | Statybvietės vadovai turi būti kvalifikuoti ir turėti reikiamus sertifikatus. Rangovas turi turėti įrengimo darbų vadovą, turintį reikiamus sertifikatus, ir šis turi būti pristatytas užsakovui, nurodant jo kontaktinius duomenis. Užsakovas turi rangovui pateikti prijungimo (prie tinklo) ir atjungimo procedūrų ir kitų darbo procedūrų aprašą. |  |  |  |  |  |
| Rangovo patirtis ir žinios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | PV projektų patirtis | Tinkamai užbaigti trys panašūs projektai |  |  | Trys projektai per pastaruosius 4 metus, kurių dydis apėmė bent 30 % per šį projektą įrengiamų PV plokščių. |  |  | Tokia patirtis nurodoma ir užsakovų pasitenkinimas įrodomas pateikiant ankstesnių užsakovų rekomendacijų arba pateikiant nepriklausomo subjekto parengtą baigiamąją ataskaitą pagal protokolą „Scope 12“. |  |  |
| Rangovo draudimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Statybos visuminės rizikos (Construction All Risk, CAR) draudimas | >1 mln. EUR |  | CAR draudimas apima rangovui darbe kylančią riziką. Draudimo suma yra ne mažesnė kaip 1 mln. EUR ir mažų mažiausiai prilygsta apskaičiuotai sutarties vertei. Kai kuriais atvejais draudimo sumos nurodomos bendrosiose pirkimo sąlygose; tokiu atveju gali būti naudojama ta suma. Pažymėtina, kad pats užsakovas taip pat gali draustis CAR draudimu. Taip pat žr. bendrąsias pirkimo sąlygas. |  |  |  | Prieš pradedant statybą parodomas CAR draudimo liudijimas, kai užsakovas to prašo. | Darbas nedelsiant sustabdomas iki bus apsidrausta. |  |
| 1.14. | Verslo civilinės atsakomybės draudimas (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven, AVB) | 10 mln. EUR |  | Apima rangovo darbuotojų ar produktų padarytą žalą. Šis draudimas gali apimti ne tik nedidelę žalą, bet ir didelę žalą (įskaitant sužalojimus). |  |  |  | Prieš pradedant statybą parodomas AVB draudimo liudijimas, kai užsakovas to prašo. | Darbas nedelsiant sustabdomas iki bus apsidrausta. |  |
| Kokybė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Sistema turi būti suprojektuota ir įdiegta laikantis ISSO saulės energetikos vadovo naujausios redakcijos (Handboek Zonne-energie, Hbze, pvz., 2022 m.) |  | ? | Šį reikalavimą gali būti pasirenkama įtraukti dėl mažesnių nei 1 MWp projektų. Jis nebūtinas specialiems ar didelio masto projektams, kuriuos vykdo dideli ar tarptautiniai inžinerijos, pirkimo ir statybos rangovai. |  |  |  |  |  |  |
| Šalinimo mokestis ir gyvavimo ciklo pabaiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Šalinimo mokestis, mokamas už PV plokščių pašalinimą jų gyvavimo ciklo pabaigoje, turi būti sumokamas (per tiekėją) fondui OPEN (Stichting OPEN) |  |  | Nuo 2023 m. liepos 1 d. šis mokestis nurodomas didmenininkų ir kitų importuotojų sąskaitose faktūrose. | Tuo atveju, kai PV plokštes importuoja rangovas, taip teisiškai tampantis „gamintoju“, užsakovas užsiregistruoja fonde OPEN ir tada atliekamos administracinės pareigos: pateikiama gamintojo deklaracija ir sumokamas atliekų tvarkymo mokestis. Kai PV plokštės perkamos iš Nyderlandų subjekto, pvz., didmenininko, rangovas turi įsitikinti, kad tas Nyderlandų subjektas yra fondo OPEN narys. Visų registruotų produktų apžvalgą galima rasti fondo OPEN svetainėje. |  |  | Ex post, neprivaloma: tiektų PV plokščių sąskaitos faktūros patikrinimas. |  |  |
| Darbo sąlygos, taisyklių laikymasis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Turi būti laikomasi PV plokščių, inverterio (-ių) ir tvirtinimo detalių tiekėjų ir (arba) gamintojų pateiktų montavimo instrukcijų |  |  |  |  |  |  | Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |  |
| 1.18. | Darbo sąlygos Nyderlanduose. Turi būti laikomasi Nyderlandų darbo teisės aktų (ir dėl darbuotojų migrantų) |  |  |  | Jei naudojami darbuotojai migrantai, užsakovas turi užtikrinti tinkamą jų apgyvendinimą ir užmokestį jiems ir negalima viršyti teisės aktų nustatyto darbo laiko. Apgyvendinimas: jei naudojami darbuotojai migrantai, šių darbuotojų su užsakovu negali sieti nei tiesioginiai, nei netiesioginiai su apgyvendinimu susijusios finansinės priklausomybės santykiai. Net jei darbuotojai dirba per laikinojo įdarbinimo įmonę, darbuotojų su laikinojo įdarbinimo įmone negali sieti jokie su apgyvendinimu susijusios finansinės priklausomybės santykiai. |  |  |  |  |  |
| Įvairūs neprivalomieji bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Patronuojančiosios bendrovės garantija. Jei rangovas turi pagrindinį akcininką, šis turi veikti kaip rangovo finansinis garantas |  | ? | Neprivaloma. Kartais tai jau yra įtraukta į standartines pirkimo sąlygas. Alternatyva patronuojančiosios bendrovės garantijai – dirbti mažai rizikingomis mokėjimo sąlygomis. |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Trečiojo asmens .PAN failas |  | ? | Neprivaloma, skirta dideliems – didesnės nei 20 MW galios – projektams. Tai duomenų, naudojamų tokiose programose, kaip „PVsyst“ ir „PV*SOL“, saulės elektrinių parko produkcijai prognozuoti, skaitmeninė versija. Atskiruose .PAN failuose patikrinamas projekto naudingumo koeficientas ir energijos gamybos išeiga. |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Saugos kultūra. ISO45001 arba saugos kultūros pakopų sistemos (angl. Safety Culture Ladder) bent 3 pakopa |  | ? | Neprivaloma, skirta dideliems (>20 MWp) projektams, kuriuose dalyvauja didelės įgyvendinančiosios organizacijos. |  |  |  |  |  |  |

10.2. Bendrieji reikalavimai

| Reikalavimai. Darbas |  |  |  |  |  |  |  | Nurodymai užsakovui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV projektų reikalavimų ir sutarties skyrimo kriterijų šablonas |  |  |  |  |  |  |  | - Iš dalies pakeiskite geltonus laukelius su mėlynu tekstu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versija: 0.99. |  |  |  |  |  |  |  | - Neprivalomieji reikalavimai rausvuose laukeliuose: ištrinkite klaustuką C stulpelyje, jei šis reikalavimas neįtraukiamas; o jei įtraukiamas, įrašykite „taip“ arba „1“. Tada atitinkamo reikalavimo numeris bus panaikintas, o tolesnių reikalavimų numeracija bus automatiškai pakeista. |  |  |  |  |  |  |  |
| Paskelbė: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  |  |  | - Tuščiuose laukeliuose įrašykite bet kokius papildomus reikalavimus. Jei įterpiama papildomų eilučių, patikslinkite automatinio numeravimo formules A ir H stulpeliuose. |  |  |  |  |  |  |  |
| Dėl atsiliepimų, klaidų, papildymų rašyti e. paštu BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  |  |  |  | - Kai būsite pasirengę, paslėpkite D ir E stulpelius. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Reikalavimo aprašymas | Kada? |  | Reikalavimas įtraukiamas? |  | Paaiškinimas užsakovui |  | Paaiškinimas pasiūlymo teikėjui |  | Patikrinimas / patvirtinimas |  | Prastų rezultatų padariniai |  |  |  |
| Datos, planavimas ir konsultavimasis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Darbas turi būti pradėtas: | ... vietoje per ... mėnesių nuo sutarties skyrimo / ... [data] |  |  |  | Gali būti įtrauktas datų kiekvienoje vietoje sąrašas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Preliminariai projektas turi būti užbaigtas iki: | ... vietoje per ... mėnesių nuo sutarties skyrimo / iki ... [data] |  |  |  |  |  | Preliminarus užbaigimas (statusas „statyba baigta“): visi suplanuoti darbai užbaigti ir įrenginys iš esmės paruoštas elektros energijai į tinklą tiekti. Tada bus atliktas patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“. Gali būti įtrauktas datų kiekvienoje vietoje sąrašas. |  |  |  | Jei užbaigti projektą bus vėluojama daugiau kaip 30 dienų, už kiekvieną dieną laikotarpiu nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d. bus skiriama bauda, lygi 0,1 % pasiūlymo kainos, o laikotarpiu nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. – 0,15 % pasiūlymo kainos, nebent toks vėlavimas visiškai nepriklausytų nuo rangovo. |  |  |  |
| 2.3. | Planavimas: darbo plano parengimas, suderinimas (su užsakovu / galutiniu naudotoju) ir pateikimas | Po sutarties skyrimo, bet prieš pradedant įgyvendinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Darbo atlikimas pagal sutartą planą |  |  |  |  |  |  | Planas gali būti tikslinamas pasitarus ir gavus bendrą pritarimą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Dalyvavimas susitikimuose statybvietėje ar darbo susitikimuose, jei užsakovas mano, kad tai reikalinga darbui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentai, brėžiniai, skaičiavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Įvairių dokumentų, brėžinių ir skaičiavimų pateikimas: a) vienalinijinės elektros schemos (AC, DC ir jungties su esamu įrenginiu); b) PV plokščių išdėstymo planas; c) projektams ant stogų: konstrukcijų / vėjo skaičiavimai; d) galios nuostolių kabeliuose (tiek AC, tiek DC kabeliuose) apskaičiavimas; | Po sutarties skyrimo, bet prieš pradedant įgyvendinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) PV plokščių, inverterių, atraminės konstrukcijos, kabelių, skaitiklių skydelių duomenų lapai; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) projektams ant stogų: įgyvendinimo planas, apimantis ant stogo įrengiamų PV plokščių montavimo planą ir užkėlimo planą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vertinimas ir rizikos vertinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Vertinimo ir rizikos vertinimo parengimas dėl darbo ir dėl valdymo priemonių, kurių ketinama imtis | Po sutarties skyrimo, bet prieš pradedant įgyvendinimą |  |  |  |  |  | Darbo sąlygų įstatymo 5 straipsnis: rangovas turi turėti vertinimą ir rizikos vertinimą, priklausomai nuo vietos. Daugeliu atvejų galima panaudoti didžiąją dalį ankstesnių vertinimų ir rizikos vertinimų turinio, likusią 10 % dalį pritaikant konkrečiam projektui. |  | Vertinimo ir rizikos vertinimo ataskaita |  |  |  |  |  |
| Rangovo įgyvendinimo darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | PV plokščių ir tvirtinimo sistemos pristatymas, įrengimas ir sumontavimas |  |  |  |  |  |  |  |  | Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Tinkamos elektros sistemos, apimančios kabelius, inverterius ir susijusius komponentus, jungiamus prie PV plokščių, pristatymas, įrengimas ir veikiančios elektros jungties sukūrimas |  |  |  |  |  |  |  |  | Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Prijungimas prie esamos elektros tinklo jungties ARBA prijungimas prie naujos elektros tinklo jungties |  |  |  |  |  |  |  |  | Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |  |  |  |  |
| 2.11. | PV įrenginio užregistravimas, pranešant apie jį sistemos operatoriui, ir per www.energieleveren.nl |  |  |  |  |  |  |  |  | Registracijos patvirtinimo kopija |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Kalibruoto bendrosios energijos produkcijos skaitiklio prijungimas |  |  |  |  |  |  |  |  | Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Bet kokio kito darbo, kurį reikia atlikti dėl to, kas išdėstyta pirmesniuose skirsniuose, atlikimas, kad būtų galima projekto pabaigoje pristatyti visiškai užbaigtą objektą |  |  |  |  |  |  |  |  | Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Visiško įgyvendinimo užbaigimo ataskaitos, į kurią įtraukta 6.1 reikalavime apibūdinta informacija, pateikimas |  |  |  |  |  |  |  |  | Įgyvendinimo užbaigimo ataskaita. |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Jei būtina, įrenginio tobulinimas iki bus įvykdyti šiame dokumente nustatyti reikalavimai (pvz., jei per patikrinimą, atliktą pagal protokolą „Scope 12“, nustatyta nukrypimų nuo reikalavimų) |  |  |  |  |  |  |  |  | Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Pastaba. Užsakovas surengs nepriklausomą viso saulės energijos įrenginio patikrinimą pagal protokolą „SCIOS Scope 12“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Techninė priežiūra ir darbo stebėsena per pirmuosius 2 (ar 4) metus, kaip apibūdinta 7 lentelėje (Reikalavimai. Techninė priežiūra ir stebėsena) |  |  | ? |  |  |  |  |  | Techninės priežiūros ir stebėsenos ataskaitos |  |  |  |  |  |

10.3. Reikalavimai. Darbas

| Reikalavimai dėl PV plokščių |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PV projektų reikalavimų ir sutarties skyrimo kriterijų šablonas |  |  |  |  |  |  |
| Versija: 0.99. Dėl atsiliepimų, klaidų, papildymų rašyti e. paštu BGDPV@pianoo.nl Nurodymai užsakovui - Iš dalies pakeiskite geltonus laukelius su mėlynu tekstu - Neprivalomieji reikalavimai rausvuose laukeliuose: ištrinkite klaustuką C stulpelyje, jei šis reikalavimas neįtraukiamas; o jei įtraukiamas, įrašykite „taip“ arba „1“. Tada atitinkamo reikalavimo numeris bus panaikintas, o tolesnių reikalavimų numeracija bus automatiškai pakeista. - Tuščiuose laukeliuose įrašykite bet kokius papildomus reikalavimus. Jei įterpiama papildomų eilučių, patikslinkite automatinio numeravimo formules A ir H stulpeliuose. - Kai būsite pasirengę, paslėpkite D ir E stulpelius. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Apibūdinimas | Reikalavimas įtraukiamas? |  |  | Paaiškinimas užsakovui | Paaiškinimas pasiūlymo teikėjui |  | Patikrinimas ir patvirtinimas | Prastų rezultatų padariniai |  |
| Kokybė ir sauga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | PV plokštės turi atitikti standartus IEC 61215, IEC 61730-1 ir IEC 61730-2. Jos turi būti bent II saugos klasės pagal standartą IEC 61730-2 |  |  |  | Atitiktis standartui IEC 61215 yra minimalusis kokybės reikalavimas siekiant įrodyti, kad PV plokštė tarnaus bent 5 metus. Standartu IEC 61730 nustatoma PV plokštės elektrosaugos ir apsaugos nuo gaisro klasė. | Standartiniai reikalavimai: visos įprastinės PV plokštės, kurių siūloma įsigyti per didmenininkus, atitinka šiuos standartus. Tai nurodoma duomenų lape. |  | Įgyvendinimo užbaigimo ataskaitos (joje turi būti PV plokštės duomenų lapas) patikrinimas arba patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ | Pakeitimas PV plokštėmis, atitinkančiomis šį reikalavimą |  |
| 3.2. | Ne mažesnės kaip 85 % galios 25-aisiais naudojimo metais garantija |  |  |  | Šį reikalavimą atitinka beveik visos standartinės PV plokštės. | 25-aisiais metais naudojant PV plokštę elektros energijos gamyba turi siekti bent 85 % gamybos, kai ta PV plokštė buvo nauja. |  | Galios garantija, gauta su įgyvendinimo užbaigimo ataskaita, ir patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ | Pakeitimas PV plokštėmis, atitinkančiomis šį reikalavimą |  |
| 3.3. | DC jungtys turi būti MC4 ar MC4-EVO tipo ir atitikti standartą IEC 62852 |  |  |  | MC4 ir MC4-EVO yra plačiausiai naudojamos jungtys, aukšta jų kokybė yra įrodyta. | Standartinės (žr. PV plokštės duomenų lapą). Vis dėlto būkite atidūs, kad visiems DC kabeliams būtų naudojamos visiškai tos pačios (to paties gamintojo ir to paties tipo) jungtys, ir jas visas turi būti galima įsigyti atskirai. |  | PV plokštės duomenų lapas, gautas su įgyvendinimo užbaigimo ataskaita, ir patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ | Pakeitimas PV plokštėmis, atitinkančiomis šį reikalavimą |  |
| 3.4. | Jei naudojami p tipo kristalinio silicio elementai, PV plokštės turi atitikti standartą IEC 62804 (būti atsparios PID) |  |  |  | Jei PV plokštėje naudojami p tipo kristalinio silicio elementai (pvz., PERC elementai), jos energijos išeiga gali labai suprastėti dėl potencialo sukeltos degradacijos (angl. potential-induced degradation, PID). To galima išvengti naudojant tam tikras medžiagas ir tai patikrinama bandymu pagal šį standartą. | Jei siūloma naudoti PV plokštes su p tipo silicio elementais (pvz., PERC), jos turi atitikti standartą IEC 62804 (tai nurodoma duomenų lape). Pažymėtina, kad daugelio kitų tipų saulės elementams (HJT, Topcon, IBC, CdTe, CIGS, a-Si, n-PERT) tokio poveikio nėra ir šio bandymo atlikti nereikia. |  | Duomenų lapas, gautas su įgyvendinimo užbaigimo ataskaita, ir patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ | Pakeitimas PV plokštėmis, atitinkančiomis šį reikalavimą |
| Tvarumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Anglies pėdsakas turi būti ne didesnis kaip 550 kg CO2 ekv./kWp, pagal Prancūzijos supaprastintą anglies pėdsako vertinimo metodą (pranc. Evaluation carbone simplifiée, ECS), kurio taikymą administruoja Prancūzijos aplinkosaugos agentūra ADEME. Sertifikatas turi būti galiojantis statybos pradžioje ir parengtas laikantis ADEME gairių CRE4 / PPE2 |  |  |  | Ši riba yra tokia pati kaip Prancūzijoje ir, jos laikantis, įprastinių PV plokščių anglies pėdsakas sumažinamas perpus, bet vis vien tebėra platus pasirinkimas (įskaitant Kinijos „1 lygio“ gamintojų produkciją) už truputį didesnę kainą. | Dokumente dėl tvaresnių PV plokščių tvarumo aspektų ir rinkos tyrimo (Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen) nurodomi gamintojai, galintys atitikti šį reikalavimą. Jį gali atitikti ir įvairūs kiti gamintojai. ECS sertifikato galima prašyti per gamintoją arba didmenininką. |  | Patikrinama įgyvendinimo užbaigimo ataskaita, prie kurios turi būti pridėtas įrengtų PV plokščių ECS sertifikatas, arba tai nustatoma per patikrinimą pagal protokolą „Scope 12“ | Pakeitimas PV plokštėmis, atitinkančiomis šį reikalavimą |
| 3.6. | Užpakalinės pusės danga be PFAS, pavyzdžiui, stiklo plokštė (dvipusio stiklo PV plokštės, angl. glass-glass solar panels) arba plastikinė užpakalinės pusės danga be fluorpolimerų |  |  |  | Daugumos PV plokščių sudėtyje yra PVDF („Tedlar“), PVF („Kynar“) ar kitų fluoro turinčių polimerų ir dangų. Šių PFAS medžiagų gali patekti į aplinką gamybos ar naudojimo metu (miltelių pavidalu ar nusilupus dangai) ir jos gali pakenkti sveikatai. Pasirenkant alternatyvas be PFAS nepatiriama jokių ar beveik jokių papildomų išlaidų. | Dokumente dėl tvaresnių PV plokščių tvarumo aspektų ir rinkos tyrimų (Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen) pateikta šį reikalavimą atitinkančių PV plokščių pavyzdžių. Dėl to teiraukitės didmenininko ar gamintojo. Jei naudojamos PV plokštės su plastikine užpakalinės pusės danga ir jei jų duomenų lape nėra aiškiai nurodytos užpakalinės pusės dangos sudėtyje naudojamos medžiagos, reikia gauti atskirą PV plokščių gamintojo patvirtinimą, kad tų PV plokščių užpakalinės pusės danga yra be PFAS. |  | Patikrinama įgyvendinimo užbaigimo ataskaita, į kurią turi būti įtrauktas PV plokštės duomenų lapas ar atitinkamas sertifikatas, arba tai nustatoma per patikrinimą pagal protokolą „Scope 12“ | Pakeitimas PV plokštėmis, atitinkančiomis šį reikalavimą |  |
| Neprivalomieji reikalavimai dėl PV plokščių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | PV plokštės turi atitikti standartą IEC 62716 (dėl atsparumo amoniakui) | ? |  |  | Paprastai tai nebūtina, tačiau tai privaloma pastatuose, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai. Atsparumas amoniakui būtinas tik jei yra didelė amoniako koncentracija, pvz., ten, kur laikomi ūkiniai gyvūnai (vištos, kiaulės ar galvijai) | Tai įtraukta į daugelį duomenų lapų. |  | Duomenų lapas, gautas su įgyvendinimo užbaigimo ataskaita, ir patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |  |
| 3.8. | PV plokštės turi atitikti standartą IEC 61701 (dėl atsparumo druskos rūkui) | ? |  |  | Paprastai to nereikia, tačiau tai būtina pakrančių teritorijose. Atsparumas druskingam orui (druskos rūkui) yra reikalingas tik jei PV įrenginys yra arti jūros (mažesniu nei 1 km atstumu nuo jūros). | Tai įtraukta į daugelį duomenų lapų. |  | Duomenų lapas, gautas su įgyvendinimo užbaigimo ataskaita, ir patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |  |
| 3.9. | Užpakalinės pusės dangos spalva – matoma elementų tarpuose | ? |  |  | Tai nebūtina daugeliui projektų. Visiškai juodos PV plokštės daugiausia naudojamos ant stogų su nuolydžiu, kurie yra matomi. Jos šiek tiek brangiau kainuoja ir jų veiksmingumas šiek tiek mažesnis, palyginti su PV plokštėmis su balta užpakalinės pusės danga. Spalvotos PV plokštės kur kas brangiau kainuoja ir jų našumas mažesnis. |  |  |  |  |  |
| 3.10. | PV plokštės rėmo spalva | ? |  |  | Juodi ar spalvoti rėmai dažnai nėra būtini ir brangiau kainuoja. |  |  |  |  |  |

10.4. Reikalavimai dėl PV plokščių

| Reikalavimai dėl elektros įrangos, inverterių, kabelių ir kitų elektrinių komponentų |  |  |  |  | Nurodymai užsakovui |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV projektų reikalavimų ir sutarties skyrimo kriterijų šablonas |  |  |  | 1) Iš dalies pakeiskite geltonus laukelius su mėlynu tekstu |  |  |  |  |
| Versija: 0.99. |  |  |  | 2) Neprivalomieji reikalavimai rausvuose laukeliuose: ištrinkite klaustuką C stulpelyje, jei šis reikalavimas neįtraukiamas; o jei įtraukiamas, įrašykite „taip“ arba „1“. Tada atitinkamo reikalavimo numeris bus panaikintas, o tolesnių reikalavimų numeracija bus automatiškai pakeista. |  |  |  |  |  |
| Paskelbė: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | 3) Tuščiuose laukeliuose įrašykite bet kokius papildomus reikalavimus. Jei įterpiama papildomų eilučių, patikslinkite automatinio numeravimo formules A ir H stulpeliuose. |  |  |  |  |  |
| Dėl atsiliepimų, klaidų, papildymų rašyti e. paštu BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | 4) Kai būsite pasirengę, paslėpkite D ir E stulpelius. |  |  |  |  |
| Nr. | Apibūdinimas | Vertė | Reikalavimas įtraukiamas? | Paaiškinimas užsakovui |  | Paaiškinimas pasiūlymo teikėjui | Patikrinimas ir patvirtinimas | Prastų rezultatų padariniai |
| A. Elektros įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Įranga turi būti saugi ir atitikti standartus NEN 1010 ir NEN 7250 |  |  |  |  |  | Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |
| 4.2. | Sistemoje turi būti įrengtas nuolatinės srovės izoliatorius, kad būtų galima atlikti techninės priežiūros darbus Jis turi būti greta inverterių arba jų viduje. |  |  |  |  |  | Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |
| 4.3. | Indukcinės kilpos tarp teigiamosios įtampos (raudonos spalvos) ir neigiamosios įtampos (juodos spalvos) nuolatinės srovės (DC) kabelių turi būti nedidelės. PV modulio kabelio ir kiekvienos modulių eilės grįžtamojo kabelio trajektorija turi būti tokia pati ir jie turi būti ne didesniu kaip 1 metro atstumu vienas nuo kito |  |  |  |  |  | Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |
| 4.4. | Nuolatinės srovės (DC) kabeliai turi būti žymimi nurodant poliškumą (juoda ir raudona spalvomis arba pliuso ir minuso ženklais) ir PV modulių eilės numerį |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Turi būti įrengtas viršįtampio iškroviklis (NEN 62305-4:2011) |  |  | Viršįtampio iškroviklis apsaugo inverterį nuo gaisro, kurį galėtų sukelti tiesioginis ar netiesioginis žaibo smūgis. |  |  | Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |
| B. PV plokščių prijungimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Grupėmis (vienoje eilėje) prie inverterio prijungiamos PV plokštės turi būti išdėstytos tuo pačiu nuolydžio kampu ir ta pačia kryptimi |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Inverteriai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Inverteriai turi atitikti standartus EN50524, IEC61683, IEC 62109, NEN-EN 50438, IEC 60068 IEC 61683: fotovoltinių sistemų galios ribotuvų efektyvumo matavimas. EN 50524: duomenų lapo informacija apie PV inverterius. IEC 62109: fotovoltinėse sistemose naudojamų galios keitiklių sauga. NEN-EN 50438: mikrogeneratoriai, jungiami su viešaisiais skirstomaisiais žemosios įtampos tinklais. EN 60068: aplinkos poveikio bandymai, gebėjimas veikti numatomomis transportavimo, laikymo ir naudojimo sąlygomis. |  |  | Standartiniai reikalavimai |  | Dauguma inverterių atitinka šiuos reikalavimus – tai nurodoma duomenų lape |  |  |
| 4.8. | Dėl inverterių turi būti išduota gamintojo garantija bent: | 5 ar 10 metų laikotarpiui | ? |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai Inverteriai, PV plokštės ir bet kokia kita įranga turi atitikti elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus pagal NEN-EN-IEC 61000-6-2 (dėl atsparumo) ir NEN-EN-IEC 61000-6-4 (dėl elektromagnetinių bangų skleidimo). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Įrenginių ant stogo atveju turi būti įrengiamas inverteris, kurio reitingas bent IP65, užtikrinant apsaugą nuo saulės spindulių ir laikantis kitų gamintojo reikalavimų |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Inverteriai turi atitikti Europoje nustatytą našumo lygį: ≥98 %. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Inverteriai turi būti su integruotu elektros lanko trikčių aptikimo įtaisu arba turi būti įrengtas išorinis elektros lanko trikčių aptikimo įtaisas visoms PV plokščių eilėms, prijungtoms prie inverterių |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Inverterių gamintojas turi būti geros reputacijos subjektas ir turėti ISO 9001 ir ISO 14001 sertifikatus |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Atsarginės dalys paprastai turi būti pristatomos per 72 valandas (pvz., per ES esantį paslaugų centrą, kuriame laikomos dalių atsargos) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Inverteriai turi atitikti tinklo operatorių gaires, būti tinkami Nyderlandų elektros tinklui ir paženklinti CE ženklu (reiškiančiu atitiktį ES taisyklėms) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Inverterio AC pusėje turi būti jungiklis, kad būtų galima izoliuoti inverterį, pvz., techninės priežiūros tikslais |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Inverteriai turi būti su integruotu apsauginiu atjungimo nuo tinklo įtaisu, atitinkančiu standartą VDE0126-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18. | Drentėje, Groningene, Fryzijoje, Overeiselyje ir Gelderlande: jei saulės energijos įrenginys yra Nyderlandų radioastronomijos instituto (ASTRON) apsaugos zonoje (https://www.astron.nl/beschermingszones/), inverteriai turi atitikti ASTRON reikalavimus Žr. patvirtintų tinkamų inverterių „baltąjį sąrašą“ nurodytoje interneto svetainėje. |  |  |  |  | https://www.astron.nl/beschermingszones/ |  |  |
| 4.19. | Tarp inverterių turi būti palikta pakankamai erdvės, laikantis gamintojo reikalavimų |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20. | Inverterių įrengimo vietą turi pasiūlyti rangovas ir ji nustatoma tariantis su užsakovu |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21. | Inverteriai turi būti lengvai prieinami taisymo ir techninės priežiūros tikslais |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22. | Inverteriai turi būti akustiškai izoliuoti nuo pastato sienos ar karkaso, kad nebūtų sąlyčio su sienomis, konstrukcijomis ir grindimis keliamo triukšmo |  | ? | Jei triukšmas galėtų būti problema |  |  |  |  |
| 4.23. | Inverteris turi būti atsparus druskos rūkui pagal standartą IEC 60069-2-52 |  | ? | Jei įrengiama netoli jūros |  |  |  |  |
| 4.24. | Įrenginių ant stogo atveju turi būti įrengiamas inverteris, kurio reitingas bent IP65, užtikrinant apsaugą nuo saulės spindulių ir laikantis kitų gamintojo reikalavimų |  | ? | Reitingas IP6x, kad būtų apsisaugota nuo audrų daromos žalos ar pan. Reitingas IPx5, kad inverteris nebūtų suardytas pernelyg intensyviai valant sodo žarna. |  |  |  |  |
| 4.25. | Inverteriai turi būti tinkamai užplombuoti ir neturi būti prieinami asmenims, neturintiems leidimo |  | ? | Inverteriai turi būti užplombuoti, kad būtų išvengta netinkamo jų naudojimo, vagystės ar vandalizmo. |  |  |  |  |
| D. Kabeliai, jungtys, kabelių kanalai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26. | Nuolatinės srovės (DC) jungtys turi būti MC4 tipo ir atitikti standartą IEC 62852 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27. | DC jungtys, kurios jungiamos viena su kita (kištukinė ir lizdinė jungtys), turi būti to paties tipo ir to paties gamintojo |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28. | DC jungties reitingas turi būti bent IP65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.29. | Visi kabeliai turi atitikti IEC 60364-7-712 standarto 712.522 skirsnį (reikalavimai PV energijos tiekimo sistemoms), IEC 60364-5-52 (elektros kabeliai pastatuose), IEC 60332-1-2 (atsparumas ugniai) ir EN 50396 (ne elektriniai bandymai) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.30. | Visi DC kabeliai turi būti tinkami naudoti saulės energetikos reikmėms ir atsparūs UV ir ozonui |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31. | Visi komponentai DC pusėje (įskaitant kabelius ir jungtis) turi būti suprojektuoti taip, kad atlaikytų įtampą, ≥1,15 karto didesnę už tuščiosios veikos įtampą elektros laidų trasoje |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.32. | Skirtingų tipų kabeliai (pvz., DC, AC ir duomenų kabeliai) turi būti naudojami atskirai vienas nuo kito |  |  |  |  |  | Patikrinimas pagal protokolą „SCIOS Scope 12“ |  |
| 4.33. | Kabelių matmenys turi atitikti standartą NEN 1010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.34. | Galios nuostoliai kabeliuose: esant didžiausiajai apkrovai, gali būti ne didesnis kaip 2 % nuostolis DC pusėje ir ne didesnis kaip 1 % nuostolis AC pusėje |  |  | Tai galima derinti prie konkrečių aplinkybių; labai ilguose kabeliuose didesnis nuostolio procentinis dydis gali būti priimtinas sąnaudų ir naudos balanso atžvilgiu. |  |  |  |  |
| 4.35. | Jeigu įrenginyje yra kelios PV plokščių eilės, jos turi atitikti standartą IEC 60364-7-712 – būti saugikliais, įrengiamais teigiamosios ir neigiamosios įtampos pusėse, arba tinkamu matmenų parinkimu apsaugotos nuo perkrovos srovių |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.36. | Kabeliai turi atitikti Statybos produktų reglamento Cca klasę pagal standartą NTA 8012 |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.37. | Kabeliai turi būti tinkamai mechaniškai pritvirtinti |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.38. | Kabeliai tiesiami kabelių kanaluose ar vamzdžiuose. Saulės energijos sistemos kabelių trasa gali būti užpildyta iki 80 % (taikoma naujoms trasoms) ar iki 100 % (taikoma esamoms trasoms). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.39. | Kabelių kanalai negali būti padėti tiesiai ant stogo, jie turi būti prie stogo ar prie fotovoltinės sistemos pamatinės konstrukcijos pritvirtinti guminiais dangteliais ar kojelėmis ir turi būti apsaugoti nuo įlinkimo |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.40. | Kabelių kanalas visada turi kabėti arba būti padėtas aukščiau to lygio, iki kurio ant stogo aukščiausiai pakyla vanduo |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.41. | Kabeliai gali būti tiesiami kreivėmis, sudarančiomis iki 90 laipsnių kampus |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.42. | Kabelis turi būti sumontuotas taip, kad būtų iki minimumo sumažinta drėgmės ar skysčio patekimo į kabelius ar jungtis tikimybė |  |  |  |  | Kabelių prieigos ir stoge integruotos kabelių prieigos turi būti nelaidžios vandeniui. Tai turi būti pasiekta laikantis naujausių gairių specialistams dėl uždarųjų stogo sistemų (nyderl. vakrichtlijn gesloten daksysteemn), o sienose integruotos kabelių prieigos turi būti sukurtos laikantis 2012 m. Statybos dekreto (Bouwbesluit). |  |  |
| 4.43. | Kabeliai turi būti nutiesti taip, kad būtų apsaugoti nuo nupjovimo |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.44. | Bet kokios stoge integruotos kabelių prieigos turi būti tinkamai sumontuotos, kad net ir lyjant stogas išliktų nelaidus vandeniui |  |  |  |  |  |  |  |
| E. skaitiklių dėžutė ir jungtis su elektros tinklu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.45. | Prijungimo prie tinklo taške turi būti po vieną grandinę kiekvienam inverteriui, papildoma vartojimo grandinė stebėsenos sistemoms ir sistemos bendrosios produkcijos skaitiklis |  |  | Bendrosios produkcijos skaitiklis turi atitikti reikalavimus, nustatytus SDE++ subsidijavimo schemoje. |  |  |  |  |
| 4.46. | Pritaikant skirstomąją dėžutę, ant atitinkamų (automatinių) saugiklių turi būti nurodyta, kad tai yra saulės energijos įrenginys, naudojant lipduką ir (arba) plastikinę plokštelę su užrašu „DĖMESIO! Saulės energijos įrenginys“ (ar pan.). Tokie lipdukai taip pat turi būti užklijuoti ant naudojamo įrenginio kabelių kanalo ir bet kokių jungiamųjų dėžučių |  |  |  |  |  |  |  |
| Neprivalomieji reikalavimai dėl inverterių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.47. | Pataisomumas. Gamintojas turi turėti paslaugų centrą Europoje, kuriame galima pataisyti inverterius, arba Europoje turi būti išorės įmonių, įgaliotų taisyti inverterius |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.48. | Kiekvienas inverteris turi atlikti šias funkcijas: – parametrų nustatymo; – pranešimo, kai tik sumažėja (AC ar DC) įtampa; – tinklo parametrų (dažnio, įtampos ir kt.) peržiūros; – išjungimo, kai tik peržengiamos tinklo leidžiamųjų parametrų ribos |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.49. | Inverteriai turi teikti galimybę reguliuoti gaminamos energijos kiekį pagal elektros energijos paklausą vietoje, kad nereikėtų jos tiekti į elektros tinklą.. |  | ? | Pavyzdžiui, tuo atveju, jei toje vietovėje susidarytų tinklo perkrova, dėl kurios laikinai nebūtų įmanoma tiekti energijos į tinklą. |  |  |  |  |

10.5. Reikalavimai dėl elektros įrangos, inverterių, kabelių ir kitų elektrinių komponentų

| Reikalavimai: tvirtinimo konstrukcija |  |  |  | Nurodymai užsakovui |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV projektų reikalavimų ir sutarties skyrimo kriterijų šablonas |  |  |  | - Iš dalies pakeiskite geltonus laukelius su mėlynu tekstu |  |  |  |
| Versija: 0.99. |  |  |  | - Neprivalomieji reikalavimai rausvuose laukeliuose: ištrinkite klaustuką C stulpelyje, jei šis reikalavimas neįtraukiamas; o jei įtraukiamas, įrašykite „taip“ arba „1“. Tada atitinkamo reikalavimo numeris bus panaikintas, o tolesnių reikalavimų numeracija bus automatiškai pakeista. |  |  |  |  |
| Paskelbė: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | - Tuščiuose laukeliuose įrašykite bet kokius papildomus reikalavimus. Jei įterpiama papildomų eilučių, patikslinkite automatinio numeravimo formules A ir H stulpeliuose. |  |  |  |
| Dėl atsiliepimų, klaidų, papildymų rašyti e. paštu BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | - Kai būsite pasirengę, paslėpkite D ir E stulpelius. |  |  |  |
| Nr. | Apibūdinimas | Vertė | Reikalavimas įtraukiamas? | Paaiškinimas užsakovui | Paaiškinimas pasiūlymo teikėjui | Patikrinimas ir patvirtinimas | Prastų rezultatų padariniai |
| # Konstrukcijai keliami reikalavimai, kai fotovoltiniai įrenginiai yra ant STOGO |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1. | # Suprojektuota konstrukcija turi atlaikyti numatomą apkrovą. Konstrukcijos projektas ir konstrukcinė medžiaga turi atitikti standartą NEN 7250 ir „Eurokodą 1“ (EN 1991-1-4). Konstrukcijos projektą patikrinkite po sutarties skyrimo, bet prieš pradedant įrengimo darbus |  |  | # Standartai, susiję su statybos aspektais ir vėjo apkrova. NEN 7250: Saulės energijos sistemos. Integravimas ant stogų ir į pastatų fasadus. Statybos aspektai. „Eurokodas 1“ – EN 1991-1-4. Poveikiai konstrukcijoms. 1.4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo poveikiai | # Ant stogo montuojamų tvirtinamųjų konstrukcijų tiekėjai paprastai naudojasi programine įranga ar internetine taikomąja programa, kuria galima apskaičiuoti balastą, reikalingą, kad būtų pasiekta atitiktis šiems standartams. | # Pranešimas apie siūlomą konstrukcijos projektą, parengiamas naudojantis tvirtinimo konstrukcijos tiekėjo programine įranga ar internetine taikomąja programa ir pateikiamas užsakovui prieš pradedant įrengimo darbus | # Prireikus konsultuojamasi ir atliekami koregavimai |
| # 5.2. | # Suprojektuota konstrukcija turi būti tinkama stogui. Stogas ir stogo konstrukcija turi atlaikyti apkrovą, galinčią tekti stogui ir stogo konstrukcijai dėl fotovoltinės saulės energijos sistemos buvimo kartu su oro sąlygomis (sniegu, vėju). Konstrukcijos projektą patikrinkite po sutarties skyrimo, bet prieš pradedant įrengimo darbus |  |  |  | # Jei stogai yra pernelyg netvirti ir netinkami standartinėms konstrukcijoms su sunkiu balastu, galima apsvarstyti šiuos variantus: sutvirtinti stogą ar stogo konstrukciją arba naudoti specialias tvirtinimo konstrukcijas, arba naudoti specialias PV plokštes, kurios, pvz., klijuojamos prie stogo. | # Fotovoltinio įrenginio konstrukcijos projektas, apimantis konstrukcijos brėžinius su pažymėtomis balasto vietomis ir nurodytu jo svoriu, turi būti pateiktas užsakovui patvirtinti likus ne mažiau kaip 4 savaitėms iki įrengimo darbų pradžios. | # Prireikus konsultuojamasi ir atliekami koregavimai |
| # 5.3. | # Įžeminimas. Visa PV plokščių pamatinė konstrukcija turi būti įžeminta |  |  |  |  | # Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |
| # 5.4. | # Turi būti įrengta tinkama apsaugos nuo žaibo sistema |  | # ? | # Paprastai ji yra jau įrengta, o jei ne, ji įrengiama atskirai nuo fotovoltinės saulės energijos sistemos. Dėl to nusprendžiama pasikonsultavus su patarėjais. | # Pažymėtina, kad apsaugos nuo žaibo sistema neturi būti naudojama fotovoltinių įrenginių konstrukcijai įžeminti. | # Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |
| # 5.5. | # Plėtimosi skirtumai. Stogo ir fotovoltinės sistemos tvirtinimo konstrukcijos sąlyčio paviršiai turi būti suprojektuoti taip, kad dėl tvirtinimo konstrukcijos ir stogo šiluminio plėtimosi skirtumų nebūtų padaryta žalos stogui |  |  |  | # Pavyzdžiui, po metalinėmis kojelėmis patiesiamas gumos sluoksnis. | # Konstrukcijos projekto patikrinimas |  |
| # 5.6. | # Vandens prasiskverbimo ir žalos stogui prevencija. Jei reikia, rangovas turi apsaugoti stogą nuo žalos ir vandens prasiskverbimo, kai atliekami darbai |  |  |  | # Jei reikia, rangovas gali apsaugine danga apsaugoti vaikščiojimo ant stogo takus. Panašiai galima apsaugoti stogo zonas, kuriose laikomi statybos reikmenys. Negalima viršyti didžiausios leidžiamosios stogo apkrovos, ypač kai ant stogo yra zonų, kuriose laikomi statybos reikmenys. | # Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ | # Jei dėl fotovoltinio įrenginio ar darbų padaroma žalos ar prasiskverbia vandens, taisymo išlaidas padengia rangovas. |
| # 5.7. | # Drenažas. Tvirtinimo konstrukcijos medžiaga neturi kliudyti vandeniui nutekėti nuo stogo ar fasadu, kad nesusidarytų vandens balų, kurių paprastai nebūtų, jei ten nebūtų tvirtinimo medžiagos |  |  |  |  | # Konstrukcijos projekto patikrinimas |  |
| # Konstrukcijai keliami reikalavimai, kai fotovoltiniai įrenginiai yra ant ŽEMĖS |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.8. | # Suprojektuota konstrukcija turi atlaikyti numatomą apkrovą. Konstrukcijos projektas ir konstrukcinė medžiaga turi atitikti standartą NEN 7250 ir „Eurokodą 1“ (EN 1991-1-4). Po sutarties skyrimo, bet prieš pradedant įgyvendinimą |  |  |  | # Ant stogo montuojamų tvirtinamųjų konstrukcijų tiekėjai paprastai naudojasi programine įranga ar internetine taikomąja programa, kuria galima apskaičiuoti balastą, reikalingą, kad būtų pasiekta atitiktis šiems standartams. | # Pranešimas apie siūlomą konstrukcijos projektą, parengiamas naudojantis tvirtinimo konstrukcijos tiekėjo programine įranga ar internetine taikomąja programa ir pateikiamas užsakovui prieš pradedant įrengimo darbus |  |
| # 5.9. | # Pamato apsauga. Į dirvožemį įleidžiami komponentai (pvz., plieniniai poliai) turi būti apsaugoti nuo korozijos, kurią gali sukelti dirvožemio rūgštingumas; tai reikalinga, kad būtų galima tikėtis bent 25 metų eksploatavimo laikotarpio | # Dirvožemio pH vertė yra ... |  | # Rekomenduojama per parengiamąjį tyrimą nustatyti dirvožemio rūgštingumą. Nuo to priklauso naudotinos dangos tipas (pvz., x μm ZnMg). |  | # Patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ |  |
| # Konstrukcijai keliami reikalavimai, kai fotovoltiniai įrenginiai yra ant VANDENS |  |  |  |  |  |  |  |
| # Pažymėtina, kad plūdriosios fotovoltinės konstrukcijos (net ir sausumos vandenyse) yra gana naujas reiškinys. Standartai ir bandymų procedūros dėl vėjo ir bangų poveikio teberengiami. Susisiekite su konsorciumu „Zon op Water“: www.zonopwater.nl |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.10. | # Projektavimas. Konstrukcijos projektas ir konstrukcinė medžiaga turi atlaikyti atitinkamą vėjo poveikį | # Bus nurodyta vėliau |  | # Standartai teberengiami. Dėl to reikėtų nuspręsti pasikonsultavus su patarėju techniniais klausimais; tai labai priklauso nuo vietos. |  |  |  |
| # 5.11. | # Projektavimas. Konstrukcijos projektas ir konstrukcinė medžiaga bei tvirtinamosios detalės turi atlaikyti atitinkamą vėjo poveikį | # Bus nurodyta vėliau |  | # Standartai teberengiami. Dėl to reikėtų nuspręsti pasikonsultavus su patarėju techniniais klausimais; tai labai priklauso nuo vietos. |  |  |  |
| # Medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.12. | # Plieniniai komponentai turi būti apsaugoti nuo korozijos |  |  |  |  |  |  |
| # 5.13. | # Tvirtinimo detalės turi atitikti standartą NEN-EN-ISO 10683 |  |  |  | # NEN-EN-ISO 10683: Tvirtinimo detalės. Ne elektrolizės būdu uždedamos cinko dribsnių dangos |  |  |
| # 5.14. | # Medžiagos turi būti parenkamos taip, kad nebūtų neigiamo poveikio dėl naudojamų metalų taurumo ir medžiagų atsparumo skirtumų |  |  |  | # Pvz., tam tikrų plieno lydinių tiesioginis mechaninis sąlytis su aliumininėmis dalimis gali, esant tam tikram masės santykiui, sukelti galvaninę koroziją. |  |  |
| # 5.15. | # Standarte NEN-EN 1990 nurodytas konstrukcijos tvirtumas turi būti pakankamas visu naudojimo laikotarpiu |  |  |  | # NEN-EN 1990: Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo principai. Šiuo standartu nustatomi pagrindiniai konstrukcijų saugos, panaudojamumo ir patvarumo reikalavimai. Jame apibrėžiami projektavimo, skaičiavimų ir bandymų principai ir pateikiama gairių dėl susijusių konstrukcijos patikimumo aspektų. |  |  |
| # Neprivalomieji reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.16. | # Matomų tvirtinimo konstrukcijos dalių spalva |  | # ? | # Kai konstrukcijos montuojamos ant stogų su nuolydžiu (neprivaloma). |  |  |  |
| # 5.17. | # Jungtys tarp komponentų turi būti tokios, kad padėtų užkirsti kelią vagystei |  | # ? | # Siekiant užkirsti kelią vagystei, jungčių neturi būti įmanoma išardyti naudojant įprastinius įrankius (neprivaloma, gali būti taikoma nuošaliose vietose). |  |  |  |

10.6. Reikalavimai. Tvirtinimo konstrukcija

| Reikalavimai: įgyvendinimo užbaigimas, tikrinimas ir patikros |  |  |  |  | Nurodymai užsakovui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV projektų reikalavimų ir sutarties skyrimo kriterijų šablonas |  |  |  |  | 1. Iš dalies pakeiskite geltonus laukelius su mėlynu tekstu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versija: 0.99. |  |  |  |  | 2. Neprivalomieji reikalavimai rausvuose laukeliuose: ištrinkite klaustuką C stulpelyje, jei šis reikalavimas neįtraukiamas; o jei įtraukiamas, įrašykite „taip“ arba „1“. Tada atitinkamo reikalavimo numeris bus panaikintas, o tolesnių reikalavimų numeracija bus automatiškai pakeista. |  |  |  |  |  |  |  |
| Paskelbė: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  | 3. Tuščiuose laukeliuose įrašykite bet kokius papildomus reikalavimus. Jei įterpiama papildomų eilučių, patikslinkite automatinio numeravimo formules A ir H stulpeliuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dėl atsiliepimų, klaidų, papildymų rašyti e. paštu BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  | 4. Kai būsite pasirengę, paslėpkite D ir E stulpelius. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Reikalavimo aprašymas | Vertė | Reikalavimas įtraukiamas? |  |  | Paaiškinimas užsakovui | Paaiškinimas pasiūlymo teikėjui | Patikrinimas ir patvirtinimas |  | Prastų rezultatų padariniai |  |  |
| Įgyvendinimo užbaigimo ataskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Baigus įgyvendinimą, turi būti dėl įgyvendinimo kiekvienoje vietoje pateiktas užbaigimą patvirtinantis dokumentas, kurio forma – pastatyto objekto inventorizacinių duomenų rinkmena. Toje duomenų rinkmenoje turi būti pateikta ši informacija: |  |  |  |  |  |  | Sutikrinkite įgyvendinimo užbaigimo ataskaitą su pirmiau pateiktu konstrukcijos projektu |  | Nukrypimai nuo skaičiuotinės vertės ištaisomi, jei užsakovas mano, kad tai reikalinga |  | 1. |
|  | ▪ Pastato pavadinimas ir adresas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Naudojimo instrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Saugos instrukcijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Kiekybiniai žiniaraščiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ PV plokščių, inverterių ir eilių išdėstymo planas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Principinės schemos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Atraminė konstrukcija: techninės specifikacijos, stabilumo patvirtinimas, garantijos ir sertifikatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ PV plokštės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Duomenų lapas su techninėmis specifikacijomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Supaprastintas anglies pėdsako vertinimas, kurį parengė „Certisolis“ pagal PPE2 / CRE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Gaminio garantija ir veikimo garantija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o PV plokščių serijų numerių sąrašas su kiekvienu serijos numeriu pažymėtų plokščių šviesos blyksnio bandymo (angl. flash test) duomenimis (I–V kreivė) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Montavimo instrukcijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Jei naudojama plastikinė užpakalinės pusės danga ir užpakalinės pusės dangos sudėtyje naudojamos medžiagos nenurodytos duomenų lape, reikia patvirtinimo, kad sudėtyje nėra PFAS. |  |  |  |  |  | Patvirtinimas, kad sudėtyje nėra PFAS (angl. PFAS-free), yra gamintojo parengtas ir pasirašytas dokumentas, kuriame nurodoma, kokios medžiagos naudojamos užpakalinės pusės dangos sudėtyje, ir patvirtinama, kad užpakalinės pusės dangoje nėra PFAS. | Tai atlieka užsakovo patarėjas techniniais klausimais |  |  |  |  |
|  | ▪ Elektros įranga, nuolatinės srovės (DC) pusė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Su kabeliais susiję skaičiavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o PV modulių eilės principinė schema ir ženklinimas kodais ar žymenimis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Kabelių, jungčių ir jungiamųjų dėžučių techninės specifikacijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Kabelių ir jungčių sertifikatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Elektros įranga, kintamosios srovės (AC) pusė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Su kabeliais susiję skaičiavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Principinės schemos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Apsauginių atjungimo nuo tinklo priemonių, relių, maitinimo grandinės išjungiklio, apsaugos nuo viršįtampio priemonių, viršįtampio išjungiklių, saugiklių ir kabelių techninės specifikacijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Inverteris (-iai): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Techninės specifikacijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Sertifikatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Garantijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Naudojimo instrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Kiekvieno inverterio serijos numeris su nurodytu žymeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Stebėsenos duomenys; duomenų registruotuvo techninės specifikacijos, prisijungimo duomenys ir naudojimo instrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Energijos gamybos išeigos garantijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Įrodymas, kad užsiregistruota tinklo operatoriaus sistemoje ir energijos apskaitos įmonėje (Het Meetbedrijf). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ EAN kodas, skirtas energijai į tinklą tiekti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neprivalomieji reikalavimai, kai fotovoltinių įrenginių pajėgumas didesnis kaip 1 MWp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. |
| 6.2. | Rangovas turi priimti preliminarų priimtinumo patvirtinimą (angl. provisional acceptance certificate, PAC) po patikrinimo pagal protokolą „Scope 12“ ir pradėti spręsti neatitikties reikalavimams problemas, kurių sąrašas pateiktas |  | ? |  |  |  | PAC apžvelgiamos didelės ir nedidelės neatitikties reikalavimams problemos, remiantis patarėjo techniniais klausimais įžvalgomis, ir nurodoma, kuriuos dalykus reikia patobulinti iki galutinio priėmimo. | Ataskaita pagal protokolą „SCIOS Scope 12“ / patarėjas techniniais klausimais |  | Įrengėjas / inžinerijos, pirkimo ir statybos rangovas / statytojas turi atlikti patobulinimus |  | 2. |
| 6.3. | Rangovas turi atlikti viską, kas reikalinga, siekiant užtikrinti, kad galutinis priimtinumo patvirtinimas (angl. final acceptance certificate, FAC) galėtų būti išduotas per... mėnesių nuo preliminaraus priimtinumo patvirtinimo (PAC) išdavimo | per x mėnesių | ? |  |  |  | FAC yra ataskaita, kurioje dėl kiekvieno PAC numatyto patobulinimo nurodoma, ar savininkas ir (arba) jo patarėjas techniniais klausimais laiko, kad tai pasiekta. Tam reikia, kad būtų įvykdytos šios sąlygos: turi būti atlikti visi PAC numatyti patobulinimai; realus naudingumo koeficientas (PR) pastarąsias 30 dienų turi siekti bent 98 % nominaliojo naudingumo koeficiento (PRN; žr. sutarties skyrimo kriterijus); įgyvendinimo užbaigimo ataskaita turi būti atnaujinta pateikiant pastatyto objekto inventorizacinius dokumentus. | Ataskaita pagal protokolą „SCIOS Scope 12“ / patarėjas techniniais klausimais |  |  |  | 3. |
| Neprivalomieji reikalavimai, kai fotovoltinių įrenginių pajėgumas didesnis kaip 10 MWp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. |
| 6.4. | Atliekamas atrankinis bandymas siekiant patikrinti tiekiamų PV plokščių galią ir kokybę | 1) Galia (nustatyta bandymu) > 99 % galios (nurodytos gamintojo). 2) Tinkama būklė. | ? |  |  | Paprastai taikoma tik >10 MWp projektams. Per atrankinį bandymą: 1) bandomųjų PV plokščių galia, nustatoma nepriklausomai atliekamu I–V testu, turi būti >99 % gamintojo nurodytos galios; 2) bandiniai turi būti tinkamos būklės (atlikta apžiūra, elektroliuminescencijos (EL) bandymu nustatytas mikroįtrūkių skaičius ir t. t.). | PV modulių I–V (srovės ir įtampos) matavimo duomenų ataskaita ir elektroliuminescencinės nuotraukos pagal IS 2859, bandinių skaičius nustatomas pagal priimtinų kokybės lygių standarto AQL S2 arba S3 lygį. | Turi būti patvirtinta patarėjo techniniais klausimais. |  | Jei rezultatai yra reikšmingai (>1 %) prastesni, turi būti tiekiamos papildomos PV plokštės iki faktinė DC galia pasieks pasiūlyme nurodytą DC galią arba turi būti taikoma proporcinga nuolaida nuo visų projekto išlaidų. |  | 4. |
| 6.5. | Gamyklos auditas | Įvertinimas: „patenkinama“ | ? |  |  | Paprastai taikoma tik >10 MWp pajėgumo PV projektams. Išlaidos yra apie 3 000–7 000 EUR. Gamykla, kurioje gaminami PV moduliai, turi būti patikrinama prieš gaminant PV plokštes arba per jų gamybos procesą ir tai apima medžiagų kokybės ir gamybos proceso patikrinimus. |  |  |  |  |  | 5. |

10.7. Reikalavimai: projekto užbaigimas, tikrinimas ir patikros

| Reikalavimai. Techninė priežiūra ir stebėsena |  | Pažymėtina, kad tai taikoma tik jei sutartyje ir (arba) kvietime pateikti pasiūlymus prašoma vykdyti techninę priežiūrą ir stebėseną |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV projektų reikalavimų ir sutarties skyrimo kriterijų šablonas |  |  |  |  |  |  |  | Nurodymai užsakovui 1. Iš dalies pakeiskite geltonus laukelius su mėlynu tekstu |  |  |
| Versija: 0.99. |  |  |  |  |  | 2. Neprivalomieji reikalavimai rausvuose laukeliuose: ištrinkite klaustuką C stulpelyje, jei šis reikalavimas neįtraukiamas; o jei įtraukiamas, įrašykite „taip“ arba „1“. Tada atitinkamo reikalavimo numeris bus panaikintas, o tolesnių reikalavimų numeracija bus automatiškai pakeista. |  |  |  |  |  |
| Paskelbė: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  | 3. Tuščiuose laukeliuose įrašykite bet kokius papildomus reikalavimus. Jei įterpiama papildomų eilučių, patikslinkite automatinio numeravimo formules A ir H stulpeliuose. |  |  |  |  |  |  |
| Dėl atsiliepimų, klaidų, papildymų rašyti e. paštu BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  |  |  |  | 4. Kai būsite pasirengę, paslėpkite D ir E stulpelius. |  |  |  |  |
| Nr. | Apibūdinimas | Vertė |  | Reikalavimas įtraukiamas? |  |  | Paaiškinimas užsakovui |  | Patikrinimas ir patvirtinimas | Prastų rezultatų padariniai |  |  |
| Techninė priežiūra ir remontas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Įrenginio prieinamumas eksploatuoti | <1 MWp sistemų: >98 %; >1 MWp sistemų: 99 % |  |  |  |  | Tai nustatoma konsultuojantis su patarėju. Šis reikalavimas ne visada įtraukiamas. Įrenginio prieinamumas eksploatuoti rodo, kad projektu naudojamasi 98 % ar 99 % saulės šviesos valandų. Bet kokia techninė priežiūra turi trukti trumpai, o triktys turi būti greitai pašalintos. |  | Per stebėsenos sistemą arba, galbūt, remiantis stebėsenos sistemos ataskaitomis. | Didelių sistemų atveju dažnai numatoma skirti baudą (nebūtinai) |  |  |
| 7.2. | Išmatuotasis naudingumo koeficientas (angl. measured performance ratio, PRM) vienų metų laikotarpiu turi būti ne mažesnis kaip 97 % nominaliojo naudingumo koeficiento pagal konstrukcijos projektą (PRN); žr. 9 lentelę „Sutarties skyrimo kriterijai“) | >97 % PRN |  |  |  |  | Tai nustatoma konsultuojantis su patarėju. Šis reikalavimas ne visada įtraukiamas. PRM nustatomas padalijant vienų metų energijos produkciją iš įrengtosios PV galios (DC pikinės galios vatais) ir iš realios saulės energinės apšvietos viename m² per tuos metus (remiantis, pvz., netoli esančios Nyderlandų Karališkojo meteorologijos instituto meteorologinės stoties ar vietoje įrengto saulės energinės apšvietos matuoklio duomenimis). Didesni nei 3 % nukrypimai rodo, kad įrenginyje yra problemų. |  | Kartą per metus per stebėsenos sistemą arba remiantis metine stebėsenos sistemos ataskaita | Didelių sistemų atveju dažnai numatoma skirti baudą (nebūtinai): tai gali būti, pvz., 60 EUR už 1 MWh nepagamintos energijos, palyginti su energijos produkcija, kuri būtų gauta, jei koeficientas PRM būtų lygus 97 % PRN. |  |  |
| 7.3. | Tikrinimo ir techninės priežiūros planas |  |  |  |  |  | Dokumentas, kuriame apibūdinama, kokiu būdu ir kaip dažnai atliekami tikrinimai ir techninė priežiūra. |  | Dėl to nusprendžiama pasikonsultavus su patarėju |  |  |  |
| 7.4. | Atkuriamoji techninė priežiūra / susitarimas dėl paslaugų lygio. A) Jei sugenda transformatorius, inverteris ar stebėsenos sistema – ištirti priežastį ir pasiūlyti taisomuosius veiksmus per tokius terminus: | dėl >1 MWp sistemų – 4 val.; dėl >100 kW <1 MWp sistemų – 24 val.; dėl <100 kW sistemų – 72 val. |  |  |  |  | Dėl to nusprendžiama pasikonsultavus su patarėju |  | Iš pradžių – tikrinimo ir techninės priežiūros planas. Po 1 metų – galimi užsakovo tikrinimai, ar darbas atliktas. |  |  |  |
| 7.5. | Atkuriamoji techninė priežiūra / susitarimas dėl paslaugų lygio. B) Visos eilės ar daugiau kaip 4 PV modulių gedimo atveju – ištirti priežastį ir pasiūlyti taisomuosius veiksmus per tokius terminus: | dėl >1 MWp sistemų – 24 val.; dėl >100 kW <1 MWp sistemų – 72 val.; dėl <100 kW sistemų – per savaitę |  |  |  |  | Dėl to nusprendžiama pasikonsultavus su patarėju |  | Iš pradžių – tikrinimo ir techninės priežiūros planas. Po 1 metų – galimi užsakovo tikrinimai, ar darbas atliktas. |  |  |  |
| 7.6. | Atkuriamoji techninė priežiūra / susitarimas dėl paslaugų lygio. C) Jei sugenda vienas PV modulis – ištirti priežastį ir pasiūlyti taisomuosius veiksmus per tokius terminus: | dėl >1 MWp sistemų – 72 val.; dėl >100 kW <1 MWp sistemų – per savaitę; dėl <100 kW sistemų – per savaitę |  |  |  |  | Dėl to nusprendžiama pasikonsultavus su patarėju |  | Iš pradžių – tikrinimo ir techninės priežiūros planas. Po 1 metų – galimi užsakovo tikrinimai, ar darbas atliktas. |  |  |  |
| 7.7. | Inverterių ir, jei reikia, transformatoriaus profilaktinė techninė priežiūra. Transformatoriaus ir inverterių profilaktinė techninė priežiūra pagal gamintojo nurodymus turi būti atliekama: | kasmet / kas pusmetį |  |  |  |  | Dėl to nusprendžiama pasikonsultavus su patarėju |  | Iš pradžių – tikrinimo ir techninės priežiūros planas. Po 1 metų – galimi užsakovo tikrinimai, ar darbas atliktas. |  |  |  |
| 7.8. | PV plokščių, kabelių, jungčių, pamatinės konstrukcijos profilaktinė techninė priežiūra. Atliekama apžiūra ir prireikus remontas ir (arba) koregavimai vietoje – tokiu pat dažnumu kaip ir inverterių profilaktinė techninė priežiūra | Bus nurodyta vėliau |  |  |  |  | Dėl to nusprendžiama pasikonsultavus su patarėju |  | Iš pradžių – tikrinimo ir techninės priežiūros planas. Po 1 metų – galimi užsakovo tikrinimai, ar darbas atliktas. |  |  |  |
| 7.9. | PV plokščių valymas. Atliekamas už techninę priežiūrą ir stebėseną atsakingo asmens sprendimu, atsižvelgiant į sistemos apžiūros rezultatus ir į jos naudingumo koeficientą | Bus nurodyta vėliau |  |  |  |  | Tai nustatoma konsultuojantis su patarėju. Paprastai Nyderlanduose pakanka lietaus, kuris savaime nuvalo PV plokštes, ir patirti valymo išlaidų dažnai neapsimoka, atsižvelgiant į tai, kiek po valymo padidėtų energijos išeiga. Vis dėlto gali būti naudinga valyti PV plokštes, jei ant jų užsilaiko nešvarumų. Taip gali būti dėl oro sąlygų arba kai aplink gausu paukščių (kai kuriose vietose), arba PV plokščių nuolydis nedidelis, arba apatinius elementus iš dalies uždengia samanos ar dumbliai. |  | Iš pradžių – tikrinimo ir techninės priežiūros planas. Po 1 metų – galimi užsakovo tikrinimai, ar darbas atliktas. |  |  |  |
| 7.10. | Žalumos palaikymas | Bus nurodyta vėliau |  |  |  |  | Tai nustatoma konsultuojantis su patarėju. Paprastai augmenija neturi išsikišti virš modulių ar kliudyti PV plokštėms tinkamai veikti. |  | Iš pradžių – tikrinimo ir techninės priežiūros planas. Po 1 metų – galimi užsakovo tikrinimai, ar darbas atliktas. |  |  |  |
| 7.11. | Teisių į garantinį aptarnavimą valdymas | Bus nurodyta vėliau |  |  |  |  | Dokumentas, kuriame aprašoma, kas atsakingas už veiksmus sugedus PV plokštei ar inverteriui ir kaip pateikiamas prašymas dėl garantinio aptarnavimo. |  |  |  |  |  |
| Stebėsena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Stebėsenos sistemoje PV plokščių veiksmingumą (kWh/laiko vienetui) turi būti galima išmatuoti eilės lygmeniu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13. | Turi būti įdiegta saulės energijos įrenginio stebėsenos sistema, kurioje būtų galima ištisai be pertrūkių nuotoliniu būdu fiksuoti PV sistemos rodmenis per (belaidę) jungtį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. | Bet kokiu atveju stebėsenos platformoje turi būti pateikiami šie duomenys: – tikralaikės energijos gamybos vertės (kWh/inverteriui); – bendra visų inverterių produkcija (kWh); – bendra visų inverterių AC išeiga (vatais); – DC įtampa (voltais/inverteriui); – DC stipris (amperais/inverteriui); – DC galia (vatais/inverteriui); – DC įtampa vienai fazei/inverteriui; – AC stipris vienai fazei/inverteriui; – eksploatacinė būklė (inverterio); – inverterių triktys; – ryšio sutrikimai; – realiai pasiektos vertės, palyginti su numatytomis vertėmis |  |  |  |  |  | Dėl to nusprendžiama pasikonsultavus su patarėju |  |  |  |  |  |
| 7.15. | Stebėsenos sistemos prieinamumas turi būti ≥99 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neprivalomieji reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16. | Būklės ataskaitos, kuriose pateikiami stebėsenos sistemos praėjusio mėnesio duomenys, turi būti nusiųstos per 15 dienų po mėnesio pabaigos. |  |  | ? |  |  | Dėl to nusprendžiama pasikonsultavus su patarėju |  |  |  |  |  |
| 7.17. | Už techninę priežiūrą ir stebėseną atsakinga įmonė turi turėti patirties ir turi būti tvarkiusi bent minimalų skaičių PV įrenginių, kurių pajėgumas: | 50 MWp |  | ? |  |  | Dėl to nusprendžiama pasikonsultavus su patarėju |  |  |  |  |  |
| 7.18. | Už techninę priežiūrą ir stebėseną atsakinga įmonė turi būti anksčiau pasiekusi gerų rezultatų | Išmatuotasis naudingumo koeficientas vidutiniškai >95 %, o įrenginių prieinamumas eksploatuoti vidutiniškai >98 % per pastaruosius dvejus metus |  | ? |  |  | Dėl to nusprendžiama pasikonsultavus su patarėju |  |  |  |  |  |

10.8. Reikalavimai. Techninė priežiūra ir stebėsena

| Reikalavimai. Ekologija ir biologinė įvairovė |  |  | Nurodymai užsakovui |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PV projektų reikalavimų ir sutarties skyrimo kriterijų šablonas |  |  | 1) Iš dalies pakeiskite geltonus laukelius su mėlynu tekstu |  |  |
| Versija: 0.99. |  |  | 2) Neprivalomieji reikalavimai rausvuose laukeliuose: ištrinkite klaustuką C stulpelyje, jei šis reikalavimas neįtraukiamas; o jei įtraukiamas, įrašykite „taip“ arba „1“. Tada atitinkamo reikalavimo numeris bus panaikintas, o tolesnių reikalavimų numeracija bus automatiškai pakeista. |  |  |
| Paskelbė: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  | 3) Tuščiuose laukeliuose įrašykite bet kokius papildomus reikalavimus. Jei įterpiama papildomų eilučių, patikslinkite automatinio numeravimo formules A ir H stulpeliuose. |  |  |
| Dėl atsiliepimų, klaidų, papildymų rašyti e. paštu BGDPV@pianoo.nl |  |  | 4) Kai būsite pasirengę, paslėpkite D ir E stulpelius. |  |  |
| Nr. | Apibūdinimas | Reikalavimas įtraukiamas? | Paaiškinimas | Patikrinimas ir patvirtinimas | Prastų rezultatų padariniai |
| LAUKO SISTEMOS / SAULĖS JĖGAINĖS ANT ŽEMĖS |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Pakankamas dirvožemiui tenkantis saulės šviesos kiekis; žemės paviršiaus uždengimo koeficientas (angl. ground coverage ratio, GCR). Siekiant užtikrinti pakankamą gyvybę dirvožemyje, GCR turėtų būti mažesnis nei 70 % |  | Žemės paviršiaus uždengimo koeficientas parodo, kokį žemės plotą dengia PV plokštės, palyginti su sklypo, kuriame eilėmis išdėstytos PV plokštės, dydžiu. |  |  |
| 8.2. | Pakankamas podirvio drėkinimas; PV plokščių išdėstymas lygiagrečiai žemei (angl. landscape orientation), atstumas tarp plokščių >2 cm. Tarp gretimų PV plokščių, kurios ribojasi ilgosiomis arba trumposiomis kraštinėmis, turi būti paliktas bent 2 cm tarpas, kad lietaus vanduo iš esmės be kliūčių pasiektų dirvožemį |  |  |  |  |
| 8.3. | Fotovoltinio įrenginio tinkamumas turi būti patvirtintas TNO dirvožemio testu | ? | Rekomenduojama įtraukti šį testą dėl >2 MWp pajėgumo PV įrenginių. |  |  |
| PLŪDRIOSIOS FOTOVOLTINĖS SISTEMOS / SAULĖS JĖGAINĖS ANT VANDENS |  |  | Pažymėtina, kad saulės jėgainėms ant vandens taikomi keli reikalavimai dėl projekto ir dėl vietos, ir tai reikia nustatyti pirmiausia, konsultuojantis su Vandentvarkos tarnyba. |  |  |
| 8.4. | Negalima naudoti išplaunamųjų medžiagų |  | Pagal Vandens pagrindų direktyvą, vandens telkinių vanduo turi būti geros cheminės sudėties ir ekologinės būklės. Kai iš įrenginių išplaunamos tam tikros medžiagos, gali kilti vandens cheminės sudėties problemų. |  |  |
| 8.5. | Vandens paviršiaus uždengimo lygis ne didesnis kaip: | 50 % | Pažymėtina, kad didžiausią leidžiamą vandens paviršiaus uždengimo lygį paprastai nustato Vandentvarkos tarnyba, bendradarbiaudama su ekologijos specialistu. |  |  |

10.9. Reikalavimai. Ekologija ir biologinė įvairovė

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti, kad pasiūlymas būtų tinkamas

| Nr. | Dalykas | Apibūdinimas |
| --- | --- | --- |
| Projektas |  |  |
| 1. | Sutarties skyrimo kriterijų lentelė | Užpildyta lentelė, kurioje pateikiami jūsų pasiūlymo duomenys |
| 2. | Modeliavimo kiekvienoje vietoje ataskaita (-os), parengta (-os) naudojant „PVsyst“, „PV*SOL“ | Apima jūsų rengiamą projektą (pasiūlymą); naudojama pripažinta modeliavimo programinė įranga, kaip antai „PVsyst“, „PV*SOL“ ar kt. |
|  | Fotovoltinės plokštės |  |
| 3. | Fotovoltinės plokštės duomenų lapas |  |
| 4. | Fotovoltinių plokščių gaminio garantija | Gaminio garantija arba darbų kokybės garantija |
| 5. | Fotovoltinės plokštės anglies pėdsako sertifikatas | Pagal pranc. metodą Evaluation carbone simplifiée (parengė ADEME: PPE2 / CRE4) |
| 6. | Jei nenaudojamos dvipusio stiklo (angl. glass-glass) PV plokštės ir duomenų lape nėra aiškiai nurodyta, kad sudėtyje nėra PFAS, – patvirtinimas, kad PV plokštės yra „be PFAS“ | PV plokščių gamintojo dokumentas, kuriame patvirtinama, kad naudota plokštės užpakalinės pusės danga yra be PFAS. |
| Inverteris |  |  |
| 7. | Inverterio duomenų lapas |  |
| Jūsų organizacija |  |  |
| 8. | 3 ankstesnių PV projektų nuorodos | Ataskaita pagal protokolą „Scope 12“ arba užsakovo rekomendacija dėl 3 projektų, kurių pikinė galia vatais sudaro ne mažiau kaip 30 % galios pagal šį projektą, vykdytų per pastaruosius 4 metus. |
| 9. | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas | Oficialus dokumentas, naudojamas dėl kiekvieno Europos lygmeniu organizuojamo kvietimo pateikti pasiūlymus. Jame dalyviai, be kita ko, nurodo: ar jų įmonei taikomi draudimo dalyvauti procedūroje pagrindai; kurie subjektai registruotini kaip dalyvaujantys; jei tai daugiašalis pasiūlymas – kokia struktūra pasirinkta (subranga ar grupė); kuris (-ie) asmuo (-enys) veiks kaip dalyvio (-ių) įgaliotasis (-ieji) atstovas (-ai). |
| 10. | Neprivaloma: bet kokie sertifikatai | Pavyzdžiui, „InstallQ“, VCA. |
| 11. | Užpildytas kiekybinis įkainių žiniaraštis | Dalyvaujantys subjektai privalo pateikti nurodomų produktų ir (arba) paslaugų kainas ir patvirtinti tai parašu. |

Įrašai apie pakeitimus įvairiose versijose

| 0,92 -> 0,93 |  | Apibūdinimas | Vertė | Reikalavimas įtraukiamas? | Paaiškinimas užsakovui | Paaiškinimas pasiūlymo teikėjui | Patikrinimas ir patvirtinimas | Prastų rezultatų padariniai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panaikinta gaminio garantija, įvairių subjektų prieštaravimai | Gaminio garantija / darbų kokybės garantija: | 25 metai |  | Rekomenduojama 30 metų, siekiant tvarumo ir kad bendros išlygintos energijos gamybos sąnaudos (LCOE) būtų nedidelės. Trumpesniems projektams garantijos trukmė galėtų būti 25 metai. Trumpiems (5–10 metų) projektams apsvarstykite galimybę rinktis naudotas PV plokštes. | Šis garantinis laikotarpis parodo, kokia yra tikėtina įrenginio techninio eksploatavimo trukmė. Jis susijęs su gaminio garantija. Pažymėtina, kad dėl daugelio įprastinių PV plokščių suteikiamos gaminio garantijos trukmė yra tik 10–12 metų. | Gaminio garantija, gauta su įgyvendinimo užbaigimo ataskaita, ir patikrinimas pagal protokolą „Scope 12“ | Pakeitimas PV plokštėmis, atitinkančiomis šį reikalavimą |