Bijlage 10 — Eisen

10.1 — Eisen algemeen

| Eisen — Algemeen |  |  |  | Instructies opdrachtgever |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Template van eisen en gunningscriteria voor PV projecten |  |  |  | - Pas gele velden met blauwe letters aan |  |  |  |  |  |  |
| Versie: 0.99 Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | - Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C als deze eis niet wordt opgenomen. Anders “ja” of “1” invullen. Het nummer van de eis wordt dan verwijderd en de nummering van de erop volgende eisen wordt automatisch aangepast. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Voer eventuele aanvullende eisen in in de lege velden. Als er extra rijen worden ingevoerd, pas dan de formules voor automatische nummering in kolom A en H aan. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Wanneer u klaar bent, verbergt u kolom D en E. |  |
| ID | Omschrijving | Waarde | Eis opnemen? | Toelichting voor opdrachtgevers | Toelichting voor inschrijvers |  |  | Verificatie/ validatie | Gevolgen van onderprestatie |  |
| Locatie en projectduur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Beschrijving projectlocatie(s) | Zie bijlage … |  | Maak een bijlage waarin per locatie wordt aangegeven: adres, aanduiding dak/grond vlak, locatiefoto’s, ingeschat gelijkstroomvermogen, netaansluiting, dakbelasting enz. |  |  |  |  |  |  |
| Primaire doelstellingen: zonnestroominstallatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Het gelijkstroomvermogen van de aangeboden zonnepanelen dient groter te zijn dan: | … kWp |  | Zie haalbaarheidsonderzoek | Het totale piekvermogen van alle te installeren zonnepanelen bij elkaar, conform het vermogen onder standaard testomstandigheden op het zonnepaneelgegevensblad voor de voorzijde (monofacial). |  |  | 1) Zonnepaneelgegevensblad 2) Simulatierapport PV installatie gemaakt met goedgekeurde software (bijvoorbeeld PVsyst, PV*Sol enz.) | Geen geldige inschrijving |  |
| 1.3 | Elektriciteitsopwek PV-installatie(s) in kWh in jaar 1 dient groter zijn dan: | … kWh |  | Zie haalbaarheidsonderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de “P50-waarde” (= gemiddelde opbrengst over langere periode), bij simulatieperiode 2010-2020, volgens database … | Gaat om de P50-waarde, bij simulatieperiode 2010-2020, volgens database … Simulatierapport van voorgestelde PV-installatie, in jaar 1, op basis van nominale stralingssterkte = gemiddelde langetermijnverwachting, “P50” met erkende software (PVsyst, PV*Sol of vergelijkbaar pakket). |  |  | Simulatierapport van voorgestelde PV installatie | Geen geldige inschrijving |  |
| 1.4 | Het wisselstroomvermogen van de PV installatie dient kleiner te zijn dan: | … kW | ? | Optionele eis, indien bijvoorbeeld rekening moet worden gehouden met de grootte van de bestaande netaansluiting. NB: Bij SDE++ projecten mag maximaal 50 % van het totale gelijkstroompaneelvermogen worden aangesloten op het net. | Kan worden gerealiseerd door het vermogen van de omvormers te begrenzen op een bepaald vermogen. |  |  | Achteraf via Scope 12-keuring | Geen geldige inschrijving |  |
| 1.5 | Onderhoud en monitoring | Gedurende de eerste 2-4 jaar | ? | Optionele eis (vaak toegepast, aanbevolen) om onderhoud en monitoring de eerste twee tot vier jaar door de installateur te laten uitvoeren |  |  |  |  | Geen geldige inschrijving |  |
| Veiligheid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | De elektrische installatie moet worden ontworpen en aangelegd conform NEN 1010 |  |  |  |  |  |  | Achteraf via Scope 12-keuring | Opdrachtnemer zorgt ervoor dat installatie voldoet aan NEN 1010 binnen redelijke termijn, anders verzorgt opdrachtgever dit voor kosten opdrachtnemer. |  |
| 1.7 | VCA-certificaat opdrachtnemer |  |  |  | Bedrijven moeten beschikken over een VCA-certificaat (veiligheidscertificaat voor aannemers) als zij de volgende werkzaamheden uitvoeren: plaatsen bevestigingssysteem, plaatsen zonnepanelen, elektrotechnische werkzaamheden. |  |  | Gedurende de bouwfase moet het VCA-certificaat van de locatiemanager worden getoond wanneer opdrachtgever dit vraagt. | Werkzaamheden stilleggen en een locatiemanager inschakelen die wel beschikt over een VCA-certificaat; eventuele extra kosten komen voor rekening van opdrachtnemer. |  |
| 1.8 | Veiligheid — veilig werken op hoogte (> 250 cm) Om veilig te kunnen lopen mogen in een strook van minimaal twee meter vanaf de dakrand geen panelen worden geplaatst op een dak en moet adequate veiligheidsborging worden toegepast bij werkzaamheden op hoogte. |  |  |  | VCA-certificaat “VOL” (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden). Volgens de Arbowet, beleidsregel 3.16, zijn werknemer en werkgever samen verantwoordelijk voor het veilig werken op hoogtes. |  |  | Ontwerp PV installatie (tekeningen legplan) |  |  |
| 1.9 | Veiligheid — geldende arbowetten en -richtlijnen moeten worden opgevolgd |  |  |  | Onder meer: 1) Arbeidsomstandighedenwet, Arbobesluit, arboregelingen; 2) Europese richtlijnen inzake: Gezondheid en veiligheid (89/391/EEG); Veiligheid voor tijdelijke/mobiele werken (92/57/EEG); Zware lasten (90/269/EEG); Persoonlijke beschermingsmiddelen(89/656/EEG); Arbeidsmiddelen (2009/104/EG); Bescherming tegen trillingen (2002/44/EG); Machinerichtlijn (2006/42/EG). |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Elektrische veiligheid — veilig werken met elektrische installaties: conform norm NEN 3140 (< 1,5 kV DC en < 1 kV AC) of NEN 3840 (> 1,5 kV of > 1 kV AC) |  |  |  | NEN 3140: “Relevante eisen voor bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties”. NEN 3840: “Relevante eisen voor bedrijfsvoering van hoogspanningsinstallaties”. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Elektrische veiligheid. Degene die werkt aan elektrische verbindingen of aansluitingen moet zijn gecertificeerd als elektricien. |  |  |  | Locatiemanagers moeten vakbekwaam zijn en de benodigde certificaten hebben. De opdrachtnemers moeten een installatieverantwoordelijke hebben die beschikt over de benodigde certificaten. Deze persoon dient aan opdrachtgever te zijn aangewezen, inclusief contactgegevens. Opdrachtgever verstrekt in- en uitschakelprocedures en andere werkprocedures aan opdrachtnemer. |  |  |  |  |  |
| Ervaring en kennis opdrachtnemer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Ervaring PV-projecten | 3 vergelijkbare projecten naar tevredenheid opgeleverd |  |  | 3 projecten binnen afgelopen 4 jaar met een projectomvang van tenminste 30 % van het aantal panelen van dit project |  |  | Ervaring en tevredenheid van opdrachtgever aantonen via referenties eerdere opdrachtgevers of Scope 12-opleverrapport van onafhankelijke partij |  |  |
| Verzekeringen opdrachtnemer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | CAR-verzekering (Construction All-Risk) | > 1 miljoen EUR |  | De CAR-verzekering dekt risico’s tijdens werkzaamheden opdrachtnemer. Verzekerde waarde ten minste 1 miljoen EUR en ten minste zo hoog als de geschatte contractwaarde. Soms staan verzekerde bedragen in de algemene inkoopvoorwaarden; dat bedrag kan hier ook worden overgenomen. NB: optioneel kan een opdrachtgever de CAR-verzekering ook zelf afsluiten. Zie ook de algemene inkoopvoorwaarden. |  |  |  | CAR-verzekeringspolis vóór aanvang bouw tonen op verzoek opdrachtgever | Werkzaamheden onmiddellijk stilleggen tot verzekering is afgesloten |  |
| 1.14 | AVB-verzekering (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven) | 10 miljoen EUR |  | Dekt schade die door medewerkers of producten van opdrachtnemer is veroorzaakt. Dit kan gaan om kleine schade, maar ook om grote schade, waaronder letselschade. |  |  |  | AVB-polis vóór aanvang bouw tonen op verzoek opdrachtgever | Werkzaamheden onmiddellijk stilleggen tot verzekering is afgesloten |  |
| Kwaliteit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Het systeem moet worden ontworpen en uitgevoerd conform de meest recente versie van het ISSO Handboek Zonne-energie (Hbze, bv. 2022) |  | ? | Deze eis kan optioneel worden opgenomen voor projecten kleiner dan 1 MWp. Niet nodig voor speciale of grootschalige projecten die door grote/internationale EPC-opdrachtnemers worden uitgevoerd. |  |  |  |  |  |  |
| Verwijderingsbijdrage en einde levensduur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | De verwijderingsbijdrage voor het afvoeren van zonnepanelen bij einde levensduur, dient (via een leverancier) aan de Stichting OPEN te worden afgedragen |  |  | Vanaf 1 juli 2023 wordt deze bijdrage vermeld op de facturen van groothandels en andere importeurs. | Bij zonnepanelen die zijn geïmporteerd door de opdrachtnemer, die daardoor de wettelijke “producent” is, moet de opdrachtgever zich inschrijven bij Stichting OPEN. Als dit eenmaal is gebeurd, zijn de administratieve verplichtingen vervuld, namelijk de verklaring van de producent en de betaling van de afvalbeheerbijdrage. Bij aanschaf van zonnepanelen bij een Nederlandse partij zoals een groothandel vergewist de opdrachtnemer zich ervan dat deze Nederlandse partij is aangesloten bij Stichting OPEN. Op de website van Stichting OPEN is een overzicht te vinden van alle geregistreerde producten. |  |  | Achteraf, optioneel: controleer de factuur van de geleverde zonnepanelen. |  |  |
| Arbeidsvoorwaarden, opvolgen voorschriften |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | De montagevoorschriften van de leveranciers/fabrikanten van de zonnepanelen, omvormer(s) en bevestigingsmaterialen dienen te worden opgevolgd. |  |  |  |  |  |  | Scope 12-keuring |  |  |
| 1.18 | Arbeidsvoorwaarden in Nederland Er wordt voldaan aan de Nederlandse wetgeving op het gebied van arbeidsrecht, ook voor arbeidsmigranten. |  |  |  | Indien arbeidsmigranten worden ingezet, dient opdrachtgever te zorgen voor adequate huisvesting en betaling en mogen de wettelijk bepaalde arbeidstijden niet worden overschreden. Huisvesting: indien arbeidsmigranten worden ingezet, mag er geen financiële afhankelijkheid zijn, direct noch indirect, tussen deze werknemers en hun opdrachtgever in verband met huisvesting. Ook als werknemers via een uitzendbureau werken, is er geen financiële afhankelijkheid tussen uitzendbureau en huisvesting van de werknemers. |  |  |  |  |  |
| Diverse optionele algemene eisen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Garantiestelling moederbedrijf. Als de opdrachtnemer een aandeelhouder met meerderheidsbelang heeft, moet deze optreden als financiële garantiesteller voor de opdrachtnemer. |  | ? | Optioneel. Soms al afgedekt via de standaard inkoopvoorwaarden. Alternatief voor garantiestelling moederbedrijf is werken met betaalvoorwaarden met laag risico. |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | .PAN file van derde |  | ? | Optioneel voor grote projecten groter dan 20 MW. Digitale versie van de gegevens die door programma’s als PVsyst en PV*SOL worden gebruikt om de productie van een zonnepark te voorspellen. Onafhankelijke .PAN files geven een check op de prestatieverhouding en opbrengst van een project. |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Veiligheidscultuur. ISO 45001 of veiligheidscultuurladder, minimaal trede 3 |  | ? | Optioneel voor grote projecten > 20 MWp waarbij grote uitvoeringsorganisaties zijn betrokken. |  |  |  |  |  |  |

10.2 — Eisen algemeen

| Eisen — Werken |  |  |  |  |  |  |  | Instructies opdrachtgever |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Template van eisen en gunningscriteria voor PV projecten |  |  |  |  |  |  |  | - Pas gele velden met blauwe letters aan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versie: 0.99 |  |  |  |  |  |  |  | - Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C indien deze eis niet wordt opgenomen. Anders “ja” of “1” invullen. Het nummer van de eis valt dan ook weg en de nummering van de volgende eisen wordt automatisch aangepast. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  |  |  | - Voer eventuele aanvullende eisen in in de lege velden. Als er extra rijen worden ingevoerd, pas dan de formules voor automatische nummering in kolom A en H aan. |  |  |  |  |  |  |  |
| Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  |  |  |  | - Wanneer u klaar bent, verbergt u kolom D en E. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Omschrijving eis | Wanneer? |  | Eis opnemen? |  | Toelichting voor opdrachtgever |  |  | Toelichting voor inschrijver | Verificatie/validatie |  | Gevolgen van onderprestatie |  |  |  |
| Datums, planning en overleg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Werk moet beginnen: | Voor locatie … binnen … maanden na gunning/per datum … |  |  |  | Eventueel een lijst opnemen met datums per locatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | De voorlopige oplevering van het project dient plaats te vinden voor: | Voor locatie … binnen … maanden na gunning/voor datum … |  |  |  |  |  |  | Voorlopige oplevering (“construction complete”): alle geplande werkzaamheden zijn afgerond en de installatie is in principe gereed om stroom te leveren aan het net. De Scope 12-keuring vindt hierna plaats. Eventueel een lijst opnemen met datums per locatie. |  |  | Tenzij volledig buiten de macht van opdrachtnemer: als de oplevering meer dan 30 dagen is vertraagd, geldt een boete per dag ter grootte van 0,1 % van de inschrijfprijs indien deze dag valt tussen 1 oktober en 31 maart, en 0,15 % indien de dag valt tussen 1 april en 30 september. |  |  |  |
| 2.3 | Planning — opstellen, afstemmen (met opdrachtgever/eindgebruiker) en verstrekken van een planning van werkzaamheden | Ná gunning, maar vóór aanvang uitvoering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Uitvoering van werkzaamheden vindt plaats conform afgestemde planning |  |  |  |  |  |  |  | Aanpassingen van de planning mogelijk na overleg en wederzijdse goedkeuring. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Deelnemen aan locatie- of werkvergaderingen indien opdrachtgever van mening is dat het werk hierom vraagt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentatie, tekeningen, berekeningen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Aanleveren van diverse documenten, tekeningen en berekeningen: a) eendraadschema’s/single lines (AC, DC en aansluiting op de bestaande installatie); b) legplan PV panelen; c) bij dakprojecten: constructie-/windberekeningen; d) kabelverliesberekening (zowel wissel- als gelijkstroomkabels); | Ná gunning, maar vóór aanvang uitvoering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) gegevensbladen zonnepanelen, omvormers, draagconstructie, bekabeling, meterborden; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) bij dakprojecten: uitvoeringsplan waaronder het opstelplan PV-panelen tijdens plaatsing op het dak en een hijsplan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Opstellen van een RI&E van de werkzaamheden en de te nemen beheersmaatregelen | Ná gunning, maar vóór aanvang uitvoering |  |  |  |  |  |  | Artikel 5 Arbowet — opdrachtnemer dient een RI&E te hebben afhankelijk van de locatie. Vaak volstaat de meeste inhoud uit eerdere RI&E’s en wordt 10 % aangepast voor het project. | RI&E-rapport |  |  |  |  |  |
| Uitvoeringswerkzaamheden opdrachtnemer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Het leveren, plaatsen en monteren van PV-panelen en het bevestigingssysteem. |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12-keuring |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Het leveren en plaatsen en werkend elektrisch aansluiten van een geschikt elektrisch systeem inclusief bekabeling, omvormers en bijbehorende componenten, aangesloten op de zonnepanelen. |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12-keuring |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Het aansluiten op de bestaande elektrische netaansluiting OF het aansluiten op een nieuwe elektrische netaansluiting |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12-keuring |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Het aanmelden van de PV-installatie bij de netbeheerder en op www.energieleveren.nl |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopie aanmelding |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Het aansluiten van een geijkte brutoproductiemeter |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12-keuring |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Alle overige werkzaamheden die voortvloeien uit bovenstaande onderdelen, zodanig dat het project turn-key opgeleverd kan worden |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12-keuring |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Aanleveren van een volledige opleverrapportage met de informatie die is beschreven in eis 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Opleverrapportage |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Indien nodig, het verbeteren van de installatie tot voldaan wordt aan de eisen van dit document (bijvoorbeeld indien afwijkingen ten opzichte van eisen zijn geconstateerd tijdens de Scope 12-keuring) |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12-keuring |  |  |  |  |  |
| 2.16 | NB: opdrachtgever organiseert een onafhankelijke keuring van de gehele zonnestroominstallatie volgens Scios Scope 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Onderhoud en monitoring van het werk gedurende de eerste twee (of vier) jaar, zoals beschreven op werkblad 7: Eisen — Onderhoud en monitoring |  |  | ? |  |  |  |  |  | Onderhouds- en monitoringrapportages |  |  |  |  |  |

10.3 — Eisen — Werken

| Eisen aan de zonnepanelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Template van eisen en gunningscriteria voor PV projecten |  |  |  |  |  |  |
| Versie: 0.99 Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl Instructies opdrachtgever - Pas gele velden met blauwe letters aan - Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C indien deze eis niet wordt opgenomen. Anders “ja” of “1” invullen. Het nummer van de eis valt dan ook weg en de nummering van de volgende eisen wordt automatisch aangepast. - Voer eventuele aanvullende eisen in in de lege velden. Als er extra rijen worden ingevoerd, pas dan de formules voor automatische nummering in kolom A en H aan. - Wanneer u klaar bent, verbergt u kolom D en E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Omschrijving | Eis opnemen? |  |  | Toelichting voor opdrachtgever | Toelichting voor inschrijver |  | Verificatie en validatie | Gevolgen van onderprestatie |  |
| Kwaliteit en veiligheid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Panelen moeten voldoen aan: IEC 61215, IEC 61730-1 en IEC 61730-2. Minimaal veiligheidsklasse II volgens IEC 61730-2. |  |  |  | IEC 61215 is een minimale kwaliteitseis om aan te tonen dat het paneel ten minste vijf jaar meegaat. IEC 61730 heeft betrekking op de elektrische veiligheid en brandklasse van het zonnepaneel. | Standaard eisen: alle reguliere zonnepanelen die via groothandels worden aangeboden voldoen aan deze normen. Dit wordt vermeld op het gegevensblad. |  | Controle van de opleverrapportage waarin het zonnepaneelgegevensblad moet zijn opgenomen, of Scope 12-keuring | Vervangen door zonnepanelen die aan de eis voldoen |  |
| 3.2 | Vermogensgarantie van tenminste 85 % in jaar 25 |  |  |  | Vrijwel alle standaard zonnepanelen voldoen aan deze eis. | In jaar 25 levert het paneel nog minimaal 85 % van de opwek in nieuwstaat. |  | Vermogensgarantie via opleverrapportage en Scope 12-keuring | Vervangen door zonnepanelen die aan de eis voldoen |  |
| 3.3 | De DC-connectors zijn van het type MC4 of MC4-EVO en voldoen aan IEC 62852 |  |  |  | MC4/MC4-EVO is de meest gebruikte stekker en heeft bewezen kwaliteit. | Standaard, zie zonnepaneelgegevensblad. Maar let op dat exact dezelfde connectors (zelfde producent en type) worden gebruikt voor alle gelijkstroomkabels en dat ze los kunnen worden aangeschaft. |  | Zonnepaneelgegevensblad via opleverrapportage en Scope 12-keuring | Vervangen door zonnepanelen die aan de eis voldoen |  |
| 3.4 | Indien cellen van kristallijn silicium van het p-type worden gebruikt, moeten de zonnepanelen voldoen aan de norm IEC 62804 (PID-resistant). |  |  |  | Indien c-Si-cellen van het p-type worden toegepast in het zonnepaneel (bijvoorbeeld PERC-cellen), kan de opwek sterk achteruitgaan als gevolg van “potential induced degradation” (PID). Dat kan worden voorkomen met bepaalde materialen en worden getest met deze norm. | Indien zonnepanelen met siliciumcellen van het p-type (bijvoorbeeld PERC) worden voorgesteld, moeten deze voldoen aan IEC 62804 (staat vermeld op het gegevensblad). NB: bij veel andere zonneceltypen (HJT, Topcon, IBC, CdTe, CIGS, a-Si, n-PERT) is dit effect afwezig en is deze test overbodig. |  | Gegevensblad via opleverrapportage en Scope 12-keuring | Vervangen door zonnepanelen die aan de eis voldoen |
| Duurzaamheid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Maximale CO2-voetafdruk van 550 kg CO2-equivalent per kWp, volgens de Franse vereenvoudigde CO2-beoordelingsmethode (Evaluation carbone simplifiée, ECS) in beheer van het Franse milieu-agentschap Adème. Certificaat moet geldig zijn bij het begin van de bouw en opgesteld volgens de Adème-richtlijnen in CRE4/PPE2. |  |  |  | Deze limiet is gelijk aan die in Frankrijk en komt neer op halvering van de CO2-voetafdruk van mainstream panelen. Bij deze limiet is er nog ruime keuze, ook bij Chinese “tier 1”-fabrikanten, tegen een geringe meerprijs. | In het document Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen worden producenten vermeld die kunnen voldoen aan deze eis. Diverse andere producenten kunnen er ook aan voldoen. Via de producent of groothandel kan het ECS-certificaat worden opgevraagd. |  | Controle van de opleverrapportage waarin het ECS-certificaat voor de geïnstalleerde zonnepanelen moet zijn opgenomen, of tijdens de Scope 12-keuring | Vervangen door zonnepanelen die aan de eis voldoen |
| 3.6 | PFAS-vrije backsheet Bijvoorbeeld een glasplaat (glas-glas zonnepanelen) of een kunststof backsheet zonder fluorpolymeren. |  |  |  | De meeste zonnepanelen bevatten PVDF (Tedlar), PVF (Kynar) of andere fluorhoudende polymeren en coatings. Deze PFAS-materialen kunnen tijdens productie of gebruik (door poedervorming of afbladderen) in het milieu terechtkomen en leiden tot gezondheidsschade. PFAS-vrije alternatieven hebben geen of nauwelijks meerkosten. | In het document Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen staan voorbeelden van zonnepanelen die hieraan voldoen. Vraag hiernaar bij groothandel/producent. Indien zonnepanelen met kunststof backsheet worden toegepast en op het gegevensblad niet expliciet de gebruikte backsheetmaterialen zijn vermeld, is een afzonderlijke bevestiging van de paneelfabrikant nodig dat deze zonnepanelen een PFAS-vrije backsheet bevatten. |  | Controle van de opleverrapportage waarin zonnepaneelgegevensblad of attest aanwezig moet zijn, of tijdens de Scope 12-keuring | Vervangen door zonnepanelen die aan de eis voldoen |  |
| Optionele eisen aan zonnepanelen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Panelen moeten voldoen aan: IEC 62716 (ammoniakbestendigheid) | ? |  |  | Meestal niet nodig maar wel noodzakelijk bij stallen. Ammoniakbestendigheid is alleen nodig indien sprake is van een hoge ammoniakconcentratie, bijvoorbeeld stalhouderijen (kip/varken/rundvee) | Staat op veel gegevensbladen |  | Gegevensblad via opleverrapportage en Scope 12-keuring |  |  |
| 3.8 | Panelen moeten voldoen aan: IEC 61701 (zoutnevelbestendigheid) | ? |  |  | Meestal niet nodig, maar wel noodzakelijk aan de kust. Bestendigheid tegen zoute nevel is alleen nodig indien de PV-installatie dicht bij de zee komt (minder dan 1 km van zee) | Staat op veel gegevensbladen |  | Gegevensblad via opleverrapportage en Scope 12-keuring |  |  |
| 3.9 | Kleur van de backsheet — zichtbaar tussen de cellen | ? |  |  | Bij veel projecten is dit niet nodig. Volledig zwarte panelen worden vooral toegepast op schuine daken die in het zicht liggen. Deze zijn iets duurder en hebben net iets lagere prestaties dan panelen met een witte backsheet. Zonnepanelen in een kleur zijn fors duurder en hebben een lager rendement. |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Kleur van het zonnepaneelframe | ? |  |  | Zwart of gekleurd frame is vaak niet nodig, maar wel duurder. |  |  |  |  |  |

10.4 — Eisen aan de zonnepanelen

| Eisen aan elektrische installatie, omvormers, bekabeling en overige elektrische componenten |  |  |  | Instructies opdrachtgever |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Template van eisen en gunningscriteria voor PV projecten |  |  |  | 1) Pas gele velden met blauwe letters aan |  |  |  |
| Versie: 0.99 |  |  |  | 2) Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C indien deze eis niet wordt opgenomen. Anders “ja” of “1” invullen. Het nummer van de eis valt dan ook weg en de nummering van de volgende eisen wordt automatisch aangepast. |  |  |  |  |
| Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | 3) Voer eventuele aanvullende eisen in in de lege velden. Als er extra rijen worden ingevoerd, pas dan de formules voor automatische nummering in kolom A en H aan. |  |  |  |  |
| Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | 4) Wanneer u klaar bent, verbergt u kolom D en E. |  |  |  |
| ID | Omschrijving | Waarde | Eis opnemen? | Toelichting voor opdrachtgever | Toelichting voor inschrijver | Verificatie en validatie | Gevolgen van onderprestatie |
| A. Elektrische installatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | De installatie moet veilig zijn en voldoen aan NEN 1010 en NEN 7250 |  |  |  |  | Scope 12-keuring |  |
| 4.2 | Het systeem moet voorzien zijn van een gelijkstroom-lastscheider ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden. Deze dient zich naast of in de omvormers te bevinden. |  |  |  |  | Scope 12-keuring |  |
| 4.3 | Houd inductielussen tussen positieve en negatieve gelijkstroomkabels (rood/ zwart) klein De retourkabel van iedere string volgt hetzelfde pad als de modulekabel, met een tussenafstand van maximaal 1 meter afstand. |  |  |  |  | Scope 12-keuring |  |
| 4.4 | De gelijkstroombekabeling dient te worden voorzien van codering voor polariteit (zwart/rood of +/- ) en het stringnummer. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Er dient een overspanningsbeveiliging te worden aangebracht (NEN 62305-4:2011). |  |  | Een overspanningsbeveiliging beschermt de omvormer tegen brand door directe of indirecte blikseminslag |  | Scope 12-keuring |  |
| B. Aansluiten van zonnepanelen |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Panelen die in serie worden aangesloten op de omvormer (op één string), dienen dezelfde hellinghoek en oriëntatie te hebben. |  |  |  |  |  |  |
| C. Omvormers |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Omvormers moeten voldoen aan: EN 50524, IEC 61683, IEC 62109, NEN-EN 50438, IEC 60068. IEC 61683: Het meten van rendement van vermogensomzetters/-stabilisatoren in PV-systemen. EN 50524: Informatieblad voor fotovoltaïsche omvormers. IEC 62109: Veiligheid van vermogensomzetters gebruikt in PV-systemen. NEN-EN 50438: Eisen voor microgeneratoren die worden aangesloten op het openbare laagspanningsnet. EN 60068: Klimatologische en mechanische beproeving, prestatievermogen onder de verwachte vervoers-, opslag- en gebruiksomstandigheden. |  |  | Standaard eisen | De meeste omvormers voldoen aan deze eisen, vermeld op het gegevensblad |  |  |
| 4.8 | Omvormers moeten een fabrieksgarantie hebben van ten minste: | 5/10 jaar | ? |  |  |  |  |
| 4.9 | EMC-eisen. De omvormers, zonnepanelen en eventuele andere apparatuur dienen te voldoen aan de industriële voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) conform NEN-EN-IEC 61000-6-2 (immuniteit) en NEN-EN-IEC 61000-6-4 (emissies) |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Bij een dakopstelling dient de omvormer minimaal te worden uitgevoerd in IP65, inclusief bescherming tegen zonlicht en conform de overige voorschriften van de fabrikant. |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Omvormers moeten een Europees rendement ≥ 98 % hebben. |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | De omvormers moeten zelf voorzien zijn van vlamboogdetectie of er moet voor alle op de omvormers aangesloten strings met zonnepanelen een extern apparaat voor vlamboogdetectie zijn. |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | De omvormerfabrikant moet een gerenommeerde partij en in bezit van een ISO 9001- en ISO 14001-certificaat zijn. |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Reserveonderdelen moeten normaal gesproken binnen 72 uur leverbaar zijn (bijvoorbeeld via een magazijnhouder in de EU) |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Omvormers moeten voldoen aan de richtlijnen van netbeheerders, geschikt zijn voor het Nederlandse elektriciteitsnet en zijn voorzien van CE-markering (conformiteit met EU-regelgeving) |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Er dient een schakelaar aanwezig te zijn aan de wisselstroomzijde van de omvormer om deze spanningsloos te maken voor bijvoorbeeld onderhoud. |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Omvormers dienen een geïntegreerde netlastscheider te hebben die voldoet aan VDE0126-1. |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Voor Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel en Gelderland: indien de zonnestroominstallatie wordt geplaatst binnen de beschermingszone van Astron (zie https://www.astron.nl/beschermingszones/), dienen de omvormers te voldoen aan de eisen van Astron. Zie de “white list” met goedgekeurde omvormers op de bovenstaande webpagina. |  |  |  | https://www.astron.nl/beschermingszones/ |  |  |
| 4.19 | Er dient voldoende ruimte gelaten te worden tussen de omvormers, conform de voorschriften van de fabrikant. |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | De opstelplaats van de omvormers dient te worden voorgesteld door de opdrachtnemer en in onderling overleg met opdrachtgever definitief te worden bepaald. |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | De omvormers dienen eenvoudig bereikbaar te zijn voor service en onderhoud. |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Omvormers moeten akoestisch zijn geïsoleerd van de wand of het frame, om geluid door contact met wanden, structuren en vloeren te vermijden. |  | ? | Indien geluid een probleem kan vormen |  |  |  |
| 4.23 | De omvormer moet bestand zijn tegen zoutnevel conform IEC 60069-2-52 |  | ? | Indien locatie dicht bij zee |  |  |  |
| 4.24 | Bij een dakopstelling dient de omvormer minimaal te worden uitgevoerd in IP65, inclusief bescherming tegen zonlicht en conform de overige voorschriften van de fabrikant. |  | ? | IP6x om te voorkomen dat storm e.d. schade veroorzaakt. IPx5 om te voorkomen dat een overijverige schoonmaker de omvormer beschadigt met een tuinslang. |  |  |  |
| 4.25 | De omvormers moeten goed zijn afgesloten en niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. |  | ? | Ter voorkoming van oneigenlijk gebruik, diefstal of vandalisme moeten ze afgesloten zijn. |  |  |  |
| D. Kabels, connectors, kabelgoten |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26 | DC-connectoren moeten van het type MC4 zijn en voldoen aan IEC 62852 |  |  |  |  |  |  |
| 4.27 | DC-connectoren die aan elkaar worden gekoppeld (male-female) dienen van hetzelfde type en dezelfde fabrikant te zijn |  |  |  |  |  |  |
| 4.28 | DC-connectoren moeten minimaal classificatie IP65 hebben |  |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Alle bekabeling moet voldoen aan IEC 60364-7-712 sectie 712.522 (eisen voor PV-toevoersystemen), IEC 60364-5-52 (elektrakabels in gebouwen); IEC 60332-1-2 (brandwerendheid), EN 50396 (niet-elektrische tests) |  |  |  |  |  |  |
| 4.30 | Alle gelijkstroombekabeling moet geschikt zijn voor zonnepaneeltoepassingen en uv- en ozonbestendig zijn. |  |  |  |  |  |  |
| 4.31 | Alle onderdelen aan de gelijkstroomkant (waaronder kabels en connectors) dienen te zijn ontworpen op ≥ 1,15 keer de nullastspanning in het leidingtracé. |  |  |  |  |  |  |
| 4.32 | Verschillende types kabels (bv. gelijkstroom-, wisselstroom en datakabels) moeten gescheiden van elkaar worden aangebracht. |  |  |  |  | Scios Scope 12-keuring |  |
| 4.33 | Kabels moeten worden gedimensioneerd conform NEN 1010 |  |  |  |  |  |  |
| 4.34 | Kabelverliezen: onder maximale belasting mag er maximaal 2 % verlies aan de gelijkstroomzijde en maximaal 1 % verlies aan de wisselstroomzijde optreden. |  |  | Eventueel aanpassen aan specifieke situatie; bij heel lange kabels kan een hoger verliespercentage acceptabel zijn in het licht van afweging kosten/baten |  |  |  |
| 4.35 | Als een installatie meerdere strings omvat, moeten die voldoen aan IEC 60364-7-712 en beschermd zijn tegen overbelastingsstromen door middel van zekeringen aan de plus- en minkant dan wel via passende dimensionering |  | ? |  |  |  |  |
| 4.36 | Kabels moeten voldoen aan Construction Product Regulation-klasse Cca conform NTA 8012. |  | ? |  |  |  |  |
| 4.37 | Kabels moeten deugdelijk mechanisch worden bevestigd. |  |  |  |  |  |  |
| 4.38 | Kabels moeten in kabelgoten of buizen worden gelegd. Het kabeltracé van het zonne-energiesysteem dient ten hoogste 80 % te zijn gevuld bij nieuwe tracés en ten hoogste 100 % bij bestaande tracés. |  |  |  |  |  |  |
| 4.39 | Kabelgoten mogen niet rechtstreeks op het dak worden geplaatst maar moeten middels rubbers of pootjes op het dak of aan de onderconstructie worden bevestigd. Doorhangen dient te worden voorkomen. |  |  |  |  |  |  |
| 4.40 | De kabelgoot dient te allen tijde hoger te hangen of staan dan de maximale waterstand op het dak. |  |  |  |  |  |  |
| 4.41 | Kabels moeten in bochten van maximaal 90 graden worden gelegd. |  |  |  |  |  |  |
| 4.42 | Kabels moeten zodanig worden gemonteerd dat de kans dat er vocht of vloeistoffen in de kabels of connectoren komt minimaal is. |  |  |  | Kabeldoorvoeren en dakdoorvoeren dienen waterdicht te worden opgeleverd. Dit dient conform “vakrichtlijn gesloten daksysteem” (laatste versie) te worden uitgevoerd, en geveldoorvoeren conform Bouwbesluit 2012. |  |  |
| 4.43 | Kabels worden zodanig worden gelegd dat ze beschermd worden tegen insnijden. |  |  |  |  |  |  |
| 4.44 | Eventuele dakdoorvoeren moeten deugdelijk worden aangebracht, zodat het dak waterdicht blijft, ook tijdens regenbuien. |  |  |  |  |  |  |
| E. Meterkast en aansluiting elektriciteitsnet |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.45 | Het aansluitpunt dient per omvormer een groep te hebben, een extra verbruiksgroep voor monitoringssystemen en een brutoproductiemeter voor het systeem. |  |  | De brutoproductiemeter dient te voldoen aan de eisen gesteld vanuit de SDE++ subsidieregeling. |  |  |  |
| 4.46 | Bij het aanpassen van de verdeelkast dient bij de betreffende (automatische) zekeringen vermeld te worden dat het om een zonnestroominstallatie gaat met een sticker en/of plastic plaatje: “LET OP: Zonnestroominstallatie” (of vergelijkbaar). Deze stickers dienen eveneens te worden aangebracht op de gebruikte installatiebuis en eventuele lasdozen. |  |  |  |  |  |  |
| Optionele eisen aan omvormers |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.47 | Repareerbaar. De fabrikant moet in Europa over een servicecentrum beschikken waar omvormers kunnen worden gerepareerd, of er moeten externe bedrijven in Europa zijn die toestemming hebben om omvormers te repareren. |  | ? |  |  |  |  |
| 4.48 | Elke omvormer moet voorzien in de volgende functies: — instelparameters; — melding zodra de spanning (wissel- of gelijkstroom) daalt; — weergave van netparameters (frequentie, spanning enz.); — afschakeling zodra het net buiten het toegelaten bereik valt. |  | ? |  |  |  |  |
| 4.49 | Omvormers moeten mogelijk maken dat de opgewekte energie wordt aangepast aan de elektriciteitsvraag van de locatie om teruglevering te voorkomen. |  | ? | Bijvoorbeeld als er sprake is van netcongestie in het gebied waardoor er tijdelijk niet teruggeleverd mag worden. |  |  |  |

10.5 — Eisen aan elektrische installatie, omvormers, bekabeling en overige elektrische componenten

| Eisen — Bevestigingsconstructie |  |  |  | Instructies opdrachtgever |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Template van eisen en gunningscriteria voor PV projecten |  |  |  | - Pas gele velden met blauwe letters aan |  |  |  |
| Versie: 0.99 |  |  |  | - Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C indien deze eis niet wordt opgenomen. Anders “ja” of “1” invullen. Het nummer van de eis valt dan ook weg en de nummering van de volgende eisen wordt automatisch aangepast. |  |  |  |  |
| Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | - Voer eventuele aanvullende eisen in in de lege velden. Als er extra rijen worden ingevoerd, pas dan de formules voor automatische nummering in kolom A en H aan. |  |  |  |
| Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | - Wanneer u klaar bent, verbergt u kolom D en E. |  |  |  |
| ID | Omschrijving | Waarde | Eis opnemen? | Toelichting voor opdrachtgever | Toelichting voor inschrijver | Verificatie en validatie | Gevolgen van onderprestatie |
| # Constructie-eisen in geval van PV op DAK |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1 | # Ontwerp moet bestand zijn tegen te verwachten belasting. Het ontwerp van de constructie en het constructiemateriaal dienen te voldoen aan NEN 7250 en Eurocode 1 (EN 1991-1-4). Controleer het ontwerp na gunning, maar vóór aanvang installatie. |  |  | # Normen met betrekking tot bouwkundige aspecten en windbelasting. NEN 7250: “Zonne-energiesystemen — Integratie in daken en gevels — Bouwkundige aspecten”. Eurocode 1 — EN 1991-1-4: ”Belastingen op constructies — Deel 1.4: Algemene belastingen — Windbelasting” | # Leveranciers van materialen voor dakbevestigingsconstructies hebben meestal software of een webapplicatie waarmee de ballast kan worden berekend die voldoet aan deze normen. | # Rapportage van het voorgestelde ontwerp via de software of webapplicatie van de leverancier van de bevestigingsconstructie, vóór plaatsing voorleggen aan opdrachtnemer. | # Overleggen en zo nodig aanpassen |
| # 5.2 | # Ontwerp moet compatibel met dak zijn. Het dak en de dakconstructie dienen bestand te zijn tegen de belasting die op het dak en de dakconstructie kan worden uitgeoefend door het PV systeem, in combinatie met weersomstandigheden (sneeuw, wind). Controleer het ontwerp na gunning, maar vóór aanvang installatie. |  |  |  | # Bij “zwakke” daken die ongeschikt zijn voor standaardconstructies met zware ballast, kan het volgende worden overwogen: het dak of de dakconstructie verstevigen, speciale bevestigingsconstructies toepassen, of speciale zonnepanelen die bijvoorbeeld worden verlijmd aan het dak. | # Het ontwerp van de PV-installatie, inclusief tekeningen van de constructie met locaties en gewicht van ballast, wordt minimaal vier weken vóór plaatsing ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtnemer. | # Overleggen en zo nodig aanpassen |
| # 5.3 | # Aarding. De volledige onderconstructie van de panelen dient geaard uitgevoerd te worden. |  |  |  |  | # Scope 12-keuring |  |
| # 5.4 | # Er moet een geschikt bliksemafleidingssysteem worden geïnstalleerd |  | # ? | # Dit is meestal al aanwezig. Zo niet, dan wordt het onafhankelijk van het PV-systeem aangelegd. Te bepalen in overleg met adviseurs. | # NB: De bliksemafleidingsinstallatie mag niet worden gebruik voor het aarden van de PV-constructie. | # Scope 12-keuring |  |
| # 5.5 | # Uitzettingsverschillen. De contactvlakken tussen dak- en draagconstructie van de PV-installatie dienen zo te zijn ontworpen dat het dak niet wordt beschadigd door verschillen in thermische uitzetting tussen de draagconstructie en het dak. |  |  |  | # Bijvoorbeeld door een laagje rubber onder metalen pootjes. | # Ontwerp controleren |  |
| # 5.6 | # Voorkom lekkage en dakschade. Indien nodig dient de opdrachtnemer het dak tijdens de werkzaamheden te beschermen tegen schade en lekkage. |  |  |  | # Indien nodig kan de opdrachtnemer looproutes op het dak beschermen middels een beschermlaag. Opstalplaatsen op het dak kunnen op vergelijkbare wijze worden beschermd. Het maximaal toelaatbaar gewicht van het dak, met name bij opstalplaatsen, mag niet worden overschreden. | # Scope 12-keuring | # Als er toch schade of lekkage optreedt door toedoen van de PV-installatie of de werkzaamheden, worden de herstelkosten verhaald op de opdrachtnemer. |
| # 5.7 | # Waterafvoer. Montagemateriaal mag de waterafvoer van een dak of gevel niet dusdanig belemmeren dat hierdoor plassen kunnen ontstaan die zonder het montagemateriaal niet zouden ontstaan. |  |  |  |  | # Ontwerp controleren |  |
| # Constructie-eisen in geval van PV op LAND |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.8 | # Ontwerp moet bestand zijn tegen te verwachten belasting. Het ontwerp van de constructie en het constructiemateriaal dienen te voldoen aan NEN 7250 en Eurocode 1 (EN 1991-1-4). Na gunning, maar vóór aanvang installatie |  |  |  | # Leveranciers van materialen voor dakbevestigingsconstructies hebben meestal software of een webapplicatie waarmee de ballast kan worden berekend die voldoet aan deze normen. | # Rapportage van het voorgestelde ontwerp via de software of webapplicatie van de leverancier van de bevestigingsconstructie, vóór plaatsing voorleggen aan opdrachtnemer. |  |
| # 5.9 | # Bescherming fundering. Onderdelen (bijvoorbeeld stalen palen) die in de grond komen zijn dusdanig beschermd tegen de corrosie die kan optreden bij de pH-waarde van de bodem, dat een levensduur van tenminste 25 jaar kan worden verwacht. | # De pH-waarde van de bodem is … |  | # Advies om tijdens het vooronderzoek de zuurgraad van de bodem te bepalen. Deze bepaalt welk type coating moet worden toegepast (bijvoorbeeld × μm ZnMg) |  | # Scope 12-keuring |  |
| # Constructie-eisen in geval van PV op WATER |  |  |  |  |  |  |  |
| # NB: Drijvende PV constructies zijn een relatief jonge ontwikkeling, ook op binnenwateren. Normen en testprocedures voor wind- en golfbelasting zijn nog in ontwikkeling. Neem contact op met het consortium Zon-op-Water: www.zonopwater.nl. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.10 | # Ontwerp. Het ontwerp van de constructie en het constructiemateriaal dienen bestand te zijn tegen de relevante windbelasting. | # N.t.b. |  | # Normen nog in ontwikkeling. Nader te bepalen na overleg met technisch adviseur, sterk afhankelijk van de locatie. |  |  |  |
| # 5.11 | # Ontwerp. Het ontwerp van de constructie, het constructiemateriaal en de verankering dienen bestand te zijn tegen de relevante golfbelasting. | # N.t.b. |  | # Normen nog in ontwikkeling. Nader te bepalen na overleg met technisch adviseur, sterk afhankelijk van de locatie. |  |  |  |
| # Materialen |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.12 | # Stalen onderdelen moeten beschermd zijn tegen corrosie. |  |  |  |  |  |  |
| # 5.13 | # De bevestigingsmaterialen dienen te voldoen aan NEN-EN-ISO 10683. |  |  |  | # NEN-EN-ISO 10683: “Bevestigingsartikelen — Niet-elektrolytisch aangebrachte deklagen van zink” |  |  |
| # 5.14 | # Materialen dienen zodanig gekozen te worden dat er geen nadelige effecten optreden door verschil in edelheid tussen de gebruikte metalen en materialen. |  |  |  | # Bijvoorbeeld: als bepaalde staallegeringen in direct mechanisch contact staan met aluminium onderdelen, kan dat bij bepaalde gewichtsverhoudingen leiden tot galvanische corrosie. |  |  |
| # 5.15 | # De robuustheid van de constructie zoals bedoeld in NEN-EN 1990 moet tijdens de gehele gebruiksperiode voldoende zijn. |  |  |  | # NEN-EN 1990: “Eurocode — Grondslagen van het constructief ontwerp”. In deze norm zijn de basiseisen vastgesteld voor de veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van constructies. In de norm worden de beginselen omschreven voor ontwerp, berekening en testen en worden richtlijnen gegeven voor daarmee samenhangende aspecten van de constructieve betrouwbaarheid. |  |  |
| # Optioneel |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.16 | # Kleur van de zichtbare onderdelen van de bevestigingsconstructie |  | # ? | # Optioneel bij montage op schuine daken |  |  |  |
| # 5.17 | # De verbindingen tussen de onderdelen moeten bijdragen aan diefstalpreventie. |  | # ? | # Optioneel in geval van afgelegen locaties: om diefstal te bemoeilijken dienen verbindingen niet losmaakbaar te zijn met standaard gereedschap. |  |  |  |

10.6 — Eisen — Bevestigingsconstructie

| Eisen — Oplevering, inspectie en controle |  |  |  |  |  | Instructies opdrachtgever |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Template van eisen en gunningscriteria voor PV projecten |  |  |  |  |  | 1. Pas gele velden met blauwe letters aan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versie: 0.99 |  |  |  |  |  | 2. Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C indien deze eis niet wordt opgenomen. Anders “ja” of “1” invullen. Het nummer van de eis valt dan ook weg en de nummering van de volgende eisen wordt automatisch aangepast. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  | 3. Voer eventuele aanvullende eisen in in de lege velden. Als er extra rijen worden ingevoerd, pas dan de formules voor automatische nummering in kolom A en H aan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  |  | 4. Wanneer u klaar bent, verbergt u kolom D en E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Omschrijving eis | Waarde |  | Eis opnemen? |  |  | Toelichting voor opdrachtgever |  | Toelichting voor inschrijver | Verificatie en validatie |  |  | Gevolgen van onderprestatie |  |  |  |  |
| Opleverrapportage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bij oplevering dient per locatie een opleverdocument te worden aangeleverd in de vorm van een “as-built” dossier. Dit dossier dient de volgende informatie te bevatten: |  |  |  |  |  |  |  |  | Controleer de opleverrapportage ten opzichte van het eerder aangeleverde ontwerp |  |  | Herstel afwijkingen tot de ontwerpwaarde, indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht |  |  | 1 |  |
|  | ▪ naam en adres van het pand; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ handleiding; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ veiligheidsinstructies; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ meetstaten; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ legplan panelen, omvormers en strings; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ principeschema’s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Draagconstructie: technische specificaties, stabiliteitsverklaring, garanties en certificaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Zonnepanelen: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Gegevensblad met technische specificaties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Simplified Carbon Assessment afgegeven door Certisolis conform PPE2/CRE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Productgarantie + prestatiegarantie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Lijst met serienummers van de panelen + flashtestdata (I-V-curve) per serienummer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Montage-instructies |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Indien kunststof backsheet is gebruikt en de gebruikte backsheet-materialen niet zijn vermeld op het gegevensblad, is een attest “PFAS-vrij” nodig. |  |  |  |  |  |  |  | Het attest “PFAS-vrij” is een door de fabrikant opgesteld en ondertekend document, waarin staat welke materialen zijn gebruikt voor de backsheet en waarin wordt bevestigd dat de backsheet PFAS-vrij is. | Door technisch adviseur van opdrachtgever |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Elektrische installatie, gelijkstroomzijde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Kabelberekeningen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Principeschema van de string en codering of tag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Technische specificaties van de bekabeling, connectoren en lasdozen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Certificaten voor de bekabeling en connectoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Elektrische installatie, wisselstroomzijde: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Kabelberekeningen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Principeschema’s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Technische specificaties netontkoppelingsbeveiliging, relais, vermogensschakelaar, overspanningsbeveiliging, gebruikte automaten, zekeringen en bekabeling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Omvormer(s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Technische specificaties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Certificaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Garanties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Handleiding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Serienummer met tag-referentie per omvormer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Monitoringgegevens: technische specificaties datalogger, aanmeldgegevens en handleiding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Opbrengstgaranties |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Bewijs van aanmelding bij netbeheerder en meetbedrijf (Het Meetbedrijf) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ EAN-code voor teruglevering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optioneel: voor PV installaties groter dan 1 MWp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6.2 | Opdrachtnemer moet na de Scope 12-keuring de PAC (provisional acceptance certificate; voorlopige aanvaardingsverklaring) aanvaarden en beginnen met het afhandelen van de lijst met non-conformiteiten. |  |  | ? |  |  |  |  | De PAC bevat een overzicht van grote en kleine non-conformiteiten volgens een technisch adviseur en vermeldt ook welke zaken moeten worden verbeterd voor de definitieve aanvaarding. | Scios Scope 12-rapport/technisch adviseur |  |  | Installateur/EPC/bouwer moet verbeteringen doorvoeren |  |  | 2 |  |
| 6.3 | De opdrachtnemer moet alle nodige stappen hebben ondernomen om te zorgen dat de FAC (final acceptance certificate; definitieve aanvaardingsverklaring) binnen … maanden na de PAC kan worden afgegeven | binnen × maanden |  | ? |  |  |  |  | De FAC is een rapportage die per verbeterpunt van de PAC laat zien of deze volgens de eigenaar/technisch adviseur is gerealiseerd. Dit vereist het volgende: alle verbeterpunten uit de PAC zijn doorgevoerd; de werkelijke prestatieverhouding van afgelopen 30 dagen is tenminste 98 % van de nominale prestatieverhouding (PRN; zie gunningscriteria); de opleverrapportage moet zijn bijgewerkt met “as-built”-documentatie. | Scios Scope 12-rapport/technisch adviseur |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Optioneel: voor PV-installaties groter dan 10 MWp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 6.4 | Steekproefsgewijs testen om het vermogen en de kwaliteit van de geleverde zonnepanelen te controleren. | 1) P_test > 99 % P_manufacturer. 2) Aanvaardbare toestand. |  | ? |  |  | Meestal alleen bij projecten > 10 MWp. Steekproefsgewijs testen houdt in: 1) het vermogen van een steekproef van de panelen moet volgens een onafhankelijke I-V-test > 99 % van het vermogen volgens de fabrikant zijn. 2) de panelen in de steekproef moeten in aanvaardbare toestand zijn (visuele inspectie, aantal microbarstjes volgens elektromluminescentietest (EL) enz.) |  | Rapport van I-V-data en EL-beelden van PV-modules volgens IS 2859, aantal panelen in steekproef bepaald volgens AQL-niveau S2 of S3. | Moet door technische adviseur goedgekeurd worden. |  |  | Bij wezenlijke onderprestatie (> 1 %) moeten extra panelen worden geleverd tot het werkelijke gelijkstroomvermogen overeenkomt met het gelijkstroomvermogen van de inschrijving, of moet een proportionele korting worden toegepast op de totale projectkosten. |  |  | 4 |  |
| 6.5 | Fabriekscontrole | Beoordeling: “voldoende” |  | ? |  |  | Meestal alleen bij PV-projecten > 10 MWp. Kost ca. 3 000 EUR-7 000 EUR. De fabriek waarin de modules worden geproduceerd, wordt geïnspecteerd voor of tijdens het produceren van de panelen, waarbij onder meer de kwaliteit van de materialen en het productieproces wordt gecontroleerd. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |

10.7 — Eisen — Oplevering, inspectie en controles

| Eisen — Onderhoud en monitoring |  | NB: alleen indien O&M wordt gevraagd in de opdracht/aanbesteding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Template van eisen en gunningscriteria voor PV projecten |  |  |  |  |  |  |  | Instructies opdrachtgever 1. Pas gele velden met blauwe letters aan |  |  |  |
| Versie: 0.99 |  |  |  |  |  | 2. Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C indien deze eis niet wordt opgenomen. Anders “ja” of “1” invullen. Het nummer van de eis valt dan ook weg en de nummering van de volgende eisen wordt automatisch aangepast. |  |  |  |  |  |  |  |
| Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  | 3. Voer eventuele aanvullende eisen in in de lege velden. Als er extra rijen worden ingevoerd, pas dan de formules voor automatische nummering in kolom A en H aan. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  |  |  |  | 4. Wanneer u klaar bent, verbergt u kolom D en E. |  |  |  |  |  |  |
| ID | Omschrijving | Waarde |  | Eis opnemen? |  |  | Toelichting voor opdrachtgever |  | Verificatie en validatie |  | Gevolgen van onderprestatie |  |  |  |
| Onderhoud en reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Beschikbaarheid van de installatie | Systemen < 1 MWp: > 98 %; Systemen > 1 MWp: 99 % |  |  |  |  | Te bepalen in overleg met adviseur. Deze eis wordt niet altijd opgenomen. Beschikbaarheid geeft aan dat een project 98 % of 99 % van de zonuren in bedrijf is. Eventueel onderhoud moet kort zijn en storingen moeten snel worden opgelost. |  | Via het monitoringsysteem of eventueel via rapportages uit het monitoringsysteem. |  | Optioneel: bij grote systemen wordt vaak een boetebepaling opgenomen |  |  |  |
| 7.2 | Gemeten prestatieverhouding (PRM), over een periode van 1 jaar, moet ten minste 97 % van de PRN bedragen (nominale PR volgens het ontwerp, zie werkblad 9 — Gunningscriteria) | > 97 % van PRN |  |  |  |  | Te bepalen in overleg met adviseur. Deze eis wordt niet altijd opgenomen. De PRM wordt bepaald door de energieopwek gedurende 1 jaar te delen door het opgestelde PV-vermogen (DC Watt-piek) en door de werkelijke instraling per m2 gedurende dat jaar (volgens bijvoorbeeld een KNMI-weerstation in de buurt, of een instralingsmeter op locatie, nader overeen te komen). Afwijkingen groter dan 3 % duiden op problemen in de installatie. |  | Jaarlijks via het monitoringsysteem of een jaarraportage uit het monitoringysteem |  | Optioneel: bij grote systemen wordt vaak een boetebepaling opgenomen, bijvoorbeeld 60 EUR per gemiste MWh opwek ten opzichte van de opwek die zou zijn behaald bij PRG = 97 % van PRN. |  |  |  |
| 7.3 | Inspectie- en onderhoudsplan |  |  |  |  |  | Een document dat beschrijft hoe en met welke frequentie inspecties en onderhoud worden uitgevoerd. |  | Te bepalen in overleg met adviseur |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Correctief onderhoud/Service Level Agreement — A. Bij uitval van een transformator, omvormer of monitoringsysteem: onderzoek naar oorzaak en voorstel corrigerende actie binnen: | bij systemen > 1 MWp: 4 uur; bij systemen > 100 kW, < 1 MWp: 24 uur; bij systemen < 100 kW: 72 uur. |  |  |  |  | Te bepalen in overleg met adviseur |  | Vooraf: inspectie- en onderhoudsplan. Na jaar 1: mogelijke controles door opdrachtgever of werkzaamheden zijn uitgevoerd. |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Correctief onderhoud/Service Level Agreement — B. Bij een defecte string of een defect van meer dan 4 PV-modules, onderzoek naar oorzaak en voorstel corrigerende actie binnen: | bij systemen > 1 MWp: 24 uur; bij systemen > 100 kW, < 1 MWp: 72 uur; bij systemen < 100 kW: 1 week. |  |  |  |  | Te bepalen in overleg met adviseur |  | Vooraf: inspectie- en onderhoudsplan. Na jaar 1: mogelijke controles door opdrachtgever of werkzaamheden zijn uitgevoerd. |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Correctief onderhoud/Service Level Agreement - C. Bij defect van 1 PV-module, onderzoek naar oorzaak en voorstel corrigerende actie binnen: | bij systemen > 1 MWp: 72 uur; bij systemen > 100 kW, < 1 MWp: 1 week; bij systemen < 100 kW: 1 week. |  |  |  |  | Te bepalen in overleg met adviseur |  | Vooraf: inspectie- en onderhoudsplan. Na jaar 1: mogelijke controles door opdrachtgever of werkzaamheden zijn uitgevoerd. |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Preventief onderhoud omvormers en eventueel transformator. Transformator en omvormers moeten het door de transformator- en omvormerfabrikant voorgeschreven preventief onderhoud ondergaan elk | jaar/half jaar |  |  |  |  | Te bepalen in overleg met adviseur |  | Vooraf: inspectie- en onderhoudsplan. Na jaar 1: mogelijke controles door opdrachtgever of werkzaamheden zijn uitgevoerd. |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Preventief onderhoud zonnepanelen, kabels, connectoren, onderconstructie. Door middel van visuele inspectie en eventuele reparatie/correctie op locatie, met dezelfde frequentie als het preventieve onderhoud aan de omvormers. | N.t.b. |  |  |  |  | Te bepalen in overleg met adviseur |  | Vooraf: inspectie- en onderhoudsplan. Na jaar 1: mogelijke controles door opdrachtgever of werkzaamheden zijn uitgevoerd. |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Schoonmaken zonnepanelen. Afhankelijk van visuele inspectie en PR van het systeem, ter beoordeling van O&M-verantwoordelijke. | N.t.b. |  |  |  |  | Te bepalen in overleg met adviseur. Normaal regent het voldoende in Nederland, waardoor panelen vanzelf schoon worden, schoonmaakkosten wegen vaak niet op tegen extra opbrengst. Bij aanhoudende vervuiling kan het echter zinvol zijn. Bijvoorbeeld door weersomstandigheden, doordat op sommige locaties veel vogels aanwezig zijn, bij een lage hellingshoek van de panelen, of als de onderste cellen deels door mos/algen worden bedekt. |  | Vooraf: inspectie- en onderhoudsplan. Na jaar 1: mogelijke controles door opdrachtgever of werkzaamheden zijn uitgevoerd. |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Groenonderhoud | N.t.b. |  |  |  |  | Te bepalen in overleg met adviseur. Normaal gesproken mag groen niet boven de modules uitsteken, noch de goede werking van de panelen belemmeren. |  | Vooraf: inspectie- en onderhoudsplan. Na jaar 1: mogelijke controles door opdrachtgever of werkzaamheden zijn uitgevoerd. |  |  |  |  |  |
| 7.11 | Beheer garantieclaims | N.t.b. |  |  |  |  | Document met beschrijving wie de leiding neemt als een paneel of omvormer defect raakt en hoe de claim wordt ingediend. |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | De prestaties van de PV-panelen (kWh per tijdseenheid) moeten meetbaar zijn door het monitoringsysteem, op stringniveau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | De zonnestroominstallatie dient voorzien te zijn van een monitoringsysteem waarmee het systeem 24/7 op afstand kan worden uitgelezen via een (draadloze) verbinding. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | Het monitoringplatform moet in elk geval het volgende aangeven: — realtime productiewaarden in kWh/omvormer; — totale productie in kWh van alle omvormers; — totaal AC-uitgangsvermogen in watt van alle omvormers; — gelijkspanning in volt/omvormer; — gelijkstroom in ampère/omvormer; — DC-vermogen in watt/omvormer; — wisselspanning per fase/omvormer; — wisselstroom per fase/omvormer; — bedrijfsstatus/omvormer; — omvormerfouten; — communicatiestoringen; — gerealiseerde waarden ten opzichte van verwachte waarden. |  |  |  |  |  | Te bepalen in overleg met adviseur |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Het monitoringssysteem moet een beschikbaarheid ≥ 99 % hebben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Optioneel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Statusrapporten met de monitoringsysteemgegevens van de afgelopen maand moeten binnen 15 dagen na het einde van de maand worden ingezonden |  |  | ? |  |  | Te bepalen in overleg met adviseur |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.17 | Bedrijf verantwoordelijk voor O&M moet ervaring hebben en eerder een minimaal aantal PV-installaties hebben beheerd: | 50 MWp |  | ? |  |  | Te bepalen in overleg met adviseur |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Bedrijf verantwoordelijk voor O&M moet goede reputatie hebben | gemiddeld > 95 GPR en beschikbaarheid > 98 % afgelopen 2 jaar |  | ? |  |  | Te bepalen in overleg met adviseur |  |  |  |  |  |  |  |

10.8 — Eisen — Onderhoud en monitoring

| Eisen — Ecologie en biodiversiteit |  |  | Instructies opdrachtgever |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Template van eisen en gunningscriteria voor PV projecten |  |  | 1) Pas gele velden met blauwe letters aan |  |  |
| Versie: 0.99 |  |  | 2) Optionele eisen in roze velden: verwijder het vraagteken in kolom C indien deze eis niet wordt opgenomen. Anders “ja” of “1” invullen. Het nummer van de eis valt dan ook weg en de nummering van de volgende eisen wordt automatisch aangepast. |  |  |
| Uitgegeven door: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  | 3) Voer eventuele aanvullende eisen in in de lege velden. Als er extra rijen worden ingevoerd, pas dan de formules voor automatische nummering in kolom A en H aan. |  |  |
| Feedback/fouten/aanvullingen: mail BGDPV@pianoo.nl |  |  | 4) Wanneer u klaar bent, verbergt u kolom D en E. |  |  |
| ID | Omschrijving | Eis opnemen? | Toelichting | Verificatie en validatie | Gevolgen van onderprestatie |
| VELDSYSTEMEN/ZON-OP-LAND |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Voldoende zonlicht op bodem; gronddekkingsverhouding (ground coverage ratio; GCR). Om voldoende bodemleven mogelijk te maken, dient de GCR kleiner te zijn dan 70 %. |  | De gronddekkingsverhouding is het oppervlak van de projectie van de zonnepanelen op de bodem in verhouding tot het oppervlak dat door de rijen met zonnepanelen wordt omsloten. |  |  |
| 8.2 | Voldoende beregening ondergrond; landschapsoriëntatie van de panelen en afstand tussen panelen > 2 cm. Tussen panelen die aangrenzend zijn aan de korte of de lange kant dient een afstand aanwezig te zijn van minimaal 2 cm, waardoor regenwater grotendeels ongehinderd op de bodem kan vallen. |  |  |  |  |
| 8.3 | De PV-installatie moet voldoen aan de “bodemtoets” van TNO. | ? | Aanbevolen om deze toets op te nemen voor PV-installaties groter dan 2 MWp. |  |  |
| DRIJVENDE PV-SYSTEMEN/ZON-OP-WATER |  |  | NB: Voor zon-op-water gelden diverse project- en locatiespecifieke eisen die eerst in overleg met het waterschap moeten worden vastgesteld. |  |  |
| 8.4 | Er mogen geen uitlogende materialen worden gebruikt. |  | In verband met de kaderrichtlijn water moeten wateren in goede staat verkeren voor wat betreft chemische samenstelling en ecologie. Door uitloging van bepaalde stoffen kunnen er problemen ontstaan voor wat betreft de chemische samenstelling. |  |  |
| 8.5 | Waterbedekkingsgraad van maximaal: | 50 % | NB: Het waterschap bepaalt meestal de maximale bedekkingsgraad in samenwerking met een ecoloog. |  |  |

10.9 — Eisen — Ecologie en biodiversiteit

Documenten die moeten worden ingediend voor een geldige inschrijving

| Nr. | Onderwerp | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| Project: |  |  |
| 1 | Werkblad gunningscriteria | Ingevuld werkblad met de gegevens van uw voorstel |
| 2 | Simulatierapport(en) per locatie, PVsyst, PV*SOL | Waarin uw ontwerp/voorstel is verwerkt via erkende simulatiesoftware als PVsyst, PV*SOL enz. |
|  | Zonnepanelen |  |
| 3 | Gegevensblad zonnepanelen |  |
| 4 | Productgarantie zonnepanelen | Productgarantie of fabricagegarantie |
| 5 | CO2-voetafdrukcertificaat zonnepanelen | Volgens de Evaluation carbone simplifiée conform Adème — PPE2/CRE4 |
| 6 | Indien geen glas-glaspanelen en geen expliciete uitsluiting van PFAS op het gegevensblad: attest “PFAS-vrij”. | Document van de paneelfabrikant waarin deze bevestigt dat een PFAS-vrije backsheet is toegepast. |
| Omvormer |  |  |
| 7 | Gegevensblad omvormer |  |
| Uw organisatie |  |  |
| 8 | 3 referenties eerdere PV-projecten | Scope 12-rapport of referentie van de opdrachtgever; van 3 projecten met watt-piekvermogen van minimaal 30 % van dit project in de afgelopen 4 jaar. |
| 9 | Uniform Europees Aanbestedingsdocument | Formeel document dat bij elke Europese aanbesteding wordt gebruikt. Hierin geven inschrijvers onder meer aan of uitsluitingsgronden op hun bedrijf van toepassing zijn, met welke partijen wordt ingeschreven, welke constructie hierbij wordt gekozen als inderdaad met meerdere partijen wordt ingeschreven (onderaanneming of combinatie) en welke persoon of personen als gemachtigde(n) van de inschrijvende partij(en) zullen optreden. |
| 10 | Optioneel: eventuele certificaten | Voorbeelden: InstallQ, VCA. |
| 11 | Ingevulde inschrijvingsstaat | Inschrijvende partijen dienen de aan te geven producten/diensten te voorzien van een prijs en rechtsgeldig te ondertekenen. |

Versies veranderingenlogboek

| 0.92 -> 0.93 |  | Omschrijving | Waarde | Eis opnemen? | Toelichting voor opdrachtgever | Toelichting voor inschrijver | Verificatie en validatie | Gevolgen van onderprestatie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Productgarantie verwijderd, bezwaren van diverse partijen | Productgarantie/fabricagegarantie: | 25 jaar |  | Aanbeveling: 30 jaar voor duurzaamheid en lage LCOE. Voor korter lopende projecten eventueel 25 jaar. Voor korte projecten (5 tot 10 jaar) eventueel tweedehands panelen overwegen. | Deze garantietermijn is een indicator van de verwachte technische levensduur. Deze heeft betrekking op de productgarantie. NB: Veel standaard zonnepanelen hebben een productgarantie van slechts 10 tot 12 jaar. | Productgarantie, via opleverrapportage en Scope 12-keuring | Vervangen door zonnepanelen die aan de eis voldoen |