Anexa 10 – Cerințe

10.1 – Cerințe generale

| Cerințe – Generalități |  |  |  | Instrucțiuni pentru client |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelul pentru cerințele de achiziție și criteriile de atribuire pentru proiectele fotovoltaice |  |  |  | - Modificați câmpurile galbene cu text albastru |  |  |  |  |  |  |
| Versiunea: 0.99 Feedback/erori/adăugiri: trimiteți un e-mail la adresa BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  | - Cerințe opționale în câmpurile roz: ștergeți semnul întrebării din coloana C dacă această cerință nu este inclusă. În caz contrar, scrieți „da” sau „1”. Numărul cerinței va fi apoi eliminat, iar numerotarea următoarelor cerințe se va ajusta automat. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Introduceți orice cerințe suplimentare în câmpurile goale. Dacă se introduc rânduri suplimentare, vă rugăm să ajustați formulele de numerotare automate din coloanele A și H. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - La final, ascundeți coloanele D și E. |  |
| Identificator | Descriere | Valoare | Includeți cerința? | Explicație pentru clienți | Explicație pentru ofertanți |  |  | Verificare/ validare | Consecințele performanței insuficiente |  |
| Amplasamentul și durata proiectului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Descrierea amplasamentului (amplasamentelor) proiectului | A se vedea anexa... |  | Introduceți o anexă indicând, pentru fiecare amplasament: adresa, desemnarea acoperișului/terenului, fotografii ale amplasamentului, energia electrică estimată în curent continuu, racordarea la rețea, sarcina pe acoperiș etc. |  |  |  |  |  |  |
| Obiective principale: instalație de energie fotovoltaică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Puterea de curent continuu a panourilor fotovoltaice propuse trebuie să fie mai mare decât: | ... kWp |  | A se vedea studiul de prefezabilitate | Puterea de vârf combinată totală a tuturor panourilor fotovoltaice care urmează să fie instalate, pe baza puterii în condiții de încercare standard din fișa cu date a panoului fotovoltaic pentru partea din față (monofacială). |  |  | 1) Fișa cu date a panoului fotovoltaic; 2) Raport de simulare a instalației fotovoltaice realizat cu un software aprobat (de exemplu PVsyst, PV*SOL etc.) | Oferta nu este valabilă |  |
| 1.3 | Energia electrică produsă de instalația (instalațiile) fotovoltaică (fotovoltaice) în kWh în anul 1 trebuie să fie mai mare de: | ... kWh |  | A se vedea studiul de fezabilitate, care utilizează „valoarea P50” (randament mediu pe o perioadă mai lungă), pentru perioada de simulare 2010-2020, conform bazei de date... | Vizează valoarea P50, pentru perioada de simulare 2010-2020, conform bazei de date...). Raport de simulare pentru instalația fotovoltaică propusă, în anul 1, pe baza iradianței nominale = așteptări medii pe termen lung, „P50” cu software recunoscut (PVsyst, PV*SOL sau pachet similar). |  |  | Raport de simulare pentru instalația fotovoltaică propusă | Oferta nu este valabilă |  |
| 1.4 | Puterea de curent alternativ a instalației fotovoltaice ar trebui să fie mai mică de: | ... kW | ? | Cerință opțională în cazul în care, de exemplu, trebuie luată în considerare dimensiunea racordării la rețeaua existentă. Notă: Pentru proiectele SDE++, maximum 50 % din puterea totală a panoului de curent continuu poate fi conectată la rețea. | Se poate realiza prin limitarea invertoarelor la o anumită putere. |  |  | Ex post prin intermediul inspecției de tip Scope 12 | Oferta nu este valabilă |  |
| 1.5 | Întreținere și monitorizare | În primii 2-4 ani | ? | Cerință opțională (aplicată frecvent, recomandată) privind efectuarea întreținerii și monitorizării de către instalator în primii 2-4 ani |  |  |  |  | Oferta nu este valabilă |  |
| Siguranță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Instalația electrică trebuie proiectată și construită în conformitate cu standardul NEN 1010 |  |  |  |  |  |  | Ex post prin intermediul inspecției de tip Scope 12 | Contractantul trebuie să se asigure că instalația respectă standardul NEN 1010 într-un termen rezonabil; în caz contrar, clientul va face acest lucru pe cheltuiala contractantului. |  |
| 1.7 | Certificatul SCC al contractantului |  |  |  | Întreprinderile trebuie să dețină un certificat SCC (Safety Certificate for Contractors - SCC) (certificat de siguranță pentru contractanți) dacă desfășoară următoarele activități: instalarea de sisteme de fixare, instalarea de panouri fotovoltaice, lucrări electrotehnice. |  |  | În timpul etapei de construcție, certificatul SCC al administratorului amplasamentului trebuie prezentat la cererea clientului. | Încetarea activității și angajarea unui administrator de amplasament care deține un certificat SCC, orice costuri suplimentare care urmează să fie suportate de contractant. |  |
| 1.8 | Siguranță – lucrul în siguranță la înălțime (> 250 cm). Pentru ca lucrătorii să se poată deplasa în condiții de siguranță, panourile nu trebuie amplasate în banda de 2 metri de-a lungul marginii acoperișului și trebuie să se asigure un nivel adecvat de siguranță atunci când se lucrează la înălțime. |  |  |  | Certificatul SCC al SOS (Safety for Operational Supervisor - SOS) (Siguranță pentru supraveghetorii operaționali). În conformitate cu Legea privind condițiile de muncă, norma de politică 3.16, angajații și angajatorii sunt responsabili în comun de munca în condiții de siguranță la înălțime. |  |  | Planul instalației fotovoltaice (schița instalației). |  |  |
| 1.9 | Siguranță – trebuie respectate actele și directivele în vigoare privind sănătatea și securitatea la locul de muncă. |  |  |  | Acestea includ: 1) Legea privind condițiile de muncă, Decretul privind condițiile de muncă, Reglementările privind condițiile de muncă; 2) Directivele europene privind: securitatea și sănătatea (89/391/CEE); siguranța pentru munca temporară/mobilă (92/57/CEE); încărcături grele (90/269/CEE); echipamentul individual de protecție (89/656/CEE); echipamente de lucru (2009/104/CE); protecția împotriva vibrațiilor (2002/44/CE); echipamentele tehnice (2006/42/CE). |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Siguranța electrică – funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor electrice: în conformitate cu standardul NEN 3140 (< 1,5 kV curent continuu și < 1 kV curent alternativ) sau NEN 3840 (> 1,5 kV or > 1 kV curent alternativ) |  |  |  | NEN 3140: „cerințe relevante pentru funcționarea instalațiilor de joasă tensiune”. NEN 3840: „cerințe relevante pentru funcționarea instalațiilor de înaltă tensiune”. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Siguranța electrică Cei care lucrează cu conexiuni electrice trebuie să fie electricieni certificați. |  |  |  | Administratorii amplasamentelor trebuie să fie competenți din punct de vedere profesional și să dețină certificatele necesare. Contractanții trebuie să aibă un administrator al instalației care să dețină certificatele necesare și care trebuie să fie declarat clientului, inclusiv cu datele de contact. Clientul trebuie să pună la dispoziția contractantului procedurile de conectare și deconectare și alte proceduri de lucru. |  |  |  |  |  |
| Experiența și cunoștințele contractantului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Experiența cu proiecte fotovoltaice | 3 proiecte comparabile au fost realizate în mod satisfăcător |  |  | 3 proiecte în ultimii 4 ani, cu o dimensiune a proiectului de cel puțin 30 % din numărul panourilor din cadrul acestui proiect |  |  | Se indică această experiență și se demonstrează satisfacția clienților prin referințe ale clienților anteriori sau printr-un raport de finalizare de tip Scope 12 întocmit de o parte independentă |  |  |
| Asigurarea contractantului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Asigurarea pentru lucrările de construcții de tip Toate riscurile (Contractors' All Risks - CAR) | > 1 milion EUR |  | Asigurarea CAR acoperă riscurile pe durata activității contractantului. O sumă asigurată de cel puțin 1 milion EUR și cel puțin egală cu valoarea estimată a contractului. În unele cazuri, sumele asigurate sunt incluse în condițiile generale de cumpărare, caz în care această sumă poate fi utilizată și în acest caz. Notă: opțional, un client poate, de asemenea, să încheie propria asigurare CAR. A se vedea, de asemenea, condițiile generale de achiziție. |  |  |  | Se prezintă polița de asigurare CAR înainte de începerea construcției, la cererea clientului | Încetarea imediată a activității până la încheierea poliței de asigurare |  |
| 1.14 | Asigurare de răspundere civilă profesională (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven – AVB) | 10 milioane EUR |  | Acoperă daunele cauzate de angajații sau produsele contractantului. Aceasta poate include daune minore, dar și daune majore (inclusiv vătămări). |  |  |  | Se prezintă polița AVB înainte de începerea construcției, la cererea clientului | Încetarea imediată a activității până la încheierea poliței de asigurare |  |
| Calitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Sistemul trebuie proiectat și implementat în conformitate cu cea mai recentă versiune a manualului ISSO privind energia fotovoltaică (Handboek Zonne-energie, Hbze, de exemplu, 2022) |  | ? | Această cerință poate fi inclusă opțional pentru proiectele mai mici de 1 MWp. Nu este necesară pentru proiecte speciale sau la scară largă desfășurate de contractanți EPC mari/internaționali. |  |  |  |  |  |  |
| Taxa de eliminare și finalul duratei de viață |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Taxa de eliminare pentru îndepărtarea panourilor fotovoltaice la finalul duratei lor de viață trebuie plătită (prin intermediul unui furnizor) către Fundația OPEN (Stichting OPEN). |  |  | Începând cu 1 iulie 2023, această taxă este menționată pe facturile comercianților cu ridicata și ale altor importatori. | În cazul panourilor fotovoltaice importate de contractant, care, prin urmare, devine „producătorul” legal, clientul se înregistrează la Fundația OPEN. În momentul respectiv, se iau în considerare obligațiile administrative, și anume declarația producătorului și plata taxei de gestionare a deșeurilor. Atunci când achiziționează panouri fotovoltaice de la o parte neerlandeză, cum ar fi un comerciant cu ridicata, contractantul trebuie să verifice dacă partea neerlandeză este membră a Fundației OPEN. O prezentare generală a tuturor produselor înregistrate este disponibilă pe siteul Fundației OPEN. |  |  | Ex post, opțional: verificați factura panourilor fotovoltaice furnizate. |  |  |
| Condiții de muncă, respectarea normelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Trebuie respectate instrucțiunile de montare furnizate de furnizorii/producătorii de panouri fotovoltaice, invertoare și elemente de fixare. |  |  |  |  |  |  | Inspecția de tip Scope 12 |  |  |
| 1.18 | Condițiile de muncă din Țările de Jos trebuie să fie respectate, inclusiv pentru lucrătorii migranți. |  |  |  | În cazul în care se recurge la lucrători migranți, clientul trebuie să asigure cazarea și remunerarea corespunzătoare, iar timpul de lucru prevăzut de lege nu trebuie depășit. Cazare: în cazul în care sunt utilizați lucrători migranți, nu trebuie să existe nicio dependență financiară, directă sau indirectă, între acești lucrători și client în ceea ce privește cazarea. Chiar dacă lucrătorii sunt angajați prin intermediul unui agent de muncă temporară, nu trebuie să existe nicio dependență financiară între agenția de muncă temporară și cazarea lucrătorilor. |  |  |  |  |  |
| Diverse cerințe generale opționale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Garanția societății-mamă. În cazul în care contractantul are un acționar majoritar, acesta trebuie să acționeze în calitate de garant financiar al contractantului. |  | ? | Opțional. Uneori, aspectele opționale sunt deja acoperite de termenele și condițiile standard de achiziție. Alternativa la garanția unei societăți-mamă este de a lucra cu condiții de plată cu risc scăzut. |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Fișier .PAN terță parte |  | ? | Opțional pentru proiectele majore cu o putere mai mare de 20 MW. Versiunea digitală a datelor utilizate de programe precum PVsyst și PV*SOL pentru a anticipa producția unui parc fotovoltaic. Fișierele .PAN independente verifică raportul de performanță și randamentul unui proiect. |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Cultura siguranței. ISO45001 sau Scara culturii siguranței, pasul minim 3 |  | ? | Opțional pentru proiectele majore > 20 MWp care implică organizații mari de implementare. |  |  |  |  |  |  |

10.2 – Cerințe generale

| Cerințe – Lucrări |  |  |  |  |  |  |  | Instrucțiuni pentru client |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelul pentru cerințele de achiziție și criteriile de atribuire pentru proiecte fotovoltaice |  |  |  |  |  |  |  | - Modificați câmpurile galbene cu text albastru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versiunea: 0.99 |  |  |  |  |  |  |  | - Cerințe opționale în câmpurile roz: se elimină semnul întrebării din coloana C în cazul în care această cerință nu este inclusă. În caz contrar, scrieți „da” sau „1”. Numărul cerinței va fi apoi eliminat, iar numerotarea următoarelor cerințe se va ajusta automat. |  |  |  |  |  |  |  |
| Publicate de: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  |  |  | - Introduceți orice cerințe suplimentare în câmpurile goale. Dacă se introduc rânduri suplimentare, ajustați formulele de numerotare automate din coloanele A și H. |  |  |  |  |  |  |  |
| Feedback/erori/adăugiri: trimiteți un e-mail la adresa BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  |  |  |  |  | - La final, ascundeți coloanele D și E. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificator | Descrierea cerinței | Când? |  | Includeți cerința? |  | Explicație pentru client |  | Explicație pentru ofertant |  | Verificare/validare |  | Consecințele performanței insuficiente |  |  |  |
| Date, planificare și consultare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Lucrările trebuie să înceapă: | Pentru amplasamentul ... în termen de... luni de la atribuire/la data... |  |  |  | S-ar putea include o listă de date pentru fiecare amplasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Proiectul trebuie să fie finalizat provizoriu până la: | Pentru amplasamentul... în termen de... luni de la data atribuirii/până la data... |  |  |  |  |  | Finalizare provizorie („construcție finalizată”): toate lucrările planificate au fost finalizate, iar instalația este, în principiu, pregătită să furnizeze energie electrică în rețea. Inspecția de tip Scope 12 va avea loc ulterior. S-ar putea include o listă a datelor pentru fiecare amplasament. |  |  |  | Cu excepția cazului în care evenimentul se află în întregime în afara controlului contractantului, în cazul în care finalizarea este întârziată cu mai mult de 30 de zile, între 1 octombrie și 31 martie se va aplica o penalitate zilnică de 0,1 % din prețul licitației și, între 1 aprilie și 30 septembrie, de 0,15 %. |  |  |  |
| 2.3 | Planificare – redactarea, ajungerea la un acord (cu clientul/utilizatorul final) și emiterea unui plan de lucru | După atribuire, dar înainte de începerea punerii în aplicare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Efectuarea lucrărilor în conformitate cu planul convenit |  |  |  |  |  |  | Se pot efectua ajustări ale planului în urma consultării și a aprobării comune. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Participarea la reuniuni la fața locului sau de lucru, în cazul în care clientul consideră că activitatea impune acest lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentație, desene, calcule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Prezentarea diverselor documente, desene și calcule: a) diagrame cu o singură linie (curent alternativ, curent continuu și racordare la instalația existentă); b) planul de dispunere a panoului fotovoltaic; c) pentru proiectele de acoperiș: calculele privind construcțiile/vântul; d) calcularea pierderii de energie electrică prin cablu (atât cabluri de curent alternativ, cât și cabluri de curent continuu); | După atribuire, dar înainte de începerea punerii în aplicare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) fișe cu date pentru panouri fotovoltaice, invertoare, structură de sprijin, cabluri, panouri de contorizare; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) pentru proiectele de acoperiș: planul de punere în aplicare, inclusiv planul de poziționare a panourilor fotovoltaice în timpul instalării pe acoperiș și un plan de ridicare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluarea și analizarea riscurilor (Risk assessment and evaluation - RI&E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Crearea unui raport RI&E pentru activitatea și măsurile de gestionare care trebuie luate | După atribuire, dar înainte de începerea punerii în aplicare |  |  |  |  |  | Articolul 5 din Legea privind condițiile de muncă – contractantul trebuie să aibă o RI&E în funcție de amplasament. În multe cazuri, conținutul evaluărilor și analizărilor riscurilor anterioare poate fi reutilizat în cea mai mare parte, 10 % fiind adaptat proiectului. |  | Raportul RI&E |  |  |  |  |  |
| Activitatea de punere în aplicare a contractantului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Livrarea, instalarea și montarea panourilor fotovoltaice și a sistemului de fixare. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspecția de tip Scope 12 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Livrarea, instalarea și funcționarea conexiunii electrice a unui sistem electric adecvat, inclusiv cablajul, invertoarele și componentele asociate conectate la panourile fotovoltaice. |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspecția de tip Scope 12 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Racordarea la rețeaua electrică existentă SAU racordarea la o nouă rețea electrică |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspecția de tip Scope 12 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Înregistrarea instalației fotovoltaice la operatorul de sistem și la adresa www.energieleveren.nl |  |  |  |  |  |  |  |  | Copie a înregistrării |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Conectarea unui contor de ieșire brută calibrat |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspecția de tip Scope 12 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Executarea oricăror lucrări care rezultă din secțiunile de mai sus, astfel încât să poată fi realizat un proiect „la cheie” |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspecția de tip Scope 12 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Prezentarea unui raport complet de finalizare care să conțină informațiile descrise la cerința 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Raport de finalizare |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Dacă este necesar, îmbunătățirea instalației până la îndeplinirea cerințelor prezentului document (de exemplu, în cazul în care au fost detectate abateri de la cerințe în timpul inspecției de tip Scope 12) |  |  |  |  |  |  |  |  | Inspecția de tip Scope 12 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | NB: clientul va organiza o inspecție independentă a întregii instalații de energie fotovoltaică în conformitate cu SCIOS de tip Scope 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Întreținerea și monitorizarea activității în primii 2 (sau 4) ani, astfel cum se descrie în fișa de lucru 7: Cerințe – Întreținere și monitorizare (Maintenance and monitoring - M&M) |  |  | ? |  |  |  |  |  | Rapoarte de întreținere și monitorizare |  |  |  |  |  |

10.3 – Cerințe – Lucrări

| Cerințe pentru panourile fotovoltaice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelul pentru cerințele de achiziție și criteriile de atribuire pentru proiectele fotovoltaice |  |  |  |  |  |  |
| Versiunea: 0.99 Feedback/erori/adăugiri: trimiteți un email la adresa BGDPV@pianoo.nl Instrucțiuni pentru client - Modificați câmpurile galbene cu text albastru - Cerințe opționale în câmpurile roz: se elimină semnul întrebării din coloana C în cazul în care această cerință nu este inclusă. În caz contrar, scrieți „da” sau „1”. Numărul cerinței va fi apoi eliminat, iar numerotarea următoarelor cerințe se va ajusta automat. - Introduceți orice cerințe suplimentare în câmpurile goale. Dacă se introduc rânduri suplimentare, ajustați formulele de numerotare automate din coloanele A și H. - La final, ascundeți coloanele D și E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificator | Descriere | Includeți cerința? |  |  | Explicație pentru client | Explicație pentru ofertant |  | Verificare și validare | Consecințele performanței insuficiente |  |
| Calitate și siguranță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Panourile trebuie să respecte: Standardele IEC 61215, IEC 61730-1 și IEC 61730-2. Clasa minimă de siguranță II în conformitate cu IEC 61730-2. |  |  |  | IEC 61215 este o cerință minimă de calitate pentru a demonstra că panoul va dura cel puțin 5 ani. IEC 61730 se referă la clasa de siguranță electrică și de incendiu a panoului fotovoltaic. | Cerințe standard: toate panourile fotovoltaice obișnuite oferite prin intermediul angrosiștilor respectă aceste standarde. Acest lucru este menționat în fișa cu date. |  | Verificarea raportului de finalizare, care trebuie să conțină fișa cu date a panoului fotovoltaic sau inspecția de tip Scope 12 | Înlocuire cu panouri fotovoltaice care îndeplinesc cerința |  |
| 3.2 | Garanția energiei electrice de cel puțin 85 % în anul 25 |  |  |  | Aproape toate panourile fotovoltaice standard îndeplinesc această cerință. | În anul 25, panoul trebuie să furnizeze în continuare cel puțin 85 % din producția unui panou nou. |  | Garanția alimentării cu energie electrică prin intermediul raportului de finalizare și al inspecției de tip Scope 12 | Înlocuire cu panouri fotovoltaice care îndeplinesc cerința |  |
| 3.3 | Conectorii de curent continuu trebuie să fie MC4 sau MC4-EVO și să respecte standardul IEC 62852. |  |  |  | MC4/MC4-EVO este dispozitivul de cuplare cel mai frecvent utilizat și are o calitate dovedită. | Standard, a se vedea fișa cu date privind panourile fotovoltaice. Cu toate acestea, asigurați-vă că exact aceiași conectori (același producător și același tip) sunt utilizați pentru toate cablurile de curent continuu și că aceștia pot fi cumpărați separat. |  | Fișa cu date privind panourile fotovoltaice prin intermediul raportului de finalizare și al inspecției de tip Scope 12 | Înlocuire cu panouri fotovoltaice care îndeplinesc cerința |  |
| 3.4 | În cazul în care se utilizează celule solare din siliciu cristalin de tip P, panourile fotovoltaice trebuie să respecte standardul IEC 62804 (rezistență la PID). |  |  |  | În cazul în care celulele solare din siliciu cristalin de tip P sunt utilizate în panoul fotovoltaic (de exemplu, celule PERC), producția acestora poate fi grav degradată prin degradarea indusă de potențial (PID). Acest lucru poate fi prevenit prin folosirea anumitor materiale și testarea cu ajutorul acestui standard. | Dacă sunt propuse panouri fotovoltaice cu celule solare din siliciu de tip P (de exemplu, PERC), acestea trebuie să respecte standardul IEC 62804 (indicat în fișa cu date). Notă: pentru multe alte tipuri de celule fotovoltaice (HJT, Topcon, IBC, CdTe, CIGS, a-Si, n-PERT), acest efect lipsește, iar acest test nu este necesar. |  | Fișă cu date prin intermediul raportului de finalizare și al inspecției de tip Scope 12 | Înlocuire cu panouri fotovoltaice care îndeplinesc cerința |
| Durabilitatea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Amprenta maximă de carbon de 550 kg Co2-eq per kWp, în conformitate cu metoda franceză simplificată de evaluare a carbonului (Evaluation carbone simplifiée, ECS) gestionată de agenția franceză de mediu Adème. Certificatul trebuie să fie valabil la începutul construcției și întocmit în conformitate cu orientările Adème din CRE4/PPE2. |  |  |  | Această limită este aceeași ca în Franța și înjumătățește amprenta de carbon a panourilor principale, permițând în același timp o gamă largă de opțiuni, inclusiv producătorii chinezi de nivel 1, la un preț suplimentar scăzut. | Documentul „Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen” (Aspecte legate de durabilitate și studiul de piață al panourilor fotovoltaice mai durabile) identifică producătorii care pot îndeplini această cerință. Și alți producători pot asigura acest standard. Certificatul ECS poate fi solicitat prin intermediul producătorului sau al angrosiștilor. |  | Verificarea raportului de finalizare, care trebuie să conțină certificatul ECS corespunzător panourilor fotovoltaice instalate, sau în timpul inspecției de tip Scope 12 | Înlocuire cu panouri fotovoltaice care îndeplinesc cerința |
| 3.6 | Folie spate fără PFAS. De exemplu, o placă de sticlă (panouri fotovoltaice din sticlă) sau folie spate din plastic fără fluoropolimeri. |  |  |  | Majoritatea panourilor fotovoltaice conțin PVDF (Tedlar), PVF (Kynar) sau alți polimeri și materiale de acoperire care conțin fluor. Aceste materiale PFAS pot ajunge în mediu în timpul producției sau al utilizării (sub formă de pulbere sau prin decojire) și sunt periculoase pentru sănătate. Alternativele fără PFAS generează costuri suplimentare reduse sau inexistente. | Documentul „Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen” conține exemple de panouri fotovoltaice care respectă această cerință. Contactați angrosiștii/producătorul. În cazul în care se utilizează panouri fotovoltaice cu o folie spate din plastic și dacă fișa cu date nu menționează în mod explicit materialele utilizate, producătorul panoului trebuie să confirme separat că panourile fotovoltaice conțin o foaie spate fără PFS. |  | Verificarea raportului de finalizare, care trebuie să conțină fișa cu date a panoului fotovoltaic sau certificatul, sau inspecția de tip Scope 12 | Înlocuire cu panouri fotovoltaice care îndeplinesc cerința |  |
| Cerințe opționale pentru panourile fotovoltaice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Panourile trebuie să respecte: IEC 62716 (rezistența la amoniac) | ? |  |  | De obicei, nu este necesar, dar cerința este obligatorie pentru clădirile utilizate pentru creșterea animalelor. Rezistența la amoniac este necesară numai în cazul în care există o concentrație ridicată de amoniac – de exemplu, acolo unde sunt adăpostite animale (pui/porcine/bovine) | Standard inclus în multe fișe cu date |  | Fișă cu date prin intermediul raportului de finalizare și al inspecției de tip Scope 12 |  |  |
| 3.8 | Panourile trebuie să respecte: IEC 61701 (rezistența la ceață salină) | ? |  |  | De obicei, nu este necesar, dar cerința este obligatorie în zonele de coastă. Rezistența la aer sărat (ceață salină) este necesară numai în cazul în care instalația fotovoltaică se află în apropierea mării (la mai puțin de 1 km distanță) | Standard inclus în multe fișe cu date |  | Fișă cu date prin intermediul raportului de finalizare și al inspecției de tip Scope 12 |  |  |
| 3.9 | Culoarea foii spate – vizibilă între celule | ? |  |  | Nu este necesar pentru multe proiecte. Panourile „complet negre” sunt utilizate în principal pe acoperișuri vizibile și înclinate. Acestea sunt un pic mai scumpe și au o performanță ușor mai scăzută în comparație cu panourile cu foi spate albe. Panourile fotovoltaice colorate sunt mult mai scumpe și au o eficiență mai scăzută. |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Culoarea cadrului panoului fotovoltaic | ? |  |  | De cele mai multe ori, ramele negre sau colorate nu sunt necesare, dar sunt mai scumpe. |  |  |  |  |  |

10.4 – Cerințe pentru panourile fotovoltaice

| Cerințe privind instalația electrică, invertoarele, cabluri și alte componente electrice |  |  |  |  | Instrucțiuni pentru client |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelul pentru cerințele de achiziție și criteriile de atribuire pentru proiectele fotovoltaice |  |  |  | 1) Modificați câmpurile galbene cu text albastru |  |  |  |  |
| Versiunea: 0.99 |  |  |  | 2) Cerințe opționale în câmpurile roz: se elimină semnul întrebării din coloana C în cazul în care această cerință nu este inclusă. În caz contrar, scrieți „da” sau „1”. Numărul cerinței va fi apoi eliminat, iar numerotarea următoarelor cerințe se va ajusta automat. |  |  |  |  |  |
| Publicate de: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | 3) Introduceți orice cerințe suplimentare în câmpurile goale. Dacă se introduc rânduri suplimentare, ajustați formulele de numerotare automate din coloanele A și H. |  |  |  |  |  |
| Feedback/erori/adăugiri: trimiteți un e-mail la adresa BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  | 4) La final, ascundeți coloanele D și E. |  |  |  |  |
| Identificator | Descriere | Valoare | Includeți cerința? | Explicație pentru client |  | Explicație pentru ofertant | Verificare și validare | Consecințele performanței insuficiente |
| A. Instalații electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Instalația trebuie să fie sigură și să respecte standardele NEN 1010 și NEN 7250. |  |  |  |  |  | Inspecția de tip Scope 12 |  |
| 4.2 | Sistemul trebuie să fie echipat cu un izolator DC în scopul efectuării lucrărilor de întreținere. Acesta trebuie să fie amplasat lângă invertoare sau în interiorul invertoarelor. |  |  |  |  |  | Inspecția de tip Scope 12 |  |
| 4.3 | Plasați buclele de inducție între cablurile pozitive și cele negative de curent continuu (roșii/negre) mici. Cablul de modul și cablul de întoarcere ale fiecărui șir urmează aceeași traiectorie și se află la o distanță de cel mult 1 metru unul de celălalt. |  |  |  |  |  | Inspecția de tip Scope 12 |  |
| 4.4 | Cablurile de curent continuu trebuie să fie codificate în funcție de polaritate (negru/roșu sau ±) și de numărul șirului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Trebuie montat un dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii (NEN 62305-4: 2011). |  |  | Un dispozitiv de protecție împotriva supratensiunii protejează invertorul împotriva incendiilor cauzate de fulger direct sau indirect |  |  | Inspecția de tip Scope 12 |  |
| B. Conectarea panourilor fotovoltaice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Panourile conectate la invertorul în serie (la 1 șir) trebuie să aibă același unghi de înclinare și orientare. |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Invertoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Invertoarele trebuie să respecte: standardele EN50524, IEC61683, IEC 62109, NEN-EN 50438, IEC 60068. IEC 61683: Măsurarea eficienței regulatoarelor electronice de putere în sistemele fotovoltaice. EN 50524: Informații din fișa cu date pentru invertoarele fotovoltaice. IEC 62109: Siguranța convertoarelor de putere în sistemele fotovoltaice. NEN-EN 50438: Centrale de microgenerare conectate la rețele publice de distribuție de joasă tensiune. EN 60068: Testarea de mediu, capacitatea de a funcționa în condițiile preconizate de transport, depozitare și utilizare. |  |  | Cerințe standard |  | Majoritatea invertoarelor îndeplinesc aceste cerințe – menționate în fișa cu date |  |  |
| 4.8 | Invertoarele trebuie să aibă o garanție a producătorului de cel puțin: | 5-10 ani | ? |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Cerințe privind EMC. Invertoarele, panourile fotovoltaice și orice alte echipamente trebuie să îndeplinească cerințele privind compatibilitatea electromagnetică (electromagnetic compatibility - EMC) în conformitate cu standardele NEN-EN-IEC 61000-6-2 (Imunitate) și NEN-EN-IEC 61000-6-4 (Emisii) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | În cazul instalării pe acoperiș, invertorul instalat trebuie să aibă cel puțin un calificativ IP65, inclusiv protecție împotriva luminii soarelui și în conformitate cu alte cerințe ale producătorului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Invertoarele trebuie să aibă o eficiență europeană ≥ 98 %. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Fie invertoarele trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de detectare a defecțiunilor arcului electric, fie trebuie să existe un dispozitiv extern de detectare a defecțiunilor de arc pentru toate șirurile de panouri fotovoltaice conectate la invertoare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Producătorul invertorului trebuie să aibă o reputație deosebită și să dețină certificate ISO 9001 și ISO 14001. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Piesele de schimb trebuie, în mod normal, să fie livrate în termen de 72 de ore (de exemplu, prin intermediul unui deținător de stocuri din UE) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Invertoarele trebuie să respecte orientările operatorului de rețea, să fie adecvate pentru rețeaua de energie electrică din Țările de Jos și să poarte marcajul CE (conformitatea cu reglementările UE) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Trebuie montat un întrerupător pe partea de curent alternativ a invertorului, astfel încât să poată fi izolat, de exemplu în scopuri de întreținere. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Invertoarele trebuie să aibă un dispozitiv de deconectare la rețea integrat care să fie conform cu VDE0126-1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Pentru Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel și Gelderland: dacă instalația de energie fotovoltaică se află într-o zonă de protecție Astron (https://www.astron.nl/beschermingszones/), invertoarele trebuie să respecte cerințele Astron. A se vedea „lista albă” a invertoarelor aprobate de pe site-ul internet de mai sus. |  |  |  |  | https://www.astron.nl/beschermingszones/ |  |  |
| 4.19 | Între invertoare trebuie prevăzut un spațiu suficient, în conformitate cu cerințele producătorului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Amplasarea invertoarelor trebuie să fie propusă de contractant și stabilită de comun acord cu clientul. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Invertoarele trebuie să fie ușor accesibile pentru service și întreținere. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Invertoarele trebuie izolate acustic de perete sau cadru, astfel încât să se evite zgomotul de contact cu pereții, structurile și podelele. |  | ? | Dacă zgomotul ar putea fi o problemă |  |  |  |  |
| 4.23 | Invertorul trebuie să fie rezistent la ceața salină în conformitate cu IEC 60069-2-52 |  | ? | Dacă se află în apropierea mării |  |  |  |  |
| 4.24 | În cazul instalării pe acoperiș, invertorul instalat trebuie să aibă cel puțin un calificativ IP65, inclusiv protecție împotriva luminii soarelui și în conformitate cu alte cerințe ale producătorului. |  | ? | IP6X pentru prevenirea daunelor cauzate de furtuni etc. IPX5 pentru a preveni ruperea invertorului de către o persoană care curăță excesiv panoul cu un furtun de grădină. |  |  |  |  |
| 4.25 | Invertoarele trebuie sigilate corespunzător și nu trebuie să fie accesibile persoanelor neautorizate. |  | ? | Pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare, furtul sau vandalismul, invertoarele trebuie sigilate. |  |  |  |  |
| D. Cabluri, conectori, conducte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26 | Conectorii de curent continuu trebuie să fie MC4 și să respecte standardul IEC 62852 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27 | Conectorii de curent continuu care se unesc (mamă-tată) trebuie să fie de același tip și de același producător |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28 | Conectorul de curent continuu trebuie să aibă cel puțin calificativul IP65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Toate cablurile trebuie să fie conforme cu standardele IEC 60364-7-712 secțiunea 712.522 (Cerințe pentru sistemele de alimentare cu energie fotovoltaică), IEC 60364-5-52 (Cabluri electrice în clădiri), IEC 60332-1-2 (Rezistență la incendiu) și EN 50396 (Încercări neelectrice) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.30 | Toate cablurile de curent continuu trebuie să fie adecvate pentru aplicații fotovoltaice și rezistente la UV și la ozon. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31 | Toate componentele pentru curent continuu (inclusiv cablurile și conectorii) trebuie să fie proiectate astfel încât să suporte ≥ 1,15 ori tensiunea circuitului deschis în rutarea cablului. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.32 | Diferitele tipuri de cabluri (de exemplu, cabluri de curent continuu, curent alternativ și cabluri de date) trebuie utilizate separat. |  |  |  |  |  | Inspecția SCIOS de tip Scope 12 |  |
| 4.33 | Dimensiunile cablurilor trebuie să fie conforme cu standardul NEN 1010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.34 | Pierderi de cabluri: sub sarcină maximă, poate exista o pierdere de cel mult 2 % pe partea de curent continuu și o pierdere de 1 % pe partea de curent alternativ. |  |  | Posibilitate de adaptare la situații specifice; pentru cablurile foarte lungi, se poate accepta un procent mai mare al pierderilor în ceea ce privește echilibrarea costuri/beneficii |  |  |  |  |
| 4.35 | Dacă o instalație conține mai multe șiruri, acestea trebuie să respecte standardul IEC 60364-7-712, să fie protejată de curenții de suprasarcină prin siguranțe pe partea plus și minus sau prin dimensionarea corespunzătoare |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.36 | Cablurile trebuie să respecte clasa Cca din Regulamentul privind produsele pentru construcții, în conformitate cu NTA 8012. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.37 | Cablurile trebuie să fie bine fixate mecanic. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.38 | Cablurile trebuie să fie dirijate prin conducte sau tuburi. Ruta cablului sistemului de energie fotovoltaică poate fi umplută în procent de până la 80 % pentru rutele noi și de până la 100 % pentru rutele existente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.39 | Conductele de cabluri nu trebuie să fie plasate direct pe acoperiș, ci trebuie fixate de acoperiș sau de structură cu carcase sau picioare de cauciuc și nu trebuie să se deformeze. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.40 | Conducta de cablu trebuie să fie amplasată în orice moment deasupra nivelului maxim al apei pe acoperiș. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.41 | Cablurile pot fi dispuse în curbe de până la 90 de grade. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.42 | Cablul trebuie montat astfel încât să se reducă la minimum probabilitatea ca umiditatea sau lichidele să pătrundă în cabluri sau conectori. |  |  |  |  | Porturile de cabluri și porturile de acoperiș trebuie să fie etanșe la apă. Acest lucru trebuie realizat în conformitate cu ultima versiune a „Orientărilor comerciale privind sistemul acoperișurilor închise” (vakrichtlijn gesloten daksysteem), în timp ce porturile de pereți trebuie să fie realizate în conformitate cu Decretul din 2012 privind construcțiile. |  |  |
| 4.43 | Cablurile trebuie amplasate astfel încât să fie protejate împotriva tăierii. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.44 | Toate porturile de acoperiș trebuie instalate în mod corespunzător, astfel încât acoperișul să rămână etanș chiar și în timpul precipitațiilor. |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Contor și racordare la rețea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.45 | Punctul de racordare trebuie să aibă un circuit per invertor, un circuit de consum suplimentar pentru sistemele de monitorizare și un contor de producție brută pentru sistem. |  |  | Contorul de producție brută trebuie să respecte cerințele prevăzute în schema de subvenționare SDE++. |  |  |  |  |
| 4.46 | Atunci când se adaptează cutia de distribuție, siguranțele (automate) relevante trebuie să indice faptul că instalația este o instalație de energie fotovoltaică cu un autocolant și/sau o placă din plastic care indică: „ATENȚIE: instalație de energie fotovoltaică” (sau formulă echivalentă). Aceste autocolante trebuie, de asemenea, să fie aplicate pe tubul de instalare utilizat și pe cutiile de joncțiune. |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerințe opționale pentru invertoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.47 | Posibilitate de reparare. Producătorul trebuie să aibă un centru de reparații în Europa care să poată repara invertoarele sau trebuie să existe întreprinderi externe în Europa care să fie autorizate să repare invertoarele. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.48 | Fiecare invertor trebuie să îndeplinească următoarele funcții: - parametrii de stabilire; - notificarea imediat după scăderea tensiunii (curent alternativ sau curent continuu); - vizualizarea parametrilor rețelei (frecvență, tensiune etc.); - închidere de îndată ce rețeaua se situează în afara intervalului permis. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.49 | Invertoarele trebuie să permită ajustarea energiei generate în funcție de cererea de energie electrică a amplasamentului, pentru a evita alimentarea în rețea. |  | ? | De exemplu, în cazul unei congestii a rețelei în zonă care împiedică temporar alimentarea cu energie electrică. |  |  |  |  |

10.5 – Cerințe privind instalațiile electrice, invertoarele, cablurile și alte componente electrice

| Cerințe – Structura de fixare |  |  |  | Instrucțiuni pentru client |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelul pentru cerințele de achiziție și criteriile de atribuire pentru proiectele fotovoltaice |  |  |  | - Modificați câmpurile galbene cu text albastru |  |  |  |
| Versiunea: 0.99 |  |  |  | - Cerințe opționale în câmpurile roz: se elimină semnul întrebării din coloana C în cazul în care această cerință nu este inclusă. În caz contrar, scrieți „da” sau „1”. Numărul cerinței va fi apoi eliminat, iar numerotarea următoarelor cerințe se va ajusta automat. |  |  |  |
| Publicate de: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | - Introduceți orice cerințe suplimentare în câmpurile goale. Dacă se introduc rânduri suplimentare, ajustați formulele de numerotare automate din coloanele A și H. |  |  |  |
| Feedback/erori/adăugiri: trimiteți un email la adresa BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | - La final, ascundeți coloanele D și E. |  |  |  |
| Identificator | Descriere | Valoare | Includeți cerința? | Explicație pentru client | Explicație pentru ofertant | Verificare și validare | Consecințele performanței insuficiente |
| # Cerințe de construcție în cazul panourilor fotovoltaice pe acoperiș |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1 | # Proiectul trebuie să fie capabil să reziste la sarcina preconizată. Proiectarea structurii și a materialului de construcție trebuie să respecte standardele NEN 7250 și Eurocode 1 (EN 1991-1-4). Verificați proiectul după atribuire, dar înainte de începerea instalării. |  |  | # Standarde referitoare la aspectele legate de clădiri și la sarcină în condiții de vânt. NEN 7250: „Sisteme de energie fotovoltaică – integrarea pe acoperișuri și fațade – aspecte legate de clădiri”. Eurocode 1 – EN 1991-1-4: „Acțiuni privind structurile – Partea 1.4: Acțiuni generale – acțiuni în condiții de vânt” | # Furnizorii de structuri de fixare pe acoperiș dispun, de obicei, de un software sau de o aplicație web care poate calcula balastul necesar pentru a îndeplini aceste standarde. | # Raportul privind proiectul propus din software-ul sau aplicația web a furnizorului structurii de fixare, care trebuie prezentat contractantului înainte de instalare. | # Consultare și ajustare, după caz |
| # 5.2 | # Proiectarea trebuie să fie compatibilă cu acoperișul. Acoperișul și structura acoperișului trebuie să poată rezista la sarcina care poate fi exercitată asupra lor de sistemul fotovoltaic în combinație cu condițiile meteorologice (zăpadă, vânt). Verificați proiectul după atribuire, dar înainte de începerea instalării. |  |  |  | # În cazul acoperișurilor instabile care nu sunt adecvate pentru structurile standard de balast greu, se pot lua în considerare următoarele: consolidarea acoperișului sau a structurii acoperișului, utilizând structuri speciale de fixare sau panouri fotovoltaice speciale care sunt, de exemplu, lipite de acoperiș. | # Proiectul instalației fotovoltaice, cu schițele structurii cu amplasarea balastului și a greutăților, trebuie prezentate spre aprobare contractantului cu cel puțin 4 săptămâni înainte de instalare. | # Consultare și ajustare, după caz |
| # 5.3 | # Împământarea Întreaga substructură a panoului trebuie să aibă împământare. |  |  |  |  | # Inspecția de tip Scope 12 |  |
| # 5.4 | # Trebuie instalat un sistem adecvat de protecție împotriva trăsnetelor |  | # ? | # În mod normal, acesta este deja instalat și, dacă nu e există, este instalat independent de sistemul fotovoltaic. A se stabili în consultare cu consilierii. | # Notă: sistemul de protecție împotriva trăsnetelor nu trebuie utilizat pentru împământarea structurii fotovoltaice. | # Inspecția de tip Scope 12 |  |
| # 5.5 | # Diferențe de dilatare. Suprafețele de contact dintre acoperiș și structura de montare a instalației fotovoltaice trebuie proiectate astfel încât acoperișul să nu fie deteriorat de diferențele de dilatare termică dintre structura de montare și acoperiș. |  |  |  | # De exemplu, cu un strat de cauciuc sub picioare metalice. | # Verificați proiectarea |  |
| # 5.6 | # Prevenirea scurgerilor și a deteriorării acoperișului. Dacă este necesar, contractantul trebuie să protejeze acoperișul împotriva deteriorărilor și scurgerilor din timpul lucrărilor. |  |  |  | # Dacă este necesar, contractantul poate proteja traseele de mers pe acoperiș cu un strat protector. Zonele de depozitare de pe acoperișuri pot fi protejate în mod similar. Nu trebuie depășită greutatea maximă admisă a acoperișului, în special în cazul zonelor de depozitare. | # Inspecția de tip Scope 12 | # În cazul unor daune sau scurgeri cauzate de instalația fotovoltaică sau de lucrări, costurile de reparare vor fi suportate de contractant. |
| # 5.7 | # Drenare. Materialul de montare nu trebuie să obstrucționeze drenarea acoperișului sau a fațadei astfel încât să apară bălți care nu ar apărea în mod normal dacă materialul de montare nu ar fi acolo. |  |  |  |  | # Verificați proiectarea |  |
| # Cerințe de construcție în cazul instalațiilor fotovoltaice pe sol |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.8 | # Proiectul trebuie să fie capabil să reziste la sarcina preconizată. Proiectarea structurii și a materialului de construcție trebuie să respecte standardele NEN 7250 și Eurocode 1 (EN 1991-1-4). După atribuire, dar înainte de începerea instalării |  |  |  | # Furnizorii de structuri de fixare pe acoperiș dispun, de obicei, de un software sau de o aplicație web care poate calcula balastul necesar pentru a îndeplini aceste standarde. | # Raportul privind proiectul propus din software-ul sau aplicația web a furnizorului structurii de fixare, care trebuie prezentat contractantului înainte de instalare. |  |
| # 5.9 | # Protecția fundației. Componentele (de exemplu, stâlpii de oțel) care intră în sol sunt protejate împotriva coroziunii care poate fi cauzată de pH-ul solului, astfel încât să se poată preconiza o durată de viață de cel puțin 25 de ani. | # Valoarea pH-ului solului este... |  | # Recomandare de determinare a acidității solului în timpul studiului preliminar. Acesta determină tipul de înveliș care trebuie aplicat (de exemplu, x μm ZnMg) |  | # Inspecția de tip Scope 12 |  |
| # Cerințe de construcție în cazul panourilor fotovoltaice pe apă |  |  |  |  |  |  |  |
| # Notă: structurile fotovoltaice plutitoare reprezintă o evoluție relativ nouă, chiar și pe căile navigabile interioare. Procedurile standard și de testare privind acțiunile vântului și ale valurilor sunt încă în curs de elaborare. Contactați consorțiul Zon op Water [Sun on Water - soare pe apă] la adresa: www.zonopwater.nl |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.10 | # Proiectare. Structura și materialul de construcție trebuie să fie proiectate pentru a putea rezista acțiunii relevante a vântului. | # De stabilit |  | # Standarde aflate încă în curs de elaborare. De stabilit după consultarea consultantului tehnic, în mare măsură în funcție de amplasament. |  |  |  |
| # 5.11 | # Proiectare. Structura, materialul de construcție și sistemul de ancorare trebuie să fie proiectate pentru a putea rezista acțiunii relevante a valurilor. | # De stabilit |  | # Standarde aflate încă în curs de elaborare. De stabilit după consultarea consultantului tehnic, în mare măsură în funcție de amplasament. |  |  |  |
| # Materiale |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.12 | # Componentele din oțel trebuie protejate împotriva coroziunii. |  |  |  |  |  |  |
| # 5.13 | # Elementele de fixare trebuie să fie conforme cu standardul NEN-EN-ISO 10683. |  |  |  | # NEN-EN-ISO 10683: „Elemente de fixare – înveliș cu fulgi de zinc aplicați neelectrolitic” |  |  |
| # 5.14 | # Materialele trebuie alese astfel încât să nu existe efecte adverse datorate diferențelor de nobilitate dintre metalele și materialele utilizate. |  |  |  | # De exemplu: prezența anumitor aliaje de oțel în contact mecanic direct cu părțile din aluminiu poate duce la coroziune galvanică la anumite rapoarte de greutate. |  |  |
| # 5.15 | # Robustețea structurii, astfel cum se menționează în standardul NEN-EN 1990, trebuie să fie suficientă pe toată durata utilizării. |  |  |  | # NEN-EN 1990: „Eurocode - Bazele proiectării structurilor”. Acest standard stabilește cerințele de bază privind siguranța, ușurința de utilizare și durabilitatea structurilor. Acesta definește principiile de proiectare, de calcul și de testare și oferă orientări cu privire la aspectele conexe ale fiabilității structurale. |  |  |
| # Opțional |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.16 | # Culoarea părților vizibile ale structurii de fixare |  | # ? | # Opțional atunci când instalația este montată pe acoperișuri înclinate |  |  |  |
| # 5.17 | # Legăturile dintre componente trebuie să contribuie la prevenirea furturilor. |  | # ? | # Opțional în cazul amplasamentelor îndepărtate: pentru a preveni furtul, conexiunile nu trebuie să poată fi detașate cu ajutorul unor unelte standard. |  |  |  |

10.6 – Cerințe – Structura de fixare

| Cerințe – finalizare, inspecție și controale |  |  |  |  | Instrucțiuni pentru client |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelul pentru cerințele de achiziție și criteriile de atribuire pentru proiectele fotovoltaice |  |  |  |  | 1. Modificați câmpurile galbene cu text albastru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Versiunea: 0.99 |  |  |  |  | 2. Cerințe opționale în câmpurile roz: se elimină semnul întrebării din coloana C în cazul în care această cerință nu este inclusă. În caz contrar, scrieți „da” sau „1”. Numărul cerinței va fi apoi eliminat, iar numerotarea următoarelor cerințe se va ajusta automat. |  |  |  |  |  |  |  |
| Publicate de: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  | 3. Introduceți orice cerințe suplimentare în câmpurile goale. Dacă se introduc rânduri suplimentare, ajustați formulele de numerotare automate din coloanele A și H. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Feedback/erori/adăugiri: trimiteți un email la adresa BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  | 4. La final, ascundeți coloanele D și E. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificator | Descrierea cerinței | Valoare | Includeți cerința? |  |  | Explicație pentru client | Explicație pentru ofertant | Verificare și validare |  | Consecințele performanței sub standarde |  |  |
| Raport de finalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | După finalizare, pentru fiecare amplasament trebuie furnizat un document de finalizare sub forma unui fișier „conform construcției”. Fișierul trebuie să cuprindă următoarele informații: |  |  |  |  |  |  | Verificați raportul de finalizare în raport cu proiectul transmis anterior |  | Readucerea abaterilor la valoarea de proiectare, în cazul în care clientul consideră că este necesar |  | 1 |
|  | ▪Numele și adresa amplasamentului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪Manualul de instrucțiuni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪Instrucțiuni de siguranță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪Decont de cantități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪Dispunerea panourilor, invertoarelor și șirurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪Diagrame schematice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪Structura de sprijin: specificații tehnice, declarație de stabilitate, garanții și certificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪Panouri fotovoltaice: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Fișă cu date care să includă specificațiile tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Evaluare simplificată a emisiilor de dioxid de carbon emisă de Certisolis în conformitate cu PPE2/CRE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Garanția produsului + garanția de execuție |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Lista numerelor de serie ale panoului + datele încercării rapide (curba I-V) pentru fiecare număr de serie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Instrucțiuni de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o În cazul în care a fost utilizată o foaie spate din plastic și nu există nicio mențiune în fișa cu date a materialelor utilizate, este necesară o atestare „fără PFAS”. |  |  |  |  |  | Atestarea „fără PFAS” este un document întocmit și semnat de producător, care indică materialele utilizate pentru foaia spate și care confirmă că aceasta nu conține PFAS. | De către consilierul tehnic al clientului |  |  |  |  |
|  | ▪Instalație electrică, partea de curent continuu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Calculele pentru cablu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Diagramă schematică a șirului și a codificării sau a marcajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Specificații tehnice pentru cablare, conectori și cutii de joncțiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Certificatele pentru cablare și conectori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪Instalație electrică, partea de curent alternativ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Calculele pentru cablu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Diagrame schematice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Specificații tehnice pentru protecția deconectării de la rețea, relee, disjunctoare, protecție la supratensiune, comutatoare de siguranță utilizate, siguranțe și cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪Invertorul (invertoarele): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Certificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Garanții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Manualul de instrucțiuni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Număr de serie cu referința etichetei per invertor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪Date de monitorizare; specificații tehnice pentru înregistrarea datelor, detalii de conectare și manual de instrucțiuni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪Garanții de randament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪Dovada înregistrării la operatorul de rețea și la societatea de contorizare (Het Meetbedrijf). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪Codul EAN pentru alimentarea rețelei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opțional: pentru instalațiile fotovoltaice cu o putere mai mare de 1 MWp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6.2 | Contractantul trebuie să accepte PAC (certificatul de acceptare provizorie) după inspecția de tip Scope 12 și să înceapă să abordeze lista neconformităților. |  | ? |  |  |  | PAC oferă o imagine de ansamblu a neconformităților majore și minore, conform unui consilier tehnic, și identifică, de asemenea, aspectele care trebuie îmbunătățite înainte de acceptarea finală. | Raportul SCIOS de tip Scope 12/consilierul tehnic |  | Instalatorul/EPC/constructorul trebuie să aducă îmbunătățiri |  | 2 |
| 6.3 | Contractantul trebuie să fi luat toate măsurile necesare pentru a se asigura că certificatul de acceptare finală (FAC - final acceptance certificate) poate fi emis în termen de... luni de la PAC | în termen de X luni | ? |  |  |  | FAC este un raport în care se precizează, pentru fiecare punct de îmbunătățire din PAC, dacă acesta a fost realizat de proprietar/consilierul tehnic. Acest lucru necesită următoarele: toate punctele de îmbunătățire din PAC trebuie să fi fost realizate; rata reală de performanță din ultimele 30 de zile trebuie să fie de cel puțin 98 % din rata nominală de performanță (PRN, a se vedea criteriile de atribuire); raportul de finalizare trebuie să fi fost actualizat cu documentația „conform construcției”. | Raportul SCIOS de tip Scope 12/consilierul tehnic |  |  |  | 3 |
| Opțional: pentru instalațiile fotovoltaice cu o putere mai mare de 10 MWp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 6.4 | Testarea prin eșantionare, pentru a verifica puterea și calitatea panourilor fotovoltaice furnizate. | 1) P_test > 99 % P_producător. 2) Condiție acceptabilă. | ? |  |  | De obicei, numai pentru proiectele > 10 MWp. Testarea prin eșantionare implică următoarele: 1) puterea panourilor de eșantionare conform unei încercări independente I-V trebuie să fie > 99 % din puterea indicată de producător; 2) eșantioanele trebuie să fie în stare acceptabilă [inspecție vizuală, număr de microfisuri conform încercării de electroluminescență (EL) etc.]. | Raport de date I-V și imagini EL ale modulelor fotovoltaice în conformitate cu IS 2859, număr de eșantioane determinat în conformitate cu nivelul AQL S2 sau S3. | Trebuie să fie aprobată de consilierul tehnic. |  | În cazul unei performanțe slabe semnificative (> 1 %), trebuie furnizate panouri suplimentare până când curentul continuu real corespunde puterii de curent continuu din ofertă sau trebuie aplicată o reducere proporțională costului total al proiectului. |  | 4 |
| 6.5 | Auditul în fabrică | Evaluare: „satisfăcător” | ? |  |  | De obicei, numai pentru proiectele fotovoltaice > 10 MWp. Costuri de aproximativ 3 000-7 000 EUR. Fabrica în care sunt produse modulele trebuie inspectată înainte sau în timpul producției panourilor, incluzându-se verificarea calității materialelor și a procesului de producție. |  |  |  |  |  | 5 |

10.7 - Cerințe – finalizare, inspecție și controale

| Cerințe – Întreținere și monitorizarea |  | Notă: numai în cazul în care se solicită întreținere și monitorizare (M&M - Maintenance and monitoring) în contract/în cererea de oferte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelul pentru cerințele de achiziție și criteriile de atribuire pentru proiectele fotovoltaice |  |  |  |  |  |  |  | Instrucțiuni pentru client 1. Modificați câmpurile galbene cu text albastru |  |  |
| Versiunea: 0.99 |  |  |  |  |  | 2. Cerințe opționale în câmpurile roz: se elimină semnul întrebării din coloana C în cazul în care această cerință nu este inclusă. În caz contrar, scrieți „da” sau „1”. Numărul cerinței va fi apoi eliminat, iar numerotarea următoarelor cerințe se va ajusta automat. |  |  |  |  |  |
| Publicate de: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  | 3. Introduceți orice cerințe suplimentare în câmpurile goale. Dacă se introduc rânduri suplimentare, ajustați formulele de numerotare automate din coloanele A și H. |  |  |  |  |  |  |
| Feedback/erori/adăugiri: trimiteți un e-mail la adresa BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  |  |  |  |  | 4. La final, ascundeți coloanele D și E. |  |  |  |  |
| Identificator | Descriere | Valoare |  | Includeți cerința? |  |  | Explicație pentru client |  | Verificare și validare | Consecințele performanței insuficiente |  |  |
| Întreținere și reparații |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Disponibilitatea instalației | Sisteme < 1 MWp: 98 % Sisteme > 1 MWp: 99 % |  |  |  |  | A se stabili în consultare cu consilierii. Această cerință nu este întotdeauna inclusă. Disponibilitatea indică faptul că un proiect este în funcțiune timp de 98 % sau 99 % din orele de lumină solară. Orice întreținere trebuie să fie scurtă, iar defecțiunile trebuie soluționate rapid. |  | Prin intermediul sistemului de monitorizare sau, alternativ, prin intermediul rapoartelor sistemului de monitorizare. | Opțional: sistemele de mari dimensiuni includ adesea o clauză de penalizare |  |  |
| 7.2 | Rata de performanță măsurată (PRM), pe o perioadă de 1 an, trebuie să fie de cel puțin 97 % din PRN (PR nominală conform proiectului, a se vedea fișa de lucru 9 – Criterii de atribuire) | > 97 % din PRN |  |  |  |  | A se stabili în consultare cu consilierii. Această cerință nu este întotdeauna inclusă. PRM se determină prin împărțirea producției de energie pe o perioadă de 1 an la puterea fotovoltaică instalată (putere de curent continuu wați -vârf) și la iradianța efectivă pe m2 în cursul anului respectiv (în conformitate, de exemplu, cu o stație meteorologică a Institutului Meteorologic Regal din Țările de Jos din apropiere sau cu un contor de iradianță de pe amplasament). Abaterile mai mari de 3 % indică probleme în instalație. |  | Anual, prin intermediul sistemului de monitorizare sau al unui raport anual al sistemului de monitorizare | Opțional: sistemele mari includ adesea o clauză de penalizare, de exemplu 60 EUR pe MWh de producție lipsă în comparație cu producția care ar fi obținută dacă PRG = 97 % din PRN. |  |  |
| 7.3 | Planul de inspecție și întreținere |  |  |  |  |  | Un document care descrie modul și frecvența cu care se efectuează inspecțiile și întreținerea. |  | A se stabili în consultare cu consilierii. |  |  |  |
| 7.4 | Acord privind întreținerea corectivă/nivelul serviciilor – A. În cazul în care un transformator, un invertor sau un sistem de monitorizare se defectează: se investighează cauza și se propun măsuri corective în termen de: | Pentru sisteme > 1 MWp: 4 ore; Pentru sisteme > 100 kW, < 1 MWp: 24 de ore; Pentru sistemele < 100 kW: 72 de ore. |  |  |  |  | A se stabili în consultare cu consilierii. |  | În prealabil: planul de inspecție și întreținere după anul 1: eventualele verificări efectuate de client pentru a stabili dacă au fost efectuate lucrări. |  |  |  |
| 7.5 | Acord privind întreținerea corectivă/nivelul serviciilor – B. În cazul unei defecțiuni în cadrul unui șir sau al unei defecțiuni a mai mult de 4 module fotovoltaice, se investighează cauza și se propun acțiuni corective în termen de: | Pentru sisteme > 1 MWp: 24 de ore; Pentru sisteme > 100 kW, < 1 MWp: 72 de ore; Pentru sistemele < 100 kW: 1 săptămână. |  |  |  |  | A se stabili în consultare cu consilierii. |  | În prealabil: planul de inspecție și întreținere după anul 1: eventualele verificări efectuate de client pentru a stabili dacă au fost efectuate lucrări. |  |  |  |
| 7.6 | Acord privind întreținerea corectivă/nivelul serviciilor – C. În cazul defecțiunii unui modul fotovoltaic, se investighează cauza și se propun acțiuni corective în cadrul: | Pentru sisteme > 1 MWp: 72 de ore; Pentru sisteme > 100 kW, < 1 MWp: 1 săptămână; Pentru sistemele < 100 kW: 1 săptămână. |  |  |  |  | A se stabili în consultare cu consilierii. |  | În prealabil: planul de inspecție și întreținere după anul 1: eventualele verificări efectuate de client pentru a stabili dacă au fost efectuate lucrări. |  |  |  |
| 7.7 | Întreținerea preventivă a invertoarelor și, dacă este necesar, a transformatorului. Transformatorul și invertoarele trebuie să beneficieze de întreținerea preventivă cerută de producător | în fiecare an/la fiecare jumătate de an |  |  |  |  | A se stabili în consultare cu consilierii. |  | În prealabil: planul de inspecție și întreținere după anul 1: eventualele verificări efectuate de client pentru a stabili dacă au fost efectuate lucrări. |  |  |  |
| 7.8 | Întreținerea preventivă a panourilor fotovoltaice, a cablurilor, a conectorilor, a substructurii. Sub forma unei inspecții vizuale și a oricăror reparații/ajustări necesare la fața locului, efectuate cu aceeași frecvență ca întreținerea preventivă a invertoarelor. | De stabilit |  |  |  |  | A se stabili în consultare cu consilierii. |  | În prealabil: planul de inspecție și întreținere după anul 1: eventualele verificări efectuate de client pentru a stabili dacă au fost efectuate lucrări. |  |  |  |
| 7.9 | Curățarea panourilor fotovoltaice. Sub rezerva inspecției vizuale și a raportului de performanță al sistemului, la decizia părții responsabile pentru M&M. | De stabilit |  |  |  |  | A se stabili în consultare cu consilierii. În mod normal, Țările de Jos consideră că precipitațiile sunt suficiente pentru a se asigura că panourile sunt curățate automat, iar costurile de curățare sunt adesea inutile pentru un randament suplimentar. Cu toate acestea, în caz de murdărie persistentă, curățarea poate fi utilă. Acest lucru se poate datora condițiilor meteorologice, prezenței unui număr mare de păsări în anumite locuri, panourilor amplasate pe o pantă mai puțin abruptă sau celulelor din partea de jos care sunt acoperite parțial de mușchi/alge. |  | În prealabil: planul de inspecție și întreținere după anul 1: eventualele verificări efectuate de client pentru a stabili dacă au fost efectuate lucrări. |  |  |  |
| 7.10 | Întreținerea zonelor verzi | De stabilit |  |  |  |  | A se stabili în consultare cu consilierii. În mod normal, zona verde nu trebuie să depășească limita modulelor sau să împiedice buna funcționare a panourilor. |  | În prealabil: planul de inspecție și întreținere după anul 1: eventualele verificări efectuate de client pentru a stabili dacă au fost efectuate lucrări. |  |  |  |
| 7.11 | Gestionarea cererilor de aplicare a garanție | De stabilit |  |  |  |  | Document care descrie cine preia responsabilitatea în cazul în care un panou sau invertor se strică și modul în care se formulează cererea. |  |  |  |  |  |
| Monitorizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Performanța panourilor fotovoltaice (kWh pe unitate de timp) trebuie să fie măsurabilă de către sistemul de monitorizare la nivel de șir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Instalația de energie fotovoltaică trebuie să fie echipată cu un sistem de monitorizare care să permită citirea de la distanță 24/7 a sistemului prin intermediul unei conexiuni (wireless). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | În orice caz, platforma de monitorizare trebuie să afișeze următoarele: - valorile producției în timp real, exprimate în kWh/invertor; - producția totală în kWh a tuturor invertoarelor; - puterea totală de curent alternativ în wați a tuturor invertoarelor; - tensiunea de curent continuu în volți/invertor; - puterea de curent continuu în amperi/invertor; - puterea de curent continuu exprimată în wați/invertor; - tensiunea de curent alternativ per fază/invertor; - curent alternativ per fază/invertor; - starea de funcționare/a invertorului; - defecțiuni ale invertorului; - deficiențe de comunicare; - valori realizate în raport cu valorile preconizate. |  |  |  |  |  | A se stabili în consultare cu consilierii. |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Sistemul de monitorizare trebuie să aibă o disponibilitate ≥ 99 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opțional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Rapoartele de stare care conțin datele sistemului de monitorizare din luna trecută trebuie trimise în termen de 15 zile de la sfârșitul lunii |  |  | ? |  |  | A se stabili în consultare cu consilierii. |  |  |  |  |  |
| 7.17 | Întreprinderea responsabilă de M&M trebuie să aibă experiență și să fi gestionat anterior un număr minim de instalații fotovoltaice: | 50 MWp |  | ? |  |  | A se stabili în consultare cu consilierii. |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Întreprinderea responsabilă de M&M trebuie să aibă un istoric bun | media > 95 GPR și disponibilitate > 98 % în ultimii 2 ani |  | ? |  |  | A se stabili în consultare cu consilierii. |  |  |  |  |  |

10.8 – Cerințe – Întreținere și monitorizare

| Cerințe – Ecologie și biodiversitate |  |  | Instrucțiuni pentru client |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelul pentru cerințele de achiziție și criteriile de atribuire pentru proiectele fotovoltaice |  |  | 1) Modificați câmpurile galbene cu text albastru |  |  |
| Versiunea: 0.99 |  |  | 2) Cerințe opționale în câmpurile roz: se elimină semnul întrebării din coloana C în cazul în care această cerință nu este inclusă. În caz contrar, scrieți „da” sau „1”. Numărul cerinței va fi apoi eliminat, iar numerotarea următoarelor cerințe se va ajusta automat. |  |  |
| Publicate de: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  | 3) Introduceți orice cerințe suplimentare în câmpurile goale. Dacă se introduc rânduri suplimentare, ajustați formulele de numerotare automate din coloanele A și H. |  |  |
| Feedback/erori/adăugiri: trimiteți un e-mail la adresa BGDPV@pianoo.nl. |  |  | 4) La final, ascundeți coloanele D și E. |  |  |
| Identificator | Descriere | Includeți cerința? | Explicație | Verificare și validare | Consecințele performanței insuficiente |
| SISTEME PE CÂMP/SUN-ON-LAND |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Suficientă lumină solară pe sol; rata de acoperire la sol (GCR). Pentru a permite o calitate suficientă a vieții pe sol, GCR ar trebui să fie mai mică de 70 %. |  | Rata de acoperire la solul este suprafața proiectată pe sol de panourile fotovoltaice în raport cu suprafața acoperită de rândurile de panouri fotovoltaice. |  |  |
| 8.2 | Irigarea suficientă a subsolului geologic; orientarea peisagistică panourilor și distanța dintre panouri > 2 cm. Între panourile adiacente pe lungime sau lățime, trebuie lăsat un spațiu liber de cel puțin 2 cm pentru a permite apei pluviale să ajungă la sol, în mare parte neîngrădită. |  |  |  |  |
| 8.3 | Instalația fotovoltaică trebuie să respecte testul de sol al TNO | ? | S-a recomandat includerea acestei încercări pentru instalațiile fotovoltaice de peste 2 MWp. |  |  |
| SISTEME FOTOVOLTAICE PLUTITOARE/SUN-ON-WATER |  |  | Notă: Pentru proiectele Sun-on-Water, există mai multe cerințe specifice fiecărui proiect și amplasament care trebuie stabilite mai întâi în colaborare cu Autoritatea pentru Ape. |  |  |
| 8.4 | Nu trebuie utilizate materiale care se pot scurge. |  | În legătură cu Directiva-cadru privind apa, apele trebuie să fie în stare bună în ceea ce privește compoziția chimică și ecologia. Scurgerea anumitor substanțe poate cauza probleme în ceea ce privește compoziția chimică. |  |  |
| 8.5 | Rata de acoperire a apei nu depășește: | 50 % | Notă: Autoritatea pentru Ape stabilește, de obicei, rata maximă de acoperire în colaborare cu un ecolog. |  |  |

10.9 – Cerințe – Ecologie și biodiversitate

Documente care trebuie depuse pentru ca o ofertă să fie valabilă

| Nr. | Obiect | Descriere |
| --- | --- | --- |
| Proiect |  |  |
| 1 | Fișă de lucru privind criteriile de atribuire | Fișă de lucru completată care conține detaliile propunerii dumneavoastră |
| 2 | Raport (rapoarte) de simulare pe amplasament, PVsyst, PV*SOL | Încorporarea proiectului/propunerii dumneavoastră prin intermediul unui software de simulare recunoscut, cum ar fi PVsyst, PV*SOL etc. |
|  | Panouri fotovoltaice |  |
| 3 | Fișa cu date privind panourile fotovoltaice |  |
| 4 | Garanția produsului pentru panourile fotovoltaice | Garanția produsului sau garanția execuției |
| 5 | Certificat privind amprenta de carbon a panourilor fotovoltaice | În conformitate cu Evaluation carbone simplifiée în conformitate cu Adème – PPE2/CRE4 |
| 6 | În cazul în care nu se folosesc panouri din sticlă și nu există nicio excludere explicită a PFAS în fișa cu date: Atestare „fără PFAS” | Document din partea producătorului panoului care confirmă că a fost utilizată o foaie spate fără PFAS. |
| Invertor |  |  |
| 7 | Fișă cu date a invertorului |  |
| Organizația dumneavoastră |  |  |
| 8 | 3 referințe anterioare de proiecte fotovoltaice | Raportul de tip Scope 12 sau referința clientului; în legătură cu 3 proiecte cu o putere de vârf în wați de cel puțin 30 % din dimensiunea acestui proiect, din ultimii 4 ani |
| 9 | Documentul european de achiziție unic | Document oficial utilizat pentru fiecare procedură europeană de ofertare, în care ofertanții indică, printre altele, dacă motivele de excludere se aplică societății lor, care sunt părțile care urmează să fie înregistrate, ce structură a fost aleasă în cazul în care este vorba despre o ofertă a unui număr mai mare de părți (subcontractare sau grup) și care persoană (persoane) va (vor) acționa în calitate de reprezentant (reprezentanți) autorizat (autorizați) al (ai) părții (părților) care participă la licitație. |
| 10 | Opțional: orice certificate | Exemple: InstallQ, VCA. |
| 11 | Decont de cantități cu preț completat | Părțile care participă la ofertă trebuie să furnizeze un preț pentru produse/servicii, care urmează să fie declarat, autentificat cu o semnătură. |

Modificări ale versiunii

| 0.92 -> 0.93 |  | Descriere | Valoare | Includeți cerința? | Explicație pentru client | Explicație pentru ofertant | Verificare și validare | Consecințele performanței insuficiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Scoaterea din garanție a produsului, obiecțiile formulate de diferite părți | Garanția produsului/garanția execuției: | 25 de ani |  | Recomandare: 30 de ani pentru durabilitate și nivel scăzut al LCOE. Pentru proiectele mai scurte, ar putea fi de 25 de ani. Pentru proiectele scurte (5-10 ani), luați în considerare panourile la mâna a doua. | Această perioadă de garanție este un indicator al duratei tehnice de lucru preconizate. Aceasta se referă la garanția produsului. Notă: Multe panouri fotovoltaice tradiționale au o garanție a produsului de numai 10-12 ani. | Garanția produsului prin intermediul raportului de finalizare și al inspecției de tip Scope 12 | Înlocuire cu panouri fotovoltaice care îndeplinesc cerința |