Prípravné fázy fotovoltických projektov 
 
 Stručná príručka pre:

- projekty s viac ako 100 solárnymi panelmi,

- organizácie verejného sektora a súkromné organizácie.

- Ako zabezpečiť dobré ceny a dobrú kvalitu

- Bezpečnosť a požiarna bezpečnosť

- Možnosti týkajúce sa udržateľnosti

- Praktické rady s názvami

konzultačných spoločností poskytujúcich technické poradenstvo

public-buyers-community.ec.europa.eu

Na základe iniciatívy: agentúry RVO a centra PIANOo

Verzia: 0.99 (návrh)

Autori: Michiel Mensink a Marcello Passaro,  
autorské práva priznané agentúre Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023.

Dátum uverejnenia: 5. septembra 2023

Obsah

Obsah	1

Objective of and background  to this guide	3

Why	3

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu	3

Responsibility	4

Disclaimer	4

Úvod	5

Prípravná štúdia	6

Krok 1. Hodnotenie	7

1.1. Všeobecné údaje	7

1.2. Aspekty súvisiace s elektrickou sieťou	7

1.3. Fotografie a mapy	7

1.4. Plánovanie	7

1.5. Zaťaženie strechy	7

Krok 2. Orientačné projektovanie	8

2.1. Stanovenie maximálneho počtu solárnych panelov a maximálneho objemu výroby elektriny	8

2.2. Vypracovanie všeobecnej osnovy zdôvodnenia projektu	8

2.3. Určenie orientačnej výroby elektriny, projektových nákladov a počtu solárnych panelov	9

2.4. Nepovinné	9

Krok 3. Určenie zodpovednosti a vyhlásenie výzvy na predkladanie ponúk/verejné obstarávanie	9

3.1. Vlastník alebo prenajímateľ?	9

3.2. V prípade verejných organizácií: verejné obstarávanie alebo priame zadanie zákazky?	10

Krok 4. Povolenia a sieťové pripojenie	12

4.1. Povolenia	12

4.2. Pripojenie k sieti: možnosti a úvahy	13

Krok 5. Obrat, dotácie, financovanie a poistenie	14

5.1. Obrat zo spätného dodania energie	15

5.1. Dotácie	16

5.2. Financovanie	16

5.3. Poistenie	18

Krok 6. Aspekty udržateľnosti	19

6.1. Aspekty udržateľnosti solárnych panelov	20

6.2. Environmentálne aspekty projektov slnečnej energie na zemi   a slnečnej energie na vode	22

Krok 7. Realizácia a odovzdanie projektu	22

7.1. Harmonogramy	22

7.2. Kontrola a záverečná kontrola	23

Krok 8. Údržba, monitorovanie a koniec životnosti	24

Skratky a akronymy	26

Príloha 1 – Technickí konzultanti	28

Príloha 2 – Konzultanti v oblasti stavebnej fyziky, statici špecializujúci sa na zaťaženie strechy	29

Príloha 3 – Spoločnosti vykonávajúce montáž,   poskytovatelia garantovaných energetických služieb a realizátori projektov   pre fotovoltické spoločnosti	30

Príloha 4 – Konzultanti a poskytovatelia špecializujúci sa na systémy energetického manažérstva, batérie a riadenie spotreby	32

Príloha 5 – Podporovatelia	33

s cudzím kapitálom alebo vlastným imaním	33

Príloha 6 – Kontroly podľa SCIOS Scope 12	34

Príloha 7 - Audity tovární  a výberové skúšanie	35

Príloha 8 - Monitorovanie, údržba  a opravy	36

Príloha 9 – Prehľad krytia poistenia všetkých rizík súvisiacich so staveniskom	37

Oddiel I: Stavebné práce	37

Objective of and background 
to this guide

Many organisations want to implement PV projects on roofs or land. This guide will take you through the preparatory stages, setting out steps and choices, and providing lists of consultants that can assist you.

This guide is one of three documents that complement 
the ‘Template for purchase requirements and award criteria’

I. Preparatory stages of a PV project (this guide)

II. Preparing a tender for a PV project, and explanation of the Template

III. Sustainability aspects and market scan of the more sustainable solar panels

A draft of the ‘Template for purchase requirements and award criteria’ is also available. It is created as a spreadsheet that can be attached as in tender/RFQ documentatioon, after adjusting a number of project specific fields.

Objective of this guide

The objective of this guide is to help users carry out PV projects offering:

- better financial conditions

- a longer working life

- better sustainability

Why

PV projects are all too often poor value for money. Further, sustainability aspects of solar panels themselves are often not taken into consideration – think of the use of PFAS and other harmful materials, the technical working life, the carbon footprint, environmental issues and working conditions.

Edits requested!  Please send us an email to” bigbuyers@eurocities.eu

This guide is a draft version/ . It was created in the Netherlands and thereafter auto-translated without checks from native speaking PV experts. Therefore improper words will be used. Further, in your country the regulations, permits and subsidies will be different from those in the Netherlands, which were auto-translated. So the guide certainly does contain mistakes and needs to be improved. In addition, the lists in the Annexes with names of consultants/experts need to be completely modified as these are mostly Dutch organisations. It would be great if you can help us with lists consultants/experts from your country. The solar trade association in your country may help you here.

Responsibility

This guide was drawn up on the initiative of the Dutch Public Buyers Group for Sustainable PV. This Buyers’ Group consists of the Dutch Public Procurement Expertise Centre, PIANOo, and is made possible by the Ministry of Infrastructure and Water Management. . The Buyers’ Group is headed by Bart-Jeroen Bierens and Michiel Mensink from the Netherlands Enterprise Agency .

Disclaimer

The purpose of this guide is to provide assistance and support to private organisations and contracting authorities when preparing calls for tenders for PV projects. The guide was drawn up using recent insights from the sector. It may be necessary for individual calls for tenders to include criteria that are not in the guide or to adjust criteria, for example due to specific circumstances or preconditions. Both the guide and the criteria are used under the contracting authorities’ own responsibility. Users cannot make any claim based on the accuracy and completeness of the content or derive any rights therefrom.

Authors Michiel Mensink and Marcello Passaro

Copyright Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 2023

Úvod

Fotovoltické projekty zvyčajne prechádzajú týmito fázami:

Táto príručka sa zameriava na fázu I: Prípravná štúdia.

V rámci prípravnej štúdie musíte prijať hlavné rozhodnutia. Potom bude možné efektívne koncipovať výzvu na predkladanie ponúk („žiadosť o cenovú ponuku“). Vzor požiadaviek a kritérií na vyhodnotenie ponúk si môžete prispôsobiť podľa svojho vlastného projektu a priložiť ju ako prílohu k žiadosti o cenovú ponuku alebo k výzve na predkladanie ponúk.

Príručka sa zaoberá týmito témami:

- štúdia uskutočniteľnosti – veľkosť projektu, zaťaženie strechy, pripojenia k sieti,

- veľkosť projektu a obmedzenia obstarávania (pre verejné subjekty),

- zváženie možnosti vlastníctva alebo prenájmu metrov štvorcových plochy,

- financovanie,

- voľby týkajúce sa prevádzkovej fázy – údržba a monitorovanie,

- trvanie projektu a koniec životnosti,

- kontrola kvality.

Ďalšiu verziu príručky by sme chceli doplniť aj o tieto témy:

- systémy energetického manažérstva,

- skladovanie (batérie),

- nabíjacie body (ak sa kombinujú s fotovoltickým projektom).

Prípravná štúdia

V tejto fáze určíte všeobecnú osnovu projektu a jeho potreby a požiadavky.

Rada 1: Oslovte technického konzultanta!

Zoznam technických konzultantov, ktorí môžu pomôcť v prípravných fázach, sa nachádza v prílohe 1. Ak vy alebo vaša organizácia máte dostatočné skúsenosti a vedomosti, konzultant samozrejme nie je nutný.

Upozornenie: Zoznam nie je úplný, existuje množstvo konzultantov, ktorí v ňom zatiaľ nie sú uvedení.

Prípravnú štúdiu môžete chápať aj ako plán pozostávajúci z jednotlivých krokov:

I. Prípravná štúdia

| 1. Hodnotenie | - Zoznam lokalít - Rozmery jednotlivých striech/pozemkov - Fotografie a harmonogram údržby - Zaťaženie strechy, sieťové pripojenie a používanie |
| --- | --- |
| 2. Orientačné projektovanie | - Počet panelov a kapacita na lokalitu - Návrh zdôvodnenia projektu - Orientačné špecifikácie |
| 3. Určenie zodpovednosti a proces výberu | - Koncesia/lízing? - Priame zadanie zákazky? - Vnútroštátna alebo európska výzva na predkladanie ponúk? |
| 4. Povolenia a sieťové pripojenie | - Vyžadujú sa environmentálne povolenia? - Treba zvýšiť kapacitu pripojenia k sieti? - Nabíjacie body? Systém energetického manažérstva alebo batérie? |
| 5. Obrat, dotácie, financovanie a poistenie | - Predaj elektriny; SDE++ (program stimulov na podporu výroby energie z udržateľných zdrojov a klimatickej transformácie) alebo iné dotácie? - Financovanie (vlastné + vonkajšie)? - Poistenie |
| 6. Aspekty udržateľnosti | - Aspekty udržateľnosti solárnych panelov - Environmentálne otázky - Pracovné podmienky |
| 7. Realizácia a odovzdanie projektu | - SCIOS Scope 12 (okruh zariadení 12 systému certifikácie SCIOS) - Ďalšie skúšky a kontroly |
| 8. Údržba a monitorovanie | - Údržba - Monitorovanie |

Krok 1. Hodnotenie

Prvým krokom projektu je zhodnotenie dostupných striech alebo pozemkov zahrnutých do projektu. Tento krok môžete (čiastočne) urobiť sami alebo s pomocou technického konzultanta (pozri radu 1). Pri viacerých lokalitách sa často zostaví prehľad uvedený v tabuľkovom formáte spoločne s fotografiami a mapami jednotlivých lokalít.

1.1. Všeobecné údaje

- Adresa lokality

- Stručný opis lokality

- Približné merania plochy fotovoltiky (dĺžka x šírka)

- Pravdepodobný dátum začiatku inštalácie a prípadne dátum jej ukončenia

1.2. Aspekty súvisiace s elektrickou sieťou

Spolu so správcom lokality/budovy vyhodnoťte tieto skutočnosti:

- Ide o vlastnú spotrebu? Existuje v tejto lokalite pripojenie k sieti?

- Kapacita sieťového pripojenia v danej lokalite (napríklad 3 x 80 A)

- Vlastná spotreba elektriny na mieste

- Očakávané zmeny spotreby elektriny

- Prípadne: potreba nabíjacích bodov

1.3. Fotografie a mapy

Pripravte digitálny súbor s mapami lokality, satelitnými snímkami a zábermi zblízka zachytávajúcimi

všetky prekážky.

1.4. Plánovanie

Spolu so správcom lokality/budovy vyhodnoťte tieto skutočnosti:

- rozsiahla údržba – napríklad výmena strechy,

- plány týkajúce sa pozemkov/striech – plánuje sa v budúcnosti nejaká výstavba/rozvoj oblasti?

1.5. Zaťaženie strechy

Prípustné zaťaženie strechy predstavuje dôležitý parameter projektov Zon-op-Dak (strešná slnečná energia). Približne polovica všetkých striech v Holandsku nie je vhodná pre štandardný slnečný fotovoltický systém, keďže záťaž, ktorá bráni odviatiu panelov zo strechy, je príliš ťažká.

Existujú rôzne riešenia pre prípad, keď je strecha nie je príliš pevná vrátane týchto:

- slnečný fotovoltický systém, pri ktorom sa nepoužíva záťaž, pretože sa pripevňuje ku streche,

- pružné solárne panely, ktoré sa lepia na strechu,

- špeciálne odľahčené solárne panely (napríklad Solarge) alebo špeciálne systémy upevnenia,

- posilnenie strešnej konštrukcie.

Prípustné zaťaženie strechy môže vysvetliť alebo vypočítať zhotoviteľ alebo architekt budovy/strechy; v opačnom prípade ho určí nezávislý konzultant v oblasti stavebnej fyziky alebo statik.

Rada 2: Zoznam nezávislých expertov, ktorý môžu pomôcť v tejto oblasti, sa nachádza v prílohe 2.

Krok 2. Orientačné projektovanie

Tento krok môžete uskutočniť sami, pokiaľ má vaša organizácia veľa skúseností s fotovoltickými projektmi a vhodný softvér. V opačnom prípade by ste mali prizvať na pomoc technického konzultanta.

V tomto kroku určíte orientačné špecifikácie fotovoltického zariadenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie jasnejšieho zadania, čo následne zmluvným stranám umožní predložiť presnejšie ponuky v kratšom časovom rámci.

2.1. Stanovenie maximálneho počtu solárnych panelov a maximálneho objemu výroby elektriny

- Určite orientáciu solárnych panelov – východ-západ alebo juh – alebo inú orientáciu

- Orientačná objednávka solárnych panelov na lokalitu

- Stanovte maximálny počet panelov

- Stanovte maximálny elektrický výkon na lokalitu

- Stanovte maximálny ročný objem výroby elektriny

- Skontrolujte, či je maximálny objem výroby elektriny prispôsobený existujúcemu pripojeniu

2.2. Vypracovanie všeobecnej osnovy zdôvodnenia projektu

- Orientačné investície týkajúce sa inštalácie slnečného fotovoltického systému: na watt špičkového zaťaženia (Wp) a celková suma v tisíckach eur.

- Sieťové pripojenie: prispôsobiť alebo nie?

  - V prípade prispôsobenia: orientačný harmonogram prevádzkovateľa siete

- Výnosnosť: dotácie z programu SDE++ alebo iné dotácie?

  - V prípade dotácií z programu SDE++: skontrolujte, aký je najvyšší výkon striedavého prúdu, ktorý môžete pripojiť;   
zvyčajne ide o hodnotu najviac 50 % výkonu jednosmerného prúdu, inokedy až 70 %

- Výnosnosť: Predpokladané zníženie množstva elektriny, ktorú treba nakúpiť, a úspory nákladov

- Výnosnosť: Prognóza príjmov z predaja slnečnej energie

  - Prípadne: Ako zvládať záporné ceny – systém energetického manažérstva?

2.3. Určenie orientačnej výroby elektriny, projektových nákladov a počtu solárnych panelov

Často bude potrebné niekoľkokrát zopakovať tento postup, než bude možné stanoviť orientačné špecifikácie, a to čiastočne z toho dôvodu, že závisia od rôznych cieľov a obmedzení. Orientačné špecifikácie sú:

- celkový výkon solárnych panelov (výkon jednosmerného prúdu),

- výkon striedavého prúdu invertorov,

- ročná výroba elektriny,

- orientačné náklady na projekt [výkon jednosmerného prúdu vo wattoch špičkového zaťaženia (Wp) x 1 EUR na watt].

2.4. Nepovinné

- Postupné zavádzanie lokalít

- Prípadne: voľba jednostranných/obojstranných solárnych panelov

- Prípadne: v prípade slnečnej energie na zemi/slnečnej energie na vode: systém na sledovanie pohybu slnka?

Krok 3. Určenie zodpovednosti a vyhlásenie výzvy na predkladanie ponúk/verejné obstarávanie

V dvoch predchádzajúcich krokoch sa vo všeobecnosti stanovuje veľkosť projektu a jeho nastavenie. V tomto kroku je dôležité zvážiť, či chcete byť vlastníkom fotovoltického zariadenia alebo či budete prenajímať strešnú plochu alebo pozemok na základe koncesnej zmluvy. Otázkou teda je, ako vybrať dodávateľa alebo zmluvnú stranu.

3.1. Vlastník alebo prenajímateľ?

V prípade prenajímania strešnej plochy alebo pozemku budete dostávať určitú cenu za štvorcový meter za rok. Výhoda: ušetríte množstvo času.

Nevýhodou môže byť to, že budete mať menší prospech z finančných prínosov fotovoltického zariadenia, že budete mať malý vplyv pri rozhodovaní o zariadení a že sa vzdávate flexibility. Ak by ste teda neskôr mali so svojou strechou alebo pozemkom iné zámery, môžete byť viazaní zmluvou s nájomcom.

3.2. V prípade verejných organizácií: verejné obstarávanie alebo priame zadanie zákazky?

Tento bod sa netýka spoločností alebo iných súkromných organizácií. Súkromné organizácie môžu jednoducho požiadať niekoľko potenciálnych zmluvných strán o predloženie ponuky.

V každom prípade program požiadaviek je potrebný aj pri vyžiadaní si štandardných ponúk. Na tento účel sa výborne hodí vzor požiadaviek na nákup.

Na verejné obstarávanie (polo)verejnými inštitúciami v Holandsku sa vzťahuje zákon o verejnom obstarávaní z roku 2012 (Aanbestedingswet 2012). Čím väčší projekt, tým menej možností prípadných postupov. Určité postupy (ako je priame zadávanie) nie sú povolené pri prekročení určitého finančného limitu.

Finančný limit závisí od typu projektu: „stavebné práce“ alebo „dodanie tovaru/poskytnutie služieb“

Typ závisí od zamerania projektu:

- Dodanie tovaru

- iba dodanie solárnych panelov,

- iba inštalácia elektrického systému a komponentov na strane jednosmerného prúdu,

- Iba inštalácia elektrického systému a komponentov na strane striedavého prúdu.

- Stavebné práce

  - zmluvná strana v plnej miere zodpovedá za realizáciu projektu,

  - kombinácia návrhu, dodania tovaru a stavebných prác: -> stavebné práce.

Okrem toho sa na niektoré organizácie uplatňujú iné, osobitné finančné limity.

Nasledujúci odsek by sa preto mal chápať len orientačne.

Upozornenie: Tieto sumy sú platné na rok 2023. V roku 2024 budú pravdepodobne

trochu vyššie.

- Jednoduché priame zadanie

  - v prípade dodania tovaru: 	< 50 000 EUR,

  - v prípade stavebných prác: 	< 150 000 EUR.

Malé projekty sa môžu zadávať priamo jednej zmluvnej strane, napríklad vašej zvyčajnej spoločnosti vykonávajúcej montáž alebo inému miestnemu dodávateľovi.

Výhody: krátky čas vybavenia, nízke procesné náklady, možnosť rokovaní, flexibilita 
Nevýhody:	 pravdepodobne sa nedosiahne najlepší pomer ceny a kvality, riziko konfliktu záujmov

- Viacnásobný postup priameho zadávania

  - v prípade dodania tovaru decentralizovaným (polo)verejným inštitúciám: < 215 000 EUR,

  - v prípade dodania tovaru organizáciám, okrem iného v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky alebo dopravy: < 431 000 EUR,

  - v prípade stavebných prác: < 1 500 000 EUR.

Požiadajte o ponuku viacerých dodávateľov. Zadajte zákazku „ekonomicky najvýhodnejšej ponuke“.

Výhody: krátky čas vybavenia, nízke procesné náklady, možnosť rokovaní, flexibilita

Nevýhody: veľa uchádzačov výzvu neuvidí; nie je možné rokovanie:

- Vnútroštátny postup: s výberovým kolom alebo bez neho

- v prípade dodania tovaru (čiastočne) decentralizovaným orgánom: < 215 000 EUR,

- v prípade dodania tovaru organizáciám, okrem iného v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky alebo dopravy: < 431 000 EUR,

- v prípade stavebných prác: < 5 382 000 EUR.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na portáli TenderNed a prípadne v odborných časopisoch alebo novinách. Keď sa použije výberové kolo, často sa na predloženie ponuky vyzve päť dodávateľov.   
Výhody: dostatočná hospodárska súťaž, pomer ceny a kvality v súlade s trhom, objektívnosť, transparentnosť 
Nevýhody: dlhý čas vybavenia, značné procesné náklady, nízka miera flexibility

- Európska výzva na predkladanie ponúk: s výberovým kolom alebo bez neho

Oznámenie na portáli TenderNed. Keď sa použije výberové kolo, často sa na predloženie ponuky vyzve päť dodávateľov.

Výhody: ponuku môže predložiť celý trh, vysoký konkurenčný tlak, objektívnosť, transparentnosť

Nevýhody: zdĺhavý postup, vysoké procesné náklady v prípade (príliš) vysokého počtu podaní, nie je možné rokovanie, nízka miera flexibility

Viac informácií o vnútroštátnych finančných limitoch je k dispozícii na adrese: https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/nationale-procedures/circulaire-grensbedragen-rijksoverheid

Viac informácií o európskych finančných limitoch je k dispozícii na adrese:   
https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/drempelbedragen-europees-aanbesteden

Rada 3 V prípade väčších projektov s výkonom > 2 MWp sa v prílohe 3 uvádza zoznam spoločností vykonávajúcich montáž, realizátorov projektov a poskytovateľov garantovaných energetických služieb (Energieprestatiecontracten – EPC, na základe zmluvy o energetickej efektívnosti) so skúsenosťami s realizáciou väčších projektov v Holandsku.

Krok 4. Povolenia a sieťové pripojenie

Tento krok bude zameraný na environmentálne a stavebné povolenia a zaoberá sa aj niektorými možnosťami, ktoré sa týkajú pripojenia k sieti.

4.1. Povolenia

Veľa projektov mešká, pretože neboli (včas) podané žiadosti o environmentálne povolenia.   
Preto je najvhodnejšie požiadať o potrebné povolenia čo najskôr v rámci postupu.

To môže viesť k dodatočným požiadavkám:

- V prípade projektov strešnej slnečnej energie sa environmentálne povolenia zvyčajne nevyžadujú.   
Povolenie sa však vyžaduje pri pamiatkovo chránených budovách.

- V prípade projektov slnečnej energie na zemi sa môžu vyžadovať tieto povolenia a prieskumy:

  - plán zonácie,

  - stavebné povolenie,

  - environmentálne povolenie,

  - prieskum environmentálnych otázok/vzácnych živočíšnych druhov,

  - archeologický prieskum,

  - prieskum opustených výbušnín.

- V prípade projektov slnečnej energie na vode sa vyžadujú rôzne povolenia:

  - environmentálne povolenie,

  - plán zonácie,

  - stavebné povolenie.

Upozornenie v prípade slnečnej energie na vode: Na viacerých typoch vodných plôch nie sú fotovoltické projekty povolené z dôvodu zraniteľných alebo vzácnych druhov. Medzi takéto vodné plochy patria rybníky, močiare, pramene a slatinné jazierka.

Je preto nutné poradiť sa najprv s vodohospodárskym orgánom. Vodohospodársky orgán často stanovuje požiadavky na projekty slnečnej energie na vode týkajúce sa konkrétnych projektov. Ďalej by ste mali zohľadniť aj skutočnosť, že slnečná energia na vode predstavuje stále pomerne nový vývojový trend. Existuje množstvo rôznych systémov a materiálov, zatiaľ však nie sú primerané normy ani štandardizované skúšky pre plávajúce a montované systémy. Dokonca aj v prípade vnútrozemských vôd hrozí, že tieto systémy nevydržia dlhšie než 10 alebo 15 rokov v dôsledku vplyvu vetra a vĺn.

4.2. Pripojenie k sieti: možnosti a úvahy

Možnosti pripojenia k sieti závisia od počtu solárnych panelov, pre ktorý sa rozhodnete. Občas je vhodné inštalovať menej panelov, než je maximálny možný počet, aby sa neprekročila kapacita existujúceho sieťového pripojenia.

Aby ste sa rozhodli správne, musíte zvážiť tieto otázky a okolnosti:

- Vlastná spotreba na mieste 
Aký je pomer maximálneho výkonu a spotreby na mieste v denných hodinách a v zimnom a letnom období?

- Prispôsobenie sieťového pripojenia alebo zavedenie systému energetického manažérstva 
Výkon striedavého prúdu invertorov je zvyčajne 50 % – 75 % výkonu jednosmerného prúdu solárnych panelov. Ak je výkon striedavého prúdu vyšší než kapacita sieťového pripojenia, existujú dve možnosti:

Možnosť 1 – Zvýšenie kapacity sieťového pripojenia 
Mali by ste u prevádzkovateľa siete overiť, aká bude čakacia lehota, a zistiť, aké budú náklady…

- čakacie lehoty pre väčšie sieťové pripojenie môžu trvať až päť rokov (!),

- okrem toho počiatočné a ročné náklady môžu byť vysoké, v dôsledku čoho sa zníži príťažlivosť projektu v porovnaní s možnosťou zachovania kapacity existujúceho pripojenia. 
   
Možnosť 2 – Použitie systému energetického manažérstva (EMS)  
Systém energetického manažérstva priebežne monitoruje výrobu fotovoltickej energie a spotrebu elektriny a zabezpečuje, že do siete sa nikdy spätne neprivádza viac než určité množstvo energie.

- Nabíjacie body a elektrické vozidlá 
Existujú na mieste nabíjacie body pre elektrické vozidlá alebo plány na ich zavedenie v krátkodobom horizonte? Čo to znamená z hľadiska elektrického pripojenia? Je „inteligentné“ nabíjanie vhodné na základe dostupnej slnečnej energie, taríf za elektrinu alebo sieťového pripojenia?

- Riadenie strany spotreby 
Je možné prevádzkovať určité zariadenia a stroje „inteligentne“ a spúšťať ich len v určitom stanovenom čase? Prínosy:

  - neprekročenie kapacity existujúceho pripojenia k sieti v prípade spotreby aj výroby,

  - možnosť využívať nízke ceny a odpojiť sa, keď sú ceny vysoké.

- Batérie 
Pridanie batérií do systému energetického manažérstva ponúka ďalšie možnosti. S cieľom neprekročiť kapacitu existujúceho sieťového pripojenia sa všetka elektrina vyrobená nad rámec maximálnej kapacity sieťového pripojenia môže uskladniť v batérii.

Čas návratnosti batérií je v súčasnosti pomerne dlhý a nedá sa predvídať. Zdôvodnenie projektu pri jednotlivých cieľoch možno analyzovať: 1. stanovenie stropu pre výrobu fotovoltickej energie v rámci existujúceho pripojenia; 2. stanovenie maximálneho percentuálneho podielu vlastnej spotreby slnečnej energie; 3. finančná optimalizácia.

Rada 4 Aj v tejto oblasti môžu pomôcť špecializovaní konzultanti. Zoznam (stále neúplný) špecializovaných konzultantov sa nachádza v prílohe 4.

Ak je vhodné zaradiť do projektu nabíjacie body, batérie alebo systém energetického manažérstva, treba si položiť otázku, či sa majú alebo nemajú kombinovať s fotovoltickým zariadením v rámci jednej zákazky/výzvy na predkladanie ponúk. Príprava samostatnej zákazky alebo výzvy na predkladanie ponúk týkajúcich sa ich zaradenia do projektu by pravdepodobne mohli znížiť mieru komplexnosti pre klienta a zmluvnú stranu.

Krok 5. Obrat, dotácie, financovanie a poistenie

V predchádzajúcich krokoch sa určovali technické špecifikácie. Tento krok sa zameriava na to, či je projekt oprávnený na dotácie, financovanie a poistenie.

5.1. Obrat zo spätného dodania energie

Väčšina fotovoltických zariadení vyrába počas slnečných období podstatne viac energie, než je vlastná spotreba.

Nadbytočná energia sa môže dodať späť do siete. Akú cenu môžete dostať za toto spätné dodanie energie? V minulosti bolo možné uzavrieť zmluvu s pevnou cenou aj s dlhou platnosťou. Tým sa zabezpečila vysoká úroveň istoty, táto možnosť však už, žiaľ, neexistuje.

Tri hlavné možnosti v súčasnosti sú:

- Zmluva s dodávateľom elektriny (na ročnom základe)  
Môžete požiadať niekoľko dodávateľov elektriny o štandardnú zmluvu s pevnou cenou na spotrebu aj spätné dodanie. Platnosť je zvyčajne jeden rok. Nie je isté, ako sa v nasledujúcich rokoch budú vyvíjať platby za spätné dodanie. Orientačná cena za spätné dodanie v lete 2023 v prípade väčších fotovoltických zariadení (> 100 kWp): 3 – 5 centov/kWh

- „Dynamická“ zmluva s dodávateľom elektriny 
Niekoľko dodávateľov elektriny ponúka „dynamické“ zmluvy, pri ktorých sa cena za kWh mení po hodinách. Základom hodinovej ceny je cena na dennom trhu EPEX a príplatok.  
 
Upozornenie: Tieto ceny sú niekedy záporné a vy budete musieť zaplatiť za to, že spätne dodávate energiu.   
Od januára do konca júla 2023 sa táto záporná cena uplatňovala pri 212 hodinách, často okolo poludnia. S cieľom vyhnúť sa plateniu za spätné dodávanie energie je možné nainštalovať zariadenie, ktoré vypne invertory v hodinách, keď sa uplatňujú záporné ceny. Počas hodín s kladnou cenou energie budete zvyčajne dostávať podstatne vyššiu cenu než uvedené pevné ceny za spätné dodanie.

- Automatizované obchodovanie na dennom trhu EPEX a na nerovnovážnom trhu 
Okrem toho je možné uzavrieť zmluvu s obchodnou platformou. Spoločnosti obchodujú (zvyčajne automatizovanou formou) prostredníctvom svojho vlastného softvéru na dennom trhu EPEX a na vnútrodennom/nerovnovážnom trhu. Na tento účel montujú zariadenia, ktoré zapínajú alebo vypínajú invertory. Toto riešenie je k dispozícii pre projekty od určitej veľkosti.

Pri všetkých možnostiach môže byť užitočné rozdeliť slnečný fotovoltický systém medzi dve sieťové pripojenia: hlavné pripojenie a vedľajšie pripojenie [tzv. možnosť MLOEA – Meerdere Leveranciers Op Één Aansluiting (viacero dodávateľov v jednom pripojení)]. Všetka vlastná spotreba pochádza z hlavného pripojenia, kým nadbytočná energia sa dodáva do sekundárneho pripojenia. Uzatvorením dvoch rôznych zmlúv (s rôznymi energetickými spoločnosťami) môžete dosiahnuť vyššiu cenu.

5.1. Dotácie

Hlavné programy dotácií sú:

- Program Čisté meranie 
Program Čisté meranie (Salderingsregeling) sa netýka len súkromných osôb, ale aj veľkého množstva spoločností, športových klubov, úradov atď. Podmienkou je „pripojenie s malou spotrebou“, t. j. sieťové pripojenie s kapacitou do 3 x 80 A. Tento program sa po roku 2026 ukončí.

- SDE++  
Prostredníctvom programu dotácií SDE++ vláda zaručuje minimálnu cenu za dodávku elektriny do siete v prípade energie z obnoviteľných zdrojov.     
Tento program, vďaka ktorému je Holandsko v súčasnosti jedným z troch najväčších svetových výrobcov slnečnej energie z hľadiska výrobnej kapacity na obyvateľa, využíva väčšina väčších fotovoltických zariadení, a to na strechách aj na zemi.   
Komu je program určený?

  - sieťové pripojenia s kapacitou najmenej 3 x 80 A,

  - z programu sú vylúčené organizácie ústrednej štátnej správy.

- „Postcoderoos“ (program zníženej sadzby)/program SCE 
Program „Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking“ (program dotácií družstevnej výroby energie) umožňuje susedom realizovať spoločný fotovoltický projekt na veľkej streche.

- EIA/MIA/VAMIL 
Tieto programy nabádajú spoločnosti na zvyšovanie udržateľnosti prostredníctvom daňových stimulov, napríklad s využitím zrýchlenej amortizácie investícií do opatrení na zvýšenie udržateľnosti.

5.2. Financovanie

Vo väčšine projektov strešnej slnečnej energie sa vlastník alebo prenajímateľ budovy stáva aj vlastníkom fotovoltického systému. To vyvoláva otázku toho, ako projekt financovať: úplné samofinancovanie z vlastných zdrojov alebo čiastočné financovanie externými finančnými podporovateľmi. Externá finančná podpora si vyžaduje finančný model pre fotovoltický projekt, ktorým sa stanovujú príjmy a výdavky, bilancia a peňažné toky počas celého trvania projektu.

Existujú dve kategórie financovania, každá s rôznymi rizikami a výnosmi:

- Prostredníctvom úveru – nízke riziko a nízky výnos

V závislosti od veľkosti projektu a finančného podporovateľa sa 70 až 90 % môže vybrať vo forme úveru, a to často s nízkou úrokovou sadzbou (2 až 5 %). To znamená, že vy budete musieť na začiatku prispieť len 10 až 30 % nákladov na projekt. Výnos z projektu sa najprv pridelí poskytovateľovi úveru.

Typické podmienky:

  - Minimálna suma: 1 milión EUR

Finanční podporovatelia často vyžadujú určitú minimálnu výšku úveru vzhľadom na skutočnosť, že vybavenie úveru na fotovoltický projekt si vyžaduje veľké množstvo práce. Všetky finančné a technické údaje sa musia preskúmať a je potrebné posúdiť zmluvy. Táto úloha nie je automatizovaná a stále sa pri nej vyžaduje vysoký podiel práce. Práve z tohto dôvodu finanční podporovatelia uplatňujú minimálnu výšku úveru na projekt (alebo na niekoľko spojených projektov toho istého vlastníka).

  - Dodatočné požiadavky

Účasť externých finančných podporovateľov bude často znamenať, že stanovia dodatočné požiadavky s cieľom minimalizovať riziko. Napríklad niektoré banky budú financovať len fotovoltické moduly od dodávateľov úrovne Tier 1 podľa vymedzenia spoločnosti BNEF. Úroveň Tier 1 označuje len finančnú situáciu a vôbec nevypovedá o kvalite alebo udržateľnosti (zariadenia).

- Ako akcionár – rizikový kapitál

Ak banka poskytne úver, tento úver často kryje 70 až 90 % nákladov na projekt.   
Zvyšných 10 až 30 % sa považuje za rizikový kapitál, z ktorého sa bude čerpať v prvom rade v prípade akýchkoľvek problémov alebo v prípade, že výnosy zaostanú za očakávaniami.

Realizátori projektov/poskytovatelia garantovaných energetických služieb často zaistia časť požadovaného kapitálu, čo znamená, že nesú aj hlavné riziko v prípade neuspokojivých výsledkov. Tým dodávajú väčšiu dôveryhodnosť skutočnosti, že projekt bol riadne dokončený.

Popri realizátoroch projektov existujú aj rozliční iní finanční podporovatelia ochotní pomôcť, napríklad prostredníctvom hromadného financovania alebo určitých investičných fondov.

Významné riziká súvisiace s fotovoltickými projektmi: Požiar

Častou príčinou požiaru fotovoltických zariadení bývajú konektory. Napríklad ak je zástrčka aj zásuvka na jednosmernom kábli rovnakého typu MC4, ale od rôznych výrobcov, alebo ak je konektor nesprávne spojený s káblom. Niekedy začne horieť strešná krytina a oheň alebo dym môže poškodiť budovu a vybavenie. Keďže v jednosmerných kábloch (medzi solárnymi panelmi a invertorom) prúdi jednosmerný prúd, po vzniku elektrického oblúka sa situácia sama rýchlo nenapraví.

Elektrický oblúk môže spôsobiť extrémne vysoké teploty v konektoroch, čo môže viesť k roztaveniu strešnej krytiny a vzniknutý oblúk môže následne zapríčiniť vznietenie horľavých izolačných materiálov [ako je expandovaný polystyrén (EPS)].   
Požiare striech tohto typu je ťažké uhasiť a môže dôjsť k zničeniu celej budovy.

Medzi riešenia tohto problému patrí:

- detektor elektrického oblúka s automatickým vypnutím (uvedený vo vzore s požiadavkami),

- ohňovzdorné fólie (napríklad Solardec) a nátery (napríklad Allshields),

- ohňovzdorné zapuzdrenie konektorov (napríklad ArcBox).

Na minimalizáciu rizika požiaru sú dôležité aj ďalšie opatrenia: správne konektory, správna montáž konektorov, rozmery káblov, správa káblov, údržba a monitorovanie atď.

Prehľad potenciálnych finančných podporovateľov  
Banky Triodos a ASN Bank, veľké obchodné banky, banky vlastnené štátom, ako je banka BNG, a množstvo ďalších špecializovaných fondov a podporovateľov: zoznam finančných podporovateľov sa nachádza v prílohe 52.

5.3. Poistenie

V závislosti od situácie môžu byť vhodné rôzne druhy poistenia. Ak hradíte projekt zo svojich vlastných zdrojov, môžete túto otázku posudzovať sami. Ak sú do projektu zapojené banky alebo iní finanční podporovatelia, takmer vždy budú požadovať poistenie „všetkých prevádzkových rizík“ (Operational All Risk – OAR), ako aj to, aby zmluvná strana mala primerané poistenie zodpovednosti podnikov za škodu (Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering – AVB).

V nasledujúcej časti sa nachádza krátky opis štyroch relevantných druhov poistenia.

Projekty strešnej slnečnej energie: poistenie pre prípad požiaru

V posledných rokoch došlo k viacerým požiarom budov spôsobeným fotovoltickými zariadeniami. Poistné za budovy a ich zariadenie sa často zvyšuje v dôsledku vyššieho rizika požiaru po umiestnení fotovoltického zariadenia na strechu. Poisťovateľ môže občas stanoviť dodatočné požiadavky (napr. detektor elektrického oblúka). Tieto požiadavky musia byť uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v opise zákazky.

Rada. Je dôležité zistiť náklady súvisiace s novými alebo upravenými poistnými zmluvami už v počiatočnej fáze. V niektorých prípadoch môže byť poistné také vysoké, že sa fotovoltický projekt stane z ekonomického hľadiska nerentabilným. Táto okolnosť sa ukázala ako príčina neúspechu viacerých fotovoltických projektov.

Poistenie všetkých prevádzkových rizík (OAR)

Toto poistenie uzatvára klient sám za seba. Chráni pred:

- Poškodením fotovoltického panela 
Poistenie všetkých prevádzkových rizík sa vzťahuje na poškodenie fotovoltického zariadenia v dôsledku nepredvídaných vonkajších udalostí, ako sú: požiar, búrka, zásah bleskom, krádež alebo vandalizmus.

- Prerušením prevádzky 
V prípade poškodenia fotovoltického zariadenia môže určitý čas trvať, než bude možné zariadenie opraviť alebo vymeniť, čo môže viesť k strate príjmu. Poistenie všetkých prevádzkových rizík kryje aj stratu príjmu v dôsledku poškodenia.

Poistenie zodpovednosti podnikov za škodu (AVB)

V požiadavkách fotovoltických projektov sa zvyčajne uvádza, že zmluvná strana musí mať primerané poistenie zodpovednosti podnikov za škodu s cieľom zabezpečiť finančné vyrovnanie v prípade, že bude zodpovedná za škody spôsobené počas stavebných prác.

Príklady poistného krytia:

- Majetková škoda. Škoda na majetku klienta (autá, budova atď.) spôsobená nehodou počas stavebných prác.

- Osobná ujma. Ak osoba utrpí fyzickú ujmu v dôsledku činností zhotoviteľa. Toto poistenie pokrýva náklady na zdravotnú starostlivosť a akúkoľvek náhradu škody.

- Právne poplatky. Poistenie pokrýva okrem iného poplatky za právnika a trovy konania, ak je spoločnosť účastníkom súdneho konania.

Poistné krytie a podmienky poistenia zodpovednosti podnikov za škodu sa líšia medzi jednotlivými poisťovňami, ako aj podľa druhu spoločnosti.

Poistenie všetkých rizík súvisiacich so staveniskom (CAR)

Montážne firmy/poskytovatelia garantovaných energetických služieb musia mať uzavreté a uhradené poistenie všetkých rizík súvisiacich so staveniskom s dostatočným krytím (napríklad: 1 milión EUR/aspoň rovnocenná hodnota hodnoty zákazky). Ako klient sa aj vy môžete rozhodnúť uzavrieť poistenie všetkých rizík súvisiacich so staveniskom. Toto poistenie poskytuje rovnaké krytie, v tomto prípade však máte veci „pod kontrolou“ vy. Poistenie kryje riziká, ktoré sa líšia od rizík, na ktoré sa vzťahuje poistenie zodpovednosti podnikov za škodu.

Stručné zhrnutie okolností krytých poistením všetkých rizík súvisiacich so staveniskom sa nachádza v prílohe 9.

Krok 6. Aspekty udržateľnosti

Bod 6.1 sa v stručnosti zaoberá aspektmi udržateľnosti solárnych panelov, kým v bode 6.2 sa v krátkosti skúmajú environmentálne aspekty solárnych parkov a plávajúcich fotovoltických zariadení.

Tento dokument sa nevenuje inštalačným materiálom ani invertorom. Inštalačné materiály sa prevažne vyrábajú z hliníka alebo ocele a obidva kovy sa dajú ľahko recyklovať. Hliník býva často vyrobený už z recyklovaného hliníka. Doteraz nie je k dispozícii veľa informácií o rozdieloch v prevádzkovej životnosti a spoľahlivosti. Na aspekty udržateľnosti invertorov a subštruktúr sa zameria budúca verzia tohto dokumentu.

6.1. Aspekty udržateľnosti solárnych panelov

V nasledujúcej časti sú zhrnuté hlavné aspekty udržateľnosti. Týmito témami sa podrobne zaoberá dokument „Aspekty udržateľnosti a prieskum trhu týkajúce sa udržateľnejších solárnych panelov“, v ktorom sa skúmajú aj ďalšie udržateľné možnosti týkajúce sa predaja a uvádzajú sa dodatočné náklady.

Rada. V prípravnej fáze by ste mali zvážiť, ktoré aspekty udržateľnosti majú pre vašu organizáciu najväčší význam. Uvedený dokument vám pomôže odhadnúť dodatočné náklady určitých požiadaviek, ako aj dosah na počet dodávateľov a zdôvodnenie projektu.

| Riešená problematika | Vysvetlenie | Ako to je vo vzore s požiadavkami? |
| --- | --- | --- |
| Uhlíková stopa fotovoltických panelov | Líši sa o násobok 4 medzi 20 najväčšími svetovými výrobcami fotovoltických panelov: približne 300 – 1 200 kg CO2/kWp. V Holandsku je v prípade zariadení inštalovaných v roku 2024 čas návratnosti CO2 pri konvenčných solárnych paneloch osem až dvadsať rokov (v závislosti od predpokladov). V prípade nízkouhlíkových panelov je návratnosť dva až štyri roky. Certifikované nízkouhlíkové panely sú o 5 – 20 % drahšie. | Štandardná požiadavka: 550 kg CO2 nakWp podľa zjednodušeného posudzovania uhlíka. Body navyše: za certifikované panely s nižšou uhlíkovou stopou |
| Škodlivé materiály, ktorých použitie nie je nevyhnutné | Celá zadná strana mnohých konvenčných solárnych panelov býva pokrytá vrstvou perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok, ktoré predstavujú riziko znečistenia pôdy. Spájka takisto často obsahuje olovo a v skle sa nachádza antimón. Solárne panely bez perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok sú všeobecné dostupné. Existuje aj malý počet solárnych panelov, ktoré neobsahujú ani olovo, ani antimón. | Štandardná požiadavka: Bez perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok. Body navyše: Bezolovnatá spájka, sklo bez obsahu antimónu. |
| Prevádzková životnosť | Technická prevádzková životnosť mnohých solárnych panelov vrátane panelov od výrobcov úrovne Tier 1 môže byť 10 až 15 rokov. Ak sa však použijú materiály vysokej kvality a robustná konštrukcia, veľmi pravdepodobná je aj prevádzková životnosť najmenej 30 rokov. Tieto solárne panely sú o 10 až 15 % drahšie. | Body navyše: 30-ročná záruka na výrobok, podložená skúškami. |
| Pracovné podmienky v dodávateľskom reťazci | Nútená práca pri výrobe solárnych článkov bola zaznamenaná v provincii Sin-ťiang. Existujú rôzne iniciatívy zamerané na určenie toho, či výrobcovia alebo ich dodávatelia využívajú nútenú prácu [SER (Holandská sociálna a hospodárska rada) dohoda o zodpovednom obchodnom správaní na medzinárodnej úrovni v oblasti ľudských práv; iniciatíva Solar Stewardship Initiative združenia SolarPower Europe]. | Požiadavky a objektívne kritériá sa stále vypracúvajú. |
| Počas inštalácie panelov | Pri inštalácii solárnych panelov v Holandsku občas dochádza k vykorisťovaniu migrujúcich pracovníkov. | Požiadavka: Kódex správania dodávateľa. |
| Obehovosť | Rozvíjajú sa rôzne myšlienky a koncepcie ako „koncepcia na účely recyklácie“, ktorá zahŕňa záväzok využívať určitý percentuálny podiel recyklovaných materiálov. | Požiadavky a objektívne kritériá sa stále vypracúvajú. |
| Koniec životnosti | Výmena za iné panely len v prípade poruchy. Uplatňuje sa (povinný) príspevok na zneškodňovanie, ktorý sa musí platiť nadácii OPEN [Organizácia zodpovednosti výrobcov za odpad z elektrických a elektronických zariadení Holandsko (OPEN)]. | Požiadavka: platí sa príspevok za zneškodňovanie. |

6.2. Environmentálne aspekty projektov slnečnej energie na zemi  
a slnečnej energie na vode

Slnečná energia na zemi

Solárne panely v rámci fotovoltických zariadení na zemi s orientáciou z východu na západ sú často postavené tak tesne vedľa seba, že na zem pod sebou neprepúšťajú takmer žiadne svetlo ani vodu, v dôsledku čoho mizne pôdny život pod panelmi. Trochu viac miesta pre svetlo a dážď predstavuje obrovský rozdiel. Ďalšie informácie nájdete tu:

https://zoninlandschap.nl/u/files/ZonneparkenBeterOntwerpTNOV2.pdf.

Organizácia TNO vypracovala pôdny test, ktorým sa skúma, či je možný dostatočný pôdny život v závislosti od umiestnenia, orientácie a vzdialenosti medzi radmi panelov. Určitú pomoc poskytujú takisto panely s dvojitým sklom, ak slnečné svetlo môže presvitať okrajmi panela na zem. V šablóne sa po novom uvádza aj to, že pomer pokrytia zeme pri menších projektoch musí byť menej než 70 % a medzi panelmi musia byť medzery aspoň 2 cm (pre dažďovú vodu). Väčšie projekty musia vyhovieť pôdnemu testu organizácie TNO.

Biodiverzitu možno podporiť určitými bylinami, rastlinami alebo trávami, spôsobom kosenia alebo inštalovaním tzv. hmyzieho hotela.

Upozornenie: Konzorcium pre slnečnú energiu na zemi pripravuje environmentálnu značku pre solárne parky (označenie EcoCertified); tým sa čoskoro stanoví niekoľko usmernení.

Agrovoltika (alebo agrofotovoltika)

Skúsenosti sa takisto rozvíjajú pri spájaní poľnohospodárstva a výroby fotovoltickej energie (tzv. agrovoltika). Využívajú sa rôzne riešenia: od radov vertikálne usporiadaných solárnych panelov po klenby solárnych panelov nad ovocnými stromami. Agrovoltika je stále v pomerne ranej fáze vývoja.

a slnečnej energie na vode

Organizácie, ako je Deltares a Združenie regionálnych vodohospodárskych orgánov (Unie van Waterschappen), v rámci konzorcia slnečnej energie na vode takisto skúmajú environmentálne aspekty plávajúcich fotovoltických zariadení. Tieto štúdie sú stále len na začiatku a zatiaľ nie je jasné, či bude potrebné stanoviť environmentálne požiadavky. Ďalšie informácie nájdete tu:  www.zonopwater.nl.

Krok 7. Realizácia a odovzdanie projektu

7.1. Harmonogramy

V prípade vašej organizácie sa rozhodnite, kedy by sa mohli začať práce na fotovoltickom projekte a či existujú nejaké ďalšie práce, ktoré je potrebné zohľadniť.

Okrem toho sa poraďte s konzultantom o realistickom dátume odovzdania. Pri tom sa musí zohľadniť čas potrebný na výzvu na predkladanie ponúk a zadanie zákazky, ako aj na výstavbu zariadenia.

7.2. Kontrola a záverečná kontrola

Kontrola podľa SCIOS Scope 12

Pri odovzdávaní všetkých projektov, či už sú veľké alebo malé, na strechách, na zemi či na vode, je dôležité, aby nezávislá strana vykonala bezpečnostnú kontrolu v súlade s protokolom systému SCIOS Scope 12 (norma IEC 62446).

Pri kontrole v rámci okruhu 12 sa overuje bezpečnosť zariadenia a nahlasujú sa všetky nedostatky týkajúce sa okrem iného elektrickej bezpečnosti, mechanickej bezpečnosti s ohľadom na vietor a sneh a ochrany proti zásahu bleskom. Ako požiadavka sa v šablóne uvádza, že zmluvná strana musí následne napraviť všetky zistené nedostatky („nezrovnalosti“).

Odporúčame, aby ste požiadali o predloženie ponúk na kontrolu v rámci okruhu 12 v dostatočnom predstihu. Krátko pred odovzdaním projektu by mohlo byť náročné nájsť inšpektora a jeho sadzby môžu byť vyššie.

Rada. Ako klient by ste kontrolu v rámci okruhu 12 vždy mali organizovať vy sami. V prílohe 6 sa nachádza zoznam organizácií, ktoré vykonávajú kontroly v rámci okruhu 12.

Rozsiahle projekty: Výberové skúšky solárnych panelov a audity tovární

Veľké projekty (s výkonom viac ako 1 MW) občas podliehajú aj výberovým skúškam a auditom tovární.

Mali by ste zvážiť, či túto skutočnosť zahrniete do výzvy na predkladanie ponúk, v dôsledku čoho by za organizáciu týchto skúšok a auditov zodpovedala zmluvná strana, alebo či ju vynecháte z výzvy na predkladanie ponúk a budete skúšky a audity vykonávať vy.

Výberové skúšky Solárne panely sa občas dodávajú s nižším výkonom, než je výkon uvedený v sprievodnej dokumentácii. Niekedy môže v továrni alebo počas dopravy vzniknúť viditeľné alebo neviditeľné poškodenie panela. To vás v prípade veľkých projektov môže nakoniec stáť veľa peňazí.

Pri veľkých projektoch sa po príchode do Holandska a pred ich uvoľnením na montáž skúša (veľmi malý) počet solárnych panelov. Pri týchto výberových skúškach sa kontroluje kvalita dodaných solárnych panelov.

Pri skúškach sa skúmajú tieto aspekty:

- súlad špičkového zaťaženia vo wattoch s deklarovaným výkonom – s použitím skúšky zábleskom,

- výskyt príliš veľkého množstva mikroprasklín, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť rýchlej degradácie – s použitím elektroluminiscenčnej skúšky,

- vykonanie vizuálnej kontroly modulu – kontrola montáže a povrchovej úpravy,

- vykonanie kontroly použitých materiálov modulu – kontrola špecifikácií.

Audit továrne sa často vykonáva pri veľmi veľkých projektoch (s výkonom viac ako 20 MWp). Audit zahŕňa nezávislú kontrolu kvality výrobnej série objednaných solárnych panelov v priebehu výrobného procesu v továrni.

Výberové skúšky a audity tovární (často v Číne) sú nákladné. V prípade projektu s inštalovaným výkonom 10 MW to môže znamenať 4 000 až 6 000 EUR za výberové skúšky a 5 000 až 8 000 EUR za audit továrne.

Príloha 7 obsahuje zoznam organizácií, ktoré môžu vykonávať výberové skúšky alebo audity tovární2.

V prípade menších projektov sa dodatočné náklady vzhľadom na riziko nevyplatia.

Okrem toho je možné a obvyklé zahrnúť do zmluvy alebo výzvy na predkladanie ponúk záruku na pevný výnos v prvých dvoch až štyroch rokoch.

Krok 8. Údržba, monitorovanie a koniec životnosti

Prevádzková fáza sa začína, keď sa fotovoltický projekt odovzdá a začne vyrábať elektrinu. Rozhodnutia týkajúce sa tejto fázy sa prijímajú v prípravnej fáze, aby sa určilo, či sa príslušné požiadavky zaradia do prehľadu požiadaviek.

Často sa od montážnej firmy/poskytovateľa garantovaných energetických služieb, ktorý dokončil montáž fotovoltického zariadenia, požaduje, aby dva až štyri roky zabezpečoval služby údržby a monitorovania. Tým sa zhotoviteľ motivuje, aby dodal kvalitné zariadenie s vysokým výkonovým pomerom.

Údržbu a monitorovanie možno zadať aj osobitne. Niekedy ich vykonáva interné technické oddelenie.

Príloha 8 obsahuje zoznam2 organizácií, ktoré vykonávajú služby údržby a monitorovania.

Údržba a opravy

Okrem iného sem patria:

- kontrola invertora a jeho prípadné čistenie,

- kontrola káblov a káblovodov,

- kontrola konštrukcie,

- výmena akýchkoľvek chybných solárnych panelov, v prípade potreby.

Čistenie

Solárne panely sa v Holandsku čistia len zriedkavo – prečisťujú sa v daždi. Okrem mimoriadnych prípadov (napr. veľa vtákov v blízkom okolí) dodatočný výnos nestačí na pokrytie nákladov na čistenie.

Monitorovanie

Súčasťou prevádzkovej fázy je rýchle zisťovanie a riešenie problémov. Vlastníci domov často používajú smartfónové aplikácie na overenie toho, či invertor alebo fotovoltické zariadenie fungujú náležitým spôsobom. V prípade menších projektov tieto činnosti zabezpečuje technické oddelenie alebo spoločnosť, ktorá zvyčajne vykonáva montáž. V prípade väčších projektov sa môže ukázať nákladovo efektívne najať na túto činnosť špecializovanú spoločnosť.

Monitorovanie zahŕňa diaľkový odpočet, okrem iného,

- merača výkonu invertora a elektromera

- a porovnanie výnosu z blízkych systémov, a to niekoľkokrát za rok,

- v prípade väčších projektov, použitie bezpilotného vzdušného prostriedku s infračervenou kamerou na kontrolu solárnych panelov.

Príspevok na zneškodňovanie a výmena solárnych panelov

Vo vzore s požiadavkami sa uvádza, že klient platí za solárne panely povinný príspevok na zneškodňovanie nadácii OPEN. Solárne panely by navyše mali zostať na mieste čo najdlhšie s cieľom spomaliť zmenu klímy. Veď pri výrobe panelov vznikajú emisie veľkého množstva CO2, čo môže znamenať, že čas návratnosti CO2 solárnych panelov môže trvať roky.

Práve preto sa odporúča vymieňať solárne panely len vtedy, keď je ich výnosnosť nižšia než približne 80 % pôvodnej výnosnosti. Kvalitné solárne panely môžu vyrábať viac než 80 % svojej pôvodnej výnosnosti najmenej 25 až 30 rokov.

Skratky a akronymy

| EPC | projektovanie, obstarávanie, výstavba | MPP | bod maximálneho výkonu |
| --- | --- | --- | --- |
| O&M | prevádzka a údržba | MPPT | nástroj na sledovanie maximálneho výkonového bodu |
| Voc | napätie naprázdno | PPA | zmluva o nákupe elektriny |
| LCOE | priemerné náklady na výrobu elektriny | kW | kilowatt |
| VN | vysoké napätie | kWh | kilowatthodina |
| NN | nízke napätie | FV | fotovoltika/fotovoltický |
| AC | striedavý prúd | PR | Výkonový pomer |
| DC | jednosmerný prúd | EN | európska norma |
| Isc | skratový prúd | c-Si | kryštalický kremík |
| °C | stupne Celzia | POA | rovina sústavy |
| CE | zhoda s európskymi normami | RTB | pripravenosť na stavbu |
| GHI | globálna horizontálna intenzita žiarenia | SPV | účelovo vytvorený subjekt – právnická osoba, ktorá sa využíva pri financovaní výstavby |
| CAR | poistenie všetkých rizík súvisiacich so staveniskom | EL | elektroluminiscenčná skúška – slúži na odhalenie mikroprasklín a poškodených článkov |
| PAC | kritériá predbežného prevzatia | FAC | kritériá konečného prevzatia |
| kVA | kilovoltampér; výkon; jednotka podobná kW | MW | megawatt |
| PID | degradácia vyvolaná elektrickým potenciálom | PM | projektový manažér |
| PVGIS | fotovoltický geografický informačný systém | Q&A | otázky a odpovede |
| RfP | žiadosť o predloženie ponuky | STC | normalizované skúšobné podmienky (25 C, intenzita žiarenia 1 000 W/m2) |
| UV | ultrafialové žiarenie | TMR | typický meteorologický rok |
| Impp | prúd v bode maximálneho výkonu | Vmpp | napätie v bode maximálneho výkonu |
| IR | infračervené žiarenie – napr. bezpilotné vzdušné prostriedky používajú infračervené kamery na kontroly kvality | PL | fotoluminiscencia |
| ESG | environmentálny, sociálny a týkajúci sa správy a riadenia | AQL | prípustná úroveň kvality |
| RfG | požiadavky na výrobu | RTB | pripravenosť na stavbu |
| BAFO | najlepšia a konečná ponuka |  |  |

Príloha 1 – Technickí konzultanti2

Upozornenie: Uvedený zoznam nie je úplný. Neskúmali sme prax, kvalitu ani sadzby uvedených konzultantov.

| Spoločnosť | Miesto usadenia | Kontaktná osoba | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Encon | Nijmegen, NL |  |  |
| Straight Forward | Urmond, NL |  |  |
| Pulsar Power | Herentals, BE |  |  |
| 3E | Brusel, BE |  |  |
| DNV | Arnhem, NL |  |  |
| Sunzest Solar | Rotterdam, NL |  |  |
| Solar Chills | Haarlem, NL |  |  |
| DevCon Ecosystems | Zaandam, NL |  |  |

Príloha 2 – Konzultanti v oblasti stavebnej fyziky, statici špecializujúci sa na zaťaženie strechy2

Upozornenie: Uvedený zoznam nie je úplný. Neskúmali sme prax, kvalitu ani sadzby uvedených konzultantov.

| Spoločnosť | Miesto usadenia | Kontaktná osoba | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Dakbestek Adviesburo | Vught, NL |  |  |
| Van Doorn Dakspecialist | Rilland, NL |  |  |
| ABT | Delft, NL |  |  |
| DGMR | Arnhem, NL |  |  |
| Buro Bouwfysica | Cappelle aan de Ijssel, NL |  |  |
| Tritium | Breda, NL |  |  |

Príloha 3 – Spoločnosti vykonávajúce montáž,  
poskytovatelia garantovaných energetických služieb a realizátori projektov  
pre fotovoltické spoločnosti2

Upozornenie: Uvedený zoznam nie je úplný. Neskúmali sme prax, kvalitu ani sadzby uvedených konzultantov.

| Druh spoločnosti | Spoločnosť | Webové sídlo | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Veľké spoločnosti prevádzkujúce elektrické a technické zariadenia | Unica | www.unica.nl |  |
|  | Hoppenbrouwers | www.hoppenbrouwerstechniek.nl |  |
|  | Batenburg | www.batenburg.nl |  |
|  | Spie | www.spie-nl.com |  |
|  | Croon Elektrotechniek | www.croonwolterendros.nl |  |
| Veľké spoločnosti so solárnymi zariadeniami/ poskytovatelia garantovaných energetických služieb | Zonnegilde | www.zonnegilde.nl |  |
|  | SolarNRG |  |  |
|  | Zonnestroom Nederland | www.zonnestroomnederland.nl |  |
|  | Eigen Energie | www.eigenenergie.net |  |
|  | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.nl |  |
|  | SENS | www.sens-energy.com |  |
|  | Solar Partners | www.solarpartners.nl |  |
|  | UniSun | www.unisun-energy.eu |  |
|  | Goldbeck | www.goldbeck.nl |  |
|  | KiesZon | www.kieszon.nl |  |
|  | OranjeDak | www.oranjedak.nl |  |
|  | SunProjects | www.sunprojects.nl |  |
|  | Izen | www.izen.eu |  |
|  | Pfzal Solar | www.pfzalsolar.com |  |
|  | Engie | www.engie.com |  |
|  | Belectric | www.belectric.com |  |
|  | ProfiNRG | www.profinrg.nl |  |
| Realizátori projektov | Groenleven | www.groenleven.nl |  |
|  | Klimaatfonds | www.klimaatfonds.nl |  |
|  | TPSolar | www.tpsolar.nl |  |
|  | GreenIpp | www.greenipp.com |  |
|  | Encavis | www.encavis.com |  |
|  | Tomorrow Energy | www.tomorrowenergy.nl |  |
|  | HVC Groep | www.hvcgroep.nl |  |
|  | Nara Solar | www.narasolar.com |  |
|  | Statskraft | www.statkraft.com/ |  |
|  | Pure Energie | www.pure-energie.nl |  |
|  | LC Energy |  |  |
|  | Enovos | www.enovosgreenpower.eu |  |
|  | Lightsource BP | www.lightsourcebp.com/nl/ |  |
|  | Chint Solar | www.chintsolar.nl |  |
|  | SunVest | www.sunvest.nl |  |
|  | SunProjects | www.sun-projects.nl |  |
|  | Vattenfall | www.vattenfall.com |  |
|  | Ecorus | www.ecorus.com |  |
|  | Eneco | www.eneco.com |  |
|  | Powerfield | www.powerfield.nl |  |
|  | Novar | www.novar.nl |  |
|  | Groendus | www.groendus.nl |  |
|  | IB Vogt | www.ibvogt.com |  |

Príloha 4 – Konzultanti a poskytovatelia špecializujúci sa na systémy energetického manažérstva, batérie a riadenie spotreby2

Upozornenie: Uvedený zoznam nie je úplný. Neskúmali sme prax, kvalitu ani sadzby uvedených konzultantov.

| Spoločnosť | Miesto usadenia | Kontaktná osoba | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Peta Watts BV | Rotterdam |  |  |
| Lyv energy | Blaricum |  |  |
| European Solar | Heerenveen |  |  |
| Scholt Energy | www.scholt.nl |  |  |
| Odura | www.odura.nl |  |  |
| StoredEnergy | Schiedam |  |  |
| MorePV | Schoorl |  |  |
| Alfen | www.alfen.com |  |  |
| Fudura | Zwolle |  |  |
| Encon | Nijmegen, NL |  |  |

Príloha 5 – Podporovatelia

s cudzím kapitálom alebo vlastným imaním2

Upozornenie: Uvedený zoznam nie je úplný. Neskúmali sme prax, kvalitu ani sadzby uvedených konzultantov.

| Druh financovania | Spoločnosť | Webové sídlo | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Cudzí kapitál | Commerzbank | www.commerzbank.com |  |
|  | KfW Bank | www.kfw.de |  |
|  | Rabobank | www.rabobank.nl |  |
|  | ING | www.ing.com |  |
|  | Triodos | www.triodos.nl |  |
|  | ASN Bank | www.asnbank.nl |  |
|  | BNG Bank | www.bngbank.nl |  |
| Hromadné financovanie | Zonnepanelen Delen | www.zonnepanelendelen.nl |  |
|  | Duurzaaminvesteren | www.duurzaaminvesteren.nl |  |

Príloha 6 – Kontroly podľa SCIOS Scope 122

Upozornenie: Uvedený zoznam nie je úplný. Neskúmali sme prax, kvalitu ani sadzby uvedených konzultantov.

| Spoločnosť | Miesto usadenia | Webové sídlo | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Omega Energie Techniek | Vianen, NL | www.omega-energietechniek.nl |  |
| RJ Inspecties | Best. NL | www.rjinspecties.nl |  |
| Entheq Inspecties |  | www.entheq.nl |  |
| Wassenaar Inspecties | Wassenaar, NL | www.wassenaarinspecties.nl |  |
| GreenHero Inspecties en Opledingen | Dronten, NL | www.greenhero.nl |  |
| Stroomwijs | Apeldoorn, NL | www.stroomwijs.nl |  |
| Install Keur | Woerden, NL | www.install-keur.nl |  |
| TUV Nord | Son, NL | www.tuvnord.nl |  |
| EKCN | Beverwijk, NL | www.ekcn.nl |  |

Príloha 7 - Audity tovární 
a výberové skúšanie2

Upozornenie: Uvedený zoznam nie je úplný. Neskúmali sme prax, kvalitu ani sadzby uvedených konzultantov.

| Spoločnosť | Miesto usadenia | Webové sídlo | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Sinovoltaics | Hongkong, CN | www.sinovoltaics.com |  |
| Odin Spire/Sunchine | Rotterdam, NL | www.eternalsunspire.com |  |
| CEA | Šanghaj, CN | www.cea3.com |  |
| Solar Tester | Schinnen, NL | www.solartester.nl |  |
| STS | Šanghaj, CN | www.sts-certified.com |  |
| PI Berlin | Berlín, DE | www.pi-berlin.com |  |

Príloha 8 - Monitorovanie, údržba 
a opravy2

Upozornenie: Uvedený zoznam nie je úplný. Neskúmali sme prax, kvalitu ani sadzby uvedených konzultantov.

| Spoločnosť | Miesto usadenia | Webové sídlo | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonnepark Services Nederland | Utrecht, NL | www.zonnepark-services.nl |  |
| Solora | Hilversum, NL | www.solora.nl |  |
| Everday | Rosmalen, NL | www.everday.eu |  |
| Stern Energy | Schoorl. NL | neuvedené |  |

Príloha 9 – Prehľad krytia poistenia všetkých rizík súvisiacich so staveniskom

Oddiel I: Stavebné práce

Stavebné práce sú práce dohodnuté v zmluve o dielo na dodanie stavebných prác. Poistená suma pre stavebné práce sú náklady na opravy zamerané na obnovu stavu pred vznikom škody.

Riziká kryté poistením všetkých rizík súvisiacich so staveniskom: záplava, vietor, zemetrasenia, škoda spôsobená vodou a pleseň, stavebné nedostatky a nedbanlivosť.

Poistenie sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie a úmyselnú nedbanlivosť.

Zvýšené narušenie prevádzky (nepovinné)

Toto poistenie kryje všetky finančné straty poistenej osoby vyplývajúce z prerušenia zmluvne dohodnutých prác, ktoré spôsobuje omeškanie v plánovanom spustení obchodnej prevádzky.

Oddiel II: Zodpovednosť

Doložka o zodpovednosti sa vzťahuje na zodpovednosť poistenej osoby a iných strán, napríklad zhotoviteľov, voči tretím stranám v prípade udalostí spojených s realizáciou stavebných prác, ako sú:

- zranenia osôb,

- strata hmotného majetku, jeho poškodenie alebo zničenie.

Okrem toho existuje aj zodpovednosť poistených osôb voči sebe navzájom. Ak zmluvná strana spôsobí škodu klientovi (pričom sú obidve strany kryté poistnou zmluvou), zmluvná strana môže na základe zmluvy predložiť nárok, keďže jej zodpovednosť voči klientovi je krytá.

Oddiel III: Existujúci majetok klienta

Škoda na existujúcom majetku klienta vyplývajúca z poistených stavebných prác. Škoda preto musí byť priamym následkom vykonávaných stavebných prác.

Oddiel IV: Materiály zhotoviteľa

Škoda na vybavení zhotoviteľa spôsobená externými udalosťami, ako je búrka, požiar a krádež. Takéto vybavenie zahŕňa lešenie, rámové konštrukcie, stavebné bunky, prístrešky, nástroje atď., ktoré musia byť na stavenisku ako súčasť stavebných prác. Vyradené sú: plavebné a plávajúce stroje, rýpadlá s vlečnou lopatou, buldozéry, žeriavy a iné mechanicky poháňané dopravné prostriedky.

Oddiel V: Majetok vedenia a zamestnancov

Škoda na osobnom majetku, ktorý patrí vedeniu a zamestnancom poistenej osoby, ku ktorej došlo na mieste a ktorá bola spôsobená externými udalosťami, ako je búrka a krádež. Vyradené sú:

- hotovosť a cenné dokumenty atď.,

- mechanicky poháňané vozidlá.

Oddiel VI: Doprava

Tento bod sa vzťahuje na poškodenie alebo krádež stavebných materiálov počas dopravy. 
Dôležitým faktorom poistenia v tomto oddiele je to, že:

- doprava musí byť zaúčtovaná poistenej osobe a musí sa vykonávať na jej vlastné riziko,

- poistenie musí pokrývať dopravu od naloženia po vyloženie na mieste.

Ide o verziu 1.0 správy, neskôr sa do nej môžu doplniť ďalšie názvy.

Pozri aj: UvW 2021-XX Praktische handreiking ZOW sjabloon UvW versie jan 2022.pdf (stowa.nl).

Napríklad: Tibber, ANWB Energy, NextEnergy, Eneco, EnergyZero, Zonneplan, Frank Energie, Innova.

Napríklad: Edmij, Energypool, Scholt, Sympower.

Ak prenajímate strechu alebo pozemok realizátorovi fotovoltického projektu, za financovanie bude zodpovedať táto zmluvná strana.