Priloga 10 – Zahteve

10.1 – Splošne zahteve

| Zahteve – Splošno |  |  |  | Navodila za stranke |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predloga zahtev in meril za dodelitev fotovoltaičnih projektov |  |  |  | - Spremenite rumena polja z modrim besedilom. |  |  |  |  |  |  |
| Različica: 0.99 Povratne informacije/napake/dodatki: pošljite elektronsko sporočilo na BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  | - Neobvezne zahteve v rožnatih poljih: črtajte vprašaj v stolpcu C, če ta zahteva ni vključena. V nasprotnem primeru vpišite „da“ ali „1“. Številka zahteve bo nato odstranjena in številčenje naslednjih zahtev se bo samodejno prilagodilo. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - V prazna polja vnesite morebitne dodatne zahteve. Če so vstavljene dodatne vrstice, prilagodite formule samodejnega številčenja v stolpcih A in H. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Ko to opravite, skrijte stolpca D in E. |  |
| ID | Opis | Vrednost | Vključiti zahtevo? | Obrazložitev za stranke | Obrazložitev za ponudnike |  |  | Preverjanje/ potrjevanje | Posledice premajhne učinkovitosti |  |
| Lokacija in trajanje projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Opis lokacij projekta | Glej Prilogo … |  | Pripravite prilogo, v kateri so za vsako lokacijo navedeni: naslov, oznaka strehe/tal, fotografije lokacije, ocenjena moč enosmernega toka, priključitev na omrežje, obremenitev strehe itd. |  |  |  |  |  |  |
| Primarni cilji: naprava za proizvodnjo sončne energije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Moč enosmernega toka predlaganih sončnih panelov mora biti večja od: | … kWpp |  | Glej študijo izvedljivosti. | Skupna največja moč vseh sončnih panelov, ki jih je treba namestiti, na podlagi moči v standardnih preskusnih pogojih na podatkovnem listu za sončne panele za sprednjo stran (monofacialno). |  |  | (1) Podatkovni list za sončne panele; (2) poročilo o simulaciji fotovoltaične naprave, izdelano z odobreno programsko opremo (npr. PVsyst, PV*SOL itd.). | Ponudba ni veljavna. |  |
| 1.3 | Električna energija, proizvedena v fotovoltaičnih napravah v kWh v prvem letu, mora biti večja od: | … kWh |  | Glej študijo izvedljivosti, v kateri je uporabljena „vrednost P50“ (povprečni donos v daljšem obdobju), za obdobje simulacije 2010–2020 v skladu s podatkovno zbirko … | Zadeva vrednost P50 za obdobje simulacije 2010–2020 v skladu s podatkovno zbirko …. Poročilo o simulaciji predlagane fotovoltaične naprave v prvem letu na podlagi nominalne obsevanosti = povprečnega dolgoročnega pričakovanja, „P50“ s priznano programsko opremo (PVsyst, PV*SOL ali podoben paket). |  |  | Simulacijsko poročilo za predlagano fotovoltaično napravo | Ponudba ni veljavna. |  |
| 1.4 | Izmenična moč fotovoltaične naprave mora biti manjša od: | … kW | ? | Neobvezna zahteva, če je treba na primer upoštevati velikost obstoječe priključitve na omrežje. Opozorilo: pri projektih SDE++ se lahko na omrežje priključi največ 50 % skupne moči panela z enosmernim tokom. | To je mogoče doseči z omejitvijo razsmernikov na določeno moč. |  |  | Naknadni pregled s pregledom v okviru področja 12 | Ponudba ni veljavna. |  |
| 1.5 | Vzdrževanje in spremljanje | V prvih dveh do štirih letih | ? | Neobvezna zahteva (pogosto uporabljena, priporočena), da monter v prvih dveh do štirih letih izvaja vzdrževanje in spremljanje. |  |  |  |  | Ponudba ni veljavna. |  |
| Varnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Električna napeljava mora biti načrtovana in izdelana v skladu s standardom NEN 1010. |  |  |  |  |  |  | Naknadni pregled s pregledom v okviru področja 12 | Izvajalec mora zagotoviti, da je namestitev v skladu s standardom NEN 1010 opravljena v razumnem roku, sicer bo stranka to storila na stroške izvajalca. |  |
| 1.7 | Izvajalčev certifikat SCC |  |  |  | Podjetja morajo imeti certifikat SCC (certifikat o varnosti izvajalcev), če opravljajo naslednje dejavnosti: namestitev pritrdilnih sistemov, namestitev sončnih panelov, elektrotehnično delo. |  |  | V fazi gradnje je treba na zahtevo stranke pokazati certifikat SCC upravnika gradbišča. | Ustavite delo in zaposlite upravnika gradbišča, ki ima certifikat SCC, pri čemer vse dodatne stroške nosi izvajalec. |  |
| 1.8 | Varnost – varno delo na višini (> 250 cm). Da bi se delavci lahko varno gibali, paneli ne smejo biti nameščeni v dvometrskem pasu vzdolž roba strehe, pri delu na višini pa je treba zagotoviti ustrezno varnost. |  |  |  | Certifikat SOS-SCC (varnost za operativne nadzornike). V skladu s pravilom 3.16 zakona o delovnih razmerjih so zaposleni in delodajalci skupaj odgovorni za varno delo na višini. |  |  | Načrt namestitve fotovoltaične naprave (tloris). |  |  |
| 1.9 | Varnost – upoštevati je treba veljavne akte in direktive o zdravju in varnosti pri delu. |  |  |  | Med temi so: (1) zakon o delovnih razmerjih, odlok o delovnih razmerjih, predpisi o delovnih razmerjih; (2) evropske direktive o: zdravju in varnosti (89/391/EGS); varnosti pri začasnem/premičnem delu (92/57/EGS); težkih bremenih (90/269/EGS); osebni varovalni opremi (89/656/EGS); delovni opremi (direktiva 2009/104/ES); zaščiti pred vibracijami (2002/44/ES); direktiva o strojih (2006/42/ES). |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Električna varnost – varno delo z električnimi napeljavami: v skladu s standardom NEN 3140 (< 1,5 kV enosmernega toka in < 1 kV izmeničnega toka) ali s standardom NEN 3840 (> 1,5 kV ali > 1 kV izmeničnega toka). |  |  |  | NEN 3140: „ustrezne zahteve za obratovanje nizkonapetostnih naprav“. NEN 3840: „ustrezne zahteve za delovanje visokonapetostnih naprav“. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Električna varnost. Tisti, ki delajo z električnimi priključki, morajo biti certificirani električarji. |  |  |  | Upravniki gradbišč morajo biti strokovno usposobljeni in imeti potrebne certifikate. Izvajalci morajo imeti vodjo namestitve, ki ima potrebne certifikate in ga je treba sporočiti stranki, vključno s kontaktnimi podatki. Stranka mora izvajalcu zagotoviti priklop in odklop ter druge delovne postopke. |  |  |  |  |  |
| Izkušnje in znanje izvajalca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Izkušnje s fotovoltaičnimi projekti | Trije primerljivi projekti so bili zadovoljivo izvedeni. |  |  | Trije projekti v zadnjih štirih letih z velikostjo projekta vsaj 30 % števila panelov tega projekta. |  |  | Navedite take izkušnje in dokažite zadovoljstvo strank s sklicevanjem na prejšnje stranke ali na poročilo o dokončanju v okviru področja 12, ki ga pripravi neodvisna stranka. |  |  |
| Zavarovanje izvajalca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Zavarovanje vseh gradbenih tveganj | > 1 milijon EUR |  | Zavarovanje vseh gradbenih tveganj krije tveganja med delom izvajalca. Zavarovani znesek znaša najmanj 1 milijon EUR in najmanj toliko, kot je ocenjena vrednost pogodbe. V nekaterih primerih so zavarovalni zneski vključeni v splošne pogoje nakupa; v tem primeru se lahko ta znesek uporabi tudi tukaj. Opozorilo: Stranka lahko neobvezno sklene tudi lastno zavarovanje vseh gradbenih tveganj. Glej tudi splošne pogoje nakupa. |  |  |  | Pred začetkom gradnje na zahtevo stranke pokažite zavarovalno polico vseh gradbenih tveganj. | Takoj prekinite delo, dokler zavarovanje ni sklenjeno. |  |
| 1.14 | Zavarovanje poslovne odgovornosti (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven) | 10 milijonov EUR. |  | Krije škodo, ki jo povzročijo zaposleni ali oprema izvajalca. To lahko vključuje manjšo, pa tudi večjo škodo (vključno s poškodbami). |  |  |  | Pred začetkom gradnje na zahtevo stranke pokažite polico zavarovanja poslovne odgovornosti. | Takoj prekinite delo, dokler zavarovanje ni sklenjeno. |  |
| Kakovost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Sistem mora biti zasnovan in se mora izvajati v skladu z najnovejšo različico priročnika ISSO o sončni energiji (Handboek Zonne-energie, Hbze, npr. 2022). |  | ? | Ta zahteva se lahko neobvezno vključi za projekte, manjše od 1 MWp. Ni potrebna za posebne ali obsežne projekte, ki jih izvajajo veliki/mednarodni izvajalci inženiringa, nabave in gradnje. |  |  |  |  |  |  |
| Pristojbina za odstranjevanje in konec življenjske dobe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Pristojbino za odstranjevanje sončnih panelov ob koncu življenjske dobe je treba plačati (prek dobavitelja) fundaciji OPEN (Stichting OPEN). |  |  | Od 1. julija 2023 je ta pristojbina navedena na računih trgovcev na debelo in drugih uvoznikov. | V primeru sončnih panelov, ki jih uvozi izvajalec, ki torej postane zakoniti „proizvajalec“, se stranka registrira pri fundaciji OPEN. Ko je to storjeno, je treba izpolniti upravne obveznosti, in sicer pridobiti izjavo proizvajalca in plačati pristojbino za ravnanje z odpadki. Pri nakupu sončnih panelov od nizozemske stranke, kot je trgovec na debelo, mora izvajalec preveriti, ali je nizozemska stranka članica fundacije OPEN. Pregled vseh registriranih izdelkov je na voljo na spletni strani fundacije OPEN. |  |  | Naknadno, neobvezno: preverite račun dobavljenih sončnih panelov. |  |  |
| Delovne razmere, skladnost s pravili |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Upoštevati je treba navodila za namestitev, ki jih zagotovijo dobavitelji/proizvajalci sončnih panelov, razsmernikov in veznih elementov. |  |  |  |  |  |  | Pregled v okviru področja 12 |  |  |
| 1.18 | Delovne razmere na Nizozemskem Upoštevati je treba nizozemsko delovno pravo, tudi za delavce migrante. |  |  |  | Če se uporabljajo delavci migranti, mora stranka zagotoviti ustrezno nastanitev in plačilo, delovni čas, določen z zakonom, pa ne sme biti presežen. Nastanitev: če se uporabljajo delavci migranti, ne sme biti nobene neposredne ali posredne finančne odvisnosti med temi delavci in stranko v zvezi z nastanitvijo. Tudi če so delavci zaposleni prek agencije za začasno delo, ne sme biti finančne odvisnosti med agencijo za začasno delo in nastanitvijo delavcev. |  |  |  |  |  |
| Različne neobvezne splošne zahteve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Jamstvo matičnega podjetja. Če ima izvajalec večinskega delničarja, mora biti ta finančni porok za izvajalca. |  | ? | Neobvezno. Včasih je že zajeta v splošnih pogojih nakupa. Alternativa jamstvu matičnega podjetja so plačilni pogoji z nizkim tveganjem. |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Datoteka .PAN tretje osebe |  | ? | Neobvezno za velike projekte, večje od 20 MW. Digitalna različica podatkov, ki jih uporabljajo programi, kot sta PVsyst in PV*SOL, za napovedovanje proizvodnje sončnega parka. Neodvisne datoteke .PAN preverjajo razmerje učinkovitosti in donos projekta. |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Kultura varnosti. ISO45001 ali lestvica kulture varnosti, najmanj korak 3 |  | ? | Neobvezno za velike projekte > 20 MWp, ki vključujejo velike izvajalske organizacije. |  |  |  |  |  |  |

10.2 – Splošne zahteve

| Zahteve – delo |  |  |  |  |  |  |  | Navodila za stranke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predloga zahtev in meril za dodelitev za fotovoltaične projekte |  |  |  |  |  |  |  | - Spremenite rumena polja z modrim besedilom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Različica: 0.99 |  |  |  |  |  |  |  | - Neobvezne zahteve v rožnatih poljih: črtajte vprašaj v stolpcu C, če ta zahteva ni vključena. V nasprotnem primeru vpišite „da“ ali „1“. Številka zahteve bo nato odstranjena, oštevilčenje naslednjih zahtev pa se bo samodejno prilagodilo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Objavil: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  |  |  | - V prazna polja vnesite morebitne dodatne zahteve. Če so vstavljene dodatne vrstice, prilagodite formule samodejnega številčenja v stolpcih A in H. |  |  |  |  |  |  |  |
| Povratne informacije/napake/dodatki: pošljite elektronsko sporočilo na BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  |  |  |  |  | - Ko to opravite, skrijte stolpca D in E. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis zahteve | Kdaj? |  | Vključiti zahtevo? |  | Obrazložitev za stranko |  | Obrazložitev za ponudnika |  | Preverjanje/potrjevanje |  | Posledice premajhne učinkovitosti |  |  |  |
| Termini, načrtovanje in posvetovanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dela se morajo začeti: | za lokacijo … v … mesecih po dodelitvi/dne … |  |  |  | Po možnosti vključite seznam datumov za posamezno lokacijo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Projekt mora biti začasno dokončan do: | za lokacijo … v … mesecih po dodelitvi/dne … |  |  |  |  |  | Začasno dokončanje („končana gradnja“): vsa načrtovana dela so bila dokončana in naprava je načeloma pripravljena za dobavo električne energije v omrežje. Nato bo opravljen pregled v okviru področja 12. Po možnosti vključite seznam datumov za posamezno lokacijo. |  |  |  | Če je zamuda pri dokončanju daljša od 30 dni, se med 1. oktobrom in 31. marcem zaračuna dnevna kazen v višini 0,1 % cene ponudbe, med 1. aprilom in 30. septembrom pa v višini 0,15 %, razen če je zamuda popolnoma zunaj nadzora izvajalca. |  |  |  |
| 2.3 | Načrtovanje – priprava, dogovor (s stranko/končnim uporabnikom) in objava delovnega načrta | Po dodelitvi, vendar pred začetkom del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Izvedba del v skladu z dogovorjenim načrtom |  |  |  |  |  |  | Načrt se lahko prilagodi po posvetovanju in skupni odobritvi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Sodelovanje na lokaciji ali delovnih sestankih, če stranka meni, da je to potrebno. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentacija, risbe, izračuni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Predložitev različnih dokumentov, risb in izračunov: (a) enopolne sheme (izmenični, enosmerni tok in povezava z obstoječo napravo); (b) načrt postavitve fotovoltaičnih panelov; (c) za strešne projekte: izračuni konstrukcije/vetrov; (d) izračun izgube moči kabla (kabli za izmenični in enosmerni tok); | Po dodelitvi, vendar pred začetkom del |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (e) podatkovni listi za sončne panele, razsmernike, podporno konstrukcijo, kable, merilne plošče, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (f) za strešne projekte: izvedbeni načrt, vključno z načrtom pozicioniranja fotovoltaičnih panelov med namestitvijo na streho in načrtom dvigovanja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocena in vrednotenje tveganja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Vzpostavitev ocene in vrednotenja tveganja za delo in ukrepi upravljanja, ki jih je treba sprejeti | Po dodelitvi, vendar pred začetkom del |  |  |  |  |  | Člen 5 zakona o delovnih razmerjih – izvajalec mora imeti pripravljeno oceno in vrednotenje tveganja, odvisno od lokacije. V številnih primerih se lahko vsebina prejšnjih ocen in vrednotenj tveganja večinoma ponovno uporabi, pri čemer se 10 % prilagodi projektu. |  | Poročilo o oceni in vrednotenju tveganja |  |  |  |  |  |
| Izvajalčeva izvedbena dela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Dostava, namestitev in montaža fotovoltaičnih panelov in pritrdilnega sistema. |  |  |  |  |  |  |  |  | Pregled v okviru področja 12 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Dobava, namestitev in delovanje električne povezave ustreznega električnega sistema, vključno s kabli, razsmerniki in pripadajočimi sestavnimi deli, priključenimi na sončne panele |  |  |  |  |  |  |  |  | Pregled v okviru področja 12 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Priključitev na obstoječe električno omrežje ALI priključitev na novo električno omrežje |  |  |  |  |  |  |  |  | Pregled v okviru področja 12 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Registracija fotovoltaične naprave pri upravljavcu sistema in na www.energieleveren.nl |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopija registracije |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Priključitev kalibriranega merilnika bruto izhodne moči |  |  |  |  |  |  |  |  | Pregled v okviru področja 12 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Izvedba katerega koli drugega dela, ki izhaja iz zgornjih oddelkov, da se lahko izvede projekt „na ključ“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Pregled v okviru področja 12 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Predložitev popolnega poročila o dokončanju, ki vsebuje informacije, opisane v zahtevi 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Poročilo o dokončanju |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Po potrebi izboljšati namestitev, dokler niso izpolnjene zahteve iz tega dokumenta (na primer, če so bila med pregledom v okviru področja 12 ugotovljena odstopanja od zahtev) |  |  |  |  |  |  |  |  | Pregled v okviru področja 12 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | OPOMBA: stranka bo organizirala neodvisen pregled celotne naprave za proizvodnjo električne energije v skladu s področjem 12 protokola SCIOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Vzdrževanje in spremljanje dela v prvih dveh (ali štirih) letih, kot je opisano v delovnem listu 7: zahteve – vzdrževanje in spremljanje |  |  | ? |  |  |  |  |  | Poročila o vzdrževanju in spremljanju |  |  |  |  |  |

10.3 – Zahteve – delo

| Zahteve za sončne panele |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Predloga zahtev in meril za dodelitev fotovoltaičnih projektov |  |  |  |  |  |  |
| Različica: 0.99 Povratne informacije/napake/dodatki: pošljite elektronsko sporočilo na BGDPV@pianoo.nl. Navodila za stranke - Spremenite rumena polja z modrim besedilom. - Neobvezne zahteve v rožnatih poljih: črtajte vprašaj v stolpcu C, če ta zahteva ni vključena. V nasprotnem primeru vpišite „da“ ali „1“. Številka zahteve bo nato odstranjena, oštevilčenje naslednjih zahtev pa se bo samodejno prilagodilo. - V prazna polja vnesite morebitne dodatne zahteve. Če so vstavljene dodatne vrstice, prilagodite formule samodejnega številčenja v stolpcih A in H. - Ko to opravite, skrijte stolpca D in E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis | Vključiti zahtevo? |  |  | Obrazložitev za stranko | Obrazložitev za ponudnika |  | Preverjanje in potrjevanje | Posledice premajhne učinkovitosti |  |
| Kakovost in varnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Paneli morajo izpolnjevati: standarde IEC 61215, IEC 61730-1 in IEC 61730-2. Najnižji varnostni razred II v skladu s standardom IEC 61730-2. |  |  |  | Standard IEC 61215 je najnižja zahteva glede kakovosti, ki dokazuje, da bo panel deloval vsaj pet let. Standard IEC 61730 se nanaša na električno varnost in požarni razred sončnega panela. | Standardne zahteve: te standarde izpolnjujejo vsi običajni sončni paneli, ki jih ponujajo trgovci na debelo. To je navedeno na podatkovnem listu. |  | Preverjanje poročila o dokončanju, ki mora vsebovati podatkovni list sončnega panela ali podatke o pregledu v okviru področja 12. | Nadomeščeno s sončnimi paneli, ki izpolnjujejo zahteve. |  |
| 3.2 | Jamstvo za moč vsaj 85 % v 25. letu |  |  |  | To zahtevo izpolnjujejo skoraj vsi standardni sončni paneli. | V 25. letu mora panel še vedno zagotavljati vsaj 85 % svoje proizvodnje, ko je bil nov. |  | Jamstvo za moč s poročilom o dokončanju in pregledom v okviru področja 12 | Nadomeščeno s sončnimi paneli, ki izpolnjujejo zahteve. |  |
| 3.3 | Priključki za enosmerni tok morajo biti MC4 ali MC4-EVO in skladni s standardom IEC 62852. |  |  |  | MC4 / MC4-EVO je najbolj razširjena spojka in je dokazane kakovosti. | Standardna, glej podatkovni list sončnega panela. Vendar je treba paziti, da se za vse kable za enosmerni tok uporabljajo popolnoma enaki priključki (isti proizvajalec in vrsta) in da jih je mogoče kupiti ločeno. |  | Podatkovni list za sončne panele s poročilom o dokončanju in pregledom v okviru področja 12 | Nadomeščeno s sončnimi paneli, ki izpolnjujejo zahteve. |  |
| 3.4 | Če se uporabljajo celice iz kristalnega silicija tipa p, morajo biti sončni paneli skladni s standardom IEC 62804 (odporni proti PID). |  |  |  | Če se v sončnih panelih uporabljajo celice iz kristalnega silicija tipa p (npr. celice PERC), se lahko njihova proizvodnja zaradi potencialno inducirane degradacije močno zmanjša. To je mogoče preprečiti z uporabo določenih materialov in preskusiti z uporabo tega standarda. | Če se predlagajo sončni paneli s silicijevimi celicami tipa p (npr. PERC), morajo biti skladni s standardom IEC 62804 (navedenim na podatkovnem listu). Opozorilo: pri številnih drugih vrstah sončnih celic (HJT, Topcon, IBC, CdTe, CIGS, a-Si, n-PERT) tega učinka ni in ta preskus ni potreben. |  | Podatkovni list s poročilom o dokončanju in pregledom v okviru področja 12 | Nadomeščeno s sončnimi paneli, ki izpolnjujejo zahteve. |
| Trajnostnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Največji ogljični odtis 550 kg ekvivalenta CO2 na kWp, v skladu s francosko metodo poenostavljene ocene ogljika (Evaluation carbone simplifiée, ECS), ki jo upravlja francoska agencija za okolje Adème. Certifikat mora biti veljaven na začetku gradnje in pripravljen v skladu s smernicami agencije Adème v CRE4/PPE2. |  |  |  | Ta omejitev je enaka kot v Franciji in prepolovi ogljični odtis splošno razširjenih panelov, hkrati pa še vedno omogoča široko izbiro, vključno s kitajskimi proizvajalci prvega reda, po nizki dodatni ceni. | V dokumentu Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen (Trajnostni vidiki in tržna raziskava bolj trajnostnih sončnih panelov) so opredeljeni proizvajalci, ki lahko izpolnijo to zahtevo. Sicer lahko to zahtevo izpolnjujejo tudi drugi proizvajalci. Certifikat ECS se lahko zahteva pri proizvajalcu ali trgovcu na debelo. |  | Preverjanje poročila o dokončanju, ki mora vsebovati certifikat ECS, ki ustreza nameščenim sončnim panelom, ali med pregledom v okviru področja 12 | Nadomeščeno s sončnimi paneli, ki izpolnjujejo zahteve. |
| 3.6 | Hrbtna stran panela brez PFAS Na primer stekleni panel (solarni paneli s stekleno prednjo in hrbtno stranjo) ali plastična hrbtna stran brez fluoropolimerov. |  |  |  | Večina sončnih panelov vsebuje PVDF (Tedlar), PVF (Kynar) ali druge fluorove polimere in premaze. Snovi PFAS lahko med proizvodnjo ali uporabo končajo v okolju (v obliki prahu ali z luščenjem) in povzročijo škodo za zdravje. Nadomestne rešitve brez PFAS prinašajo malo ali nič dodatnih stroškov. | Dokument Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen vsebuje primere sončnih panelov, ki izpolnjujejo to zahtevo. Pozanimajte se pri trgovcu na debelo/proizvajalcu. Če imajo sončni paneli plastično hrbtno stran in če v podatkovnem listu snovi uporabljene v hrbtni stran panelov niso izrecno navedene, se od proizvajalca panelov zahteva ločeno potrdilo, da sončni paneli vsebujejo hrbtno stran brez PFAS. |  | Preverjanje poročila o dokončanju, ki mora vsebovati podatkovni list sončnega panela ali certifikat, ali pregled v okviru področja 12. | Nadomeščeno s sončnimi paneli, ki izpolnjujejo zahteve. |  |
| Neobvezne zahteve za sončne panele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Paneli morajo izpolnjevati: standard IEC 62716 (odpornost proti amoniaku) | ? |  |  | Običajno ni potrebno, vendar je nujno pri stavbah za živino. Odpornost proti amoniaku je potrebna le, če je koncentracija amoniaka visoka, npr. kjer se goji živina (piščanci/prašiči/govedo). | Vključeno v številne podatkovne liste. |  | Podatkovni list s poročilom o dokončanju in pregledom v okviru področja 12 |  |  |
| 3.8 | Paneli morajo izpolnjevati: standard IEC 61701 (odpornost proti solni meglici) | ? |  |  | Običajno ni potrebno, vendar je nujno na obalnih območjih. Odpornost proti slanemu zraku (solni meglici) je potrebna le, če je fotovoltaična naprava blizu morja (manj kot 1 km stran). | Vključeno v številne podatkovne liste. |  | Podatkovni list s poročilom o dokončanju in pregledom v okviru področja 12 |  |  |
| 3.9 | Barva hrbtne strani panela – vidna med celicami | ? |  |  | Za številne projekte ni potrebna. „Popolnoma črni“ paneli se uporabljajo predvsem na vidno nagnjenih strehah. So nekoliko dražji in imajo nekoliko nižjo učinkovitost v primerjavi z belimi hrbtnimi paneli. Barvni sončni paneli so bistveno dražji in so manj učinkoviti. |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Barva okvirja sončnega panela | ? |  |  | Črni ali barvni okvirji pogosto niso potrebni, so pa dražji. |  |  |  |  |  |

10.4 – Zahteve za sončne panele

| Zahteve za električno napeljavo, razsmernike, kable in druge električne sestavne dele |  |  |  |  | Navodila za stranke |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predloga zahtev in meril za dodelitev fotovoltaičnih projektov |  |  |  | 1. Spremenite rumena polja z modrim besedilom. |  |  |  |  |
| Različica: 0.99 |  |  |  | 2. Neobvezne zahteve v rožnatih poljih: črtajte vprašaj v stolpcu C, če ta zahteva ni vključena. V nasprotnem primeru vpišite „da“ ali „1“. Številka zahteve bo nato odstranjena, oštevilčenje naslednjih zahtev pa se bo samodejno prilagodilo. |  |  |  |  |  |
| Objavil: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | 3. V prazna polja vnesite morebitne dodatne zahteve. Če so vstavljene dodatne vrstice, prilagodite formule samodejnega številčenja v stolpcih A in H. |  |  |  |  |  |
| Povratne informacije/napake/dodatki: pošljite elektronsko sporočilo na BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  | 4. Ko to opravite, skrijte stolpca D in E. |  |  |  |  |
| ID | Opis | Vrednost | Vključiti zahtevo? | Obrazložitev za stranko |  | Obrazložitev za ponudnika | Preverjanje in potrjevanje | Posledice premajhne učinkovitosti |
| A. Električna napeljava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Namestitev mora biti varna in v skladu s standardoma NEN 1010 in NEN 7250. |  |  |  |  |  | Pregled v okviru področja 12 |  |
| 4.2 | Sistem mora biti opremljen z izolatorjem enosmernega toka za namene vzdrževalnih del. Nameščen mora biti poleg ali znotraj razsmernikov. |  |  |  |  |  | Pregled v okviru področja 12 |  |
| 4.3 | Indukcijske zanke med pozitivnimi in negativnimi kabli za enosmerni tok (rdeči/črni) naj bodo majhne. Modulni kabel in povratni kabel vsakega niza sledita isti poti in sta drug od drugega oddaljena manj kot en meter. |  |  |  |  |  | Pregled v okviru področja 12 |  |
| 4.4 | Kabli za enosmerni tok morajo biti kodirani glede na polarnost (črna/rdeča ali +/–) in številko niza. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Vgrajena mora biti naprava za prenapetostno zaščito (NEN 62305-4: 2011). |  |  | Naprava za prenapetostno zaščito ščiti razsmernik pred požarom zaradi neposrednega ali posrednega udara strele. |  |  | Pregled v okviru področja 12 |  |
| B. Priključitev sončnih panelov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Paneli, ki so zaporedno povezani z razsmernikom (na en niz), morajo imeti enak naklonski kot in usmeritev. |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Razsmerniki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Razsmerniki morajo izpolnjevati: standarde EN50524, IEC61683, IEC 62109, NEN-EN 50438, IEC 60068. IEC 61683: merjenje učinkovitosti razsmernikov v fotovoltaičnih sistemih. EN 50524: podatki na podatkovnem listu za fotovoltaične razsmernike. IEC 62109: varnost močnostnih pretvornikov v fotovoltaičnih sistemih. NEN-EN 50438: mikroproizvodne naprave, povezane z javnimi nizkonapetostnimi distribucijskimi omrežji. EN 60068: okoljski preskus, sposobnost delovanja v pričakovanih pogojih prevoza, skladiščenja in uporabe. |  |  | Standardne zahteve |  | Večina razsmernikov izpolnjuje te zahteve – navedene so na podatkovnem listu. |  |  |
| 4.8 | Razsmerniki morajo imeti proizvajalčevo jamstvo najmanj: | 5/10 let | ? |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Zahteve v zvezi z elektromagnetno združljivostjo. Razsmerniki, sončni paneli in vsa druga oprema morajo izpolnjevati zahteve elektromagnetne združljivosti v skladu s standardoma NEN-EN-IEC 61000-6-2 (odpornost) in NEN-EN-IEC 61000-6-4 (emisije). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | V primeru strešne namestitve mora biti razsmernik nameščen najmanj z zaščito razreda IP65, vključno z zaščito pred sončno svetlobo in v skladu z drugimi zahtevami proizvajalca. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Razsmerniki morajo imeti evropsko učinkovitost ≥ 98 %. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Razsmerniki morajo biti opremljeni z napravo za odkrivanje napak obloka ali pa mora biti na voljo zunanja naprava za odkrivanje napak obloka za vse nize sončnih panelov, povezane z razsmerniki. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Proizvajalec razsmernika mora biti ugleden in mora imeti certifikata ISO 9001 in ISO 14001. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Rezervni deli morajo biti običajno dostavljeni v 72 urah (npr. prek skladišča v EU). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Razsmerniki morajo biti skladni s smernicami omrežnega operaterja, primerni za nizozemsko električno omrežje in imeti oznako CE (skladnost s predpisi EU). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | Na izmenični strani razsmernika mora biti nameščeno stikalo, tako da ga je mogoče izolirati, npr. zaradi vzdrževanja. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Razsmerniki morajo imeti vgrajeno odklopno napravo, ki je skladna s standardom VDE0126-1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | Za Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel in Gelderland: če je sončna elektrarna v zaščitenem območju Astron (https://www.astron.nl/beschermingszones/), morajo razsmerniki izpolnjevati zahteve instituta Astron. Glej „beli seznam“ odobrenih razsmernikov na zgoraj navedeni spletni strani. |  |  |  |  | https://www.astron.nl/beschermingszones/ |  |  |
| 4.19 | Med razsmerniki mora biti dovolj prostora v skladu z zahtevami proizvajalca. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Lokacijo razsmernikov mora predlagati izvajalec in jo določiti v dogovoru s stranko. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Razsmerniki morajo biti lahko dostopni za servisiranje in vzdrževanje. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Razsmerniki morajo biti akustično izolirani od stene ali okvirja, da se prepreči hrup v stiku s stenami, konstrukcijami in tlemi. |  | ? | Če je hrup lahko problem. |  |  |  |  |
| 4.23 | Razsmernik mora biti odporen proti solni meglici v skladu s standardom IEC 60069-2-52. |  | ? | Če se nahaja v bližini morja. |  |  |  |  |
| 4.24 | V primeru strešne namestitve mora biti razsmernik nameščen najmanj z zaščito razreda IP65, vključno z zaščito pred sončno svetlobo in v skladu z drugimi zahtevami proizvajalca. |  | ? | IP6x za preprečevanje škode zaradi neviht itd. IPx5 za preprečevanje, da bi preveč vnet čistilec z vrtno cevjo zlomil razsmernik. |  |  |  |  |
| 4.25 | Razsmerniki morajo biti ustrezno zavarovani in ne smejo biti dostopni nepooblaščenim osebam. |  | ? | Da bi preprečili nepravilno uporabo, krajo ali vandalizem, morajo biti razsmerniki zavarovani. |  |  |  |  |
| D. Kabli, priključki, kanali |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26 | Priključki za enosmerni tok morajo biti MC4 in skladni s standardom IEC 62852. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27 | Priključki za enosmerni tok, ki se povezujejo med seboj (moški–ženski), morajo biti istega tipa in od istega proizvajalca. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28 | Priključek za enosmerni tok mora imeti vsaj stopnjo zaščite razreda IP65. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Vsi kabli morajo biti v skladu z oddelkom 712.522 standarda IEC 60364-7-712 (zahteve za fotovoltaične napajalne sisteme), standardom IEC 60364-5-52 (električni kabli v stavbah), standardom IEC 60332-1-2 (požarna odpornost) in standardom EN 50396 (neelektrični preskusi). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.30 | Vsi enosmerni kabli morajo biti primerni za naprave na sončno energijo ter odporni proti UV-žarkom in ozonu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31 | Vsi sestavni deli na strani enosmernega toka (vključno s kabli in priključki) morajo biti načrtovani tako, da prenesejo ≥ 1,15-kratno napetost odprtega toka v žični napeljavi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.32 | Različne vrste kablov (npr. kabli za enosmerni in izmenični tok ter podatkovni kabli) se morajo uporabljati ločeno. |  |  |  |  |  | Pregled v okviru področja 12 fundacije SCIOS |  |
| 4.33 | Mere kablov morajo biti v skladu s standardom NEN 1010. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.34 | Izgube na kablih: pri največji obremenitvi lahko pride do največ 2-odstotne izgube na strani enosmernega toka in 1-odstotne izgube na strani izmeničnega toka. |  |  | Po možnosti prilagoditi specifičnim situacijam; za zelo dolge kable se lahko sprejme višji odstotek izgube v zvezi z uravnoteženjem stroškov in koristi. |  |  |  |  |
| 4.35 | Če naprava vsebuje več nizov, morajo biti ti skladni s standardom IEC 60364-7-712 in zaščiteni pred prevelikimi tokovi z varovalkami na strani plus in minus ali z ustreznim dimenzioniranjem. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.36 | Kabli morajo biti skladni z razredom Cca iz uredbe o gradbenih proizvodih v skladu s standardom NTA 8012. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.37 | Kabli morajo biti pravilno mehansko pritrjeni. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.38 | Kabli morajo biti napeljani skozi kanale ali cevi. Kabelska pot sistema sončne energije se lahko napolni do 80 % za nove poti in do 100 % za obstoječe poti. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.39 | Kabelski kanali ne smejo biti nameščeni neposredno na strehi, ampak morajo biti pritrjeni na streho ali podkonstrukcijo z gumijastimi pokrovi ali nogami, pri čemer je treba preprečiti njihovo povešanje. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.40 | Kabelski kanal mora ves čas viseti ali pa mora biti nameščen višje od najvišje ravni vode na strehi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.41 | Kabli se lahko polagajo v krivinah do 90 stopinj. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.42 | Kabel mora biti nameščen tako, da je verjetnost vdora vlage ali tekočin v kable ali priključke čim manjša. |  |  |  |  | Kabelski in strešni vhodi morajo biti vodotesni. To je treba izvesti v skladu z najnovejšo različico trgovinskih smernic za sistem zaprtih streh (vakrichtlijn gesloten daksysteem), stenski vhodi pa morajo biti izdelani v skladu z gradbenim odlokom iz leta 2012. |  |  |
| 4.43 | Kabli morajo biti položeni tako, da so zaščiteni pred prerezom. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.44 | Vsi strešni vhodi morajo biti pravilno nameščeni, tako da streha tudi med padavinami ostane vodotesna. |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Merilna omarica in omrežna povezava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.45 | Priključna točka mora imeti en tokokrog na razsmernik, dodaten tokokrog porabe za nadzorne sisteme in merilnik bruto proizvodnje za sistem. |  |  | Merilnik bruto proizvodnje mora izpolnjevati zahteve iz subvencijske sheme SDE++. |  |  |  |  |
| 4.46 | Pri prilagajanju razdelilne omarice mora biti na ustreznih (avtomatskih) varovalkah z nalepko/plastično ploščico navedeno, da je to naprava za proizvodnjo sončne energije. Na nalepki/ploščici mora pisati: „POZOR: naprava za proizvodnjo sončne energije“ (ali enakovredno). Te nalepke morajo biti nameščene tudi na uporabljenem inštalacijskem vodu in vseh priključnih dozah. |  |  |  |  |  |  |  |
| Neobvezne zahteve za razsmernike |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.47 | Možnost popravil. Proizvajalec mora imeti v Evropi servisni center, kjer se lahko popravijo razsmerniki, ali pa morajo v Evropi biti na voljo zunanja podjetja, ki so pooblaščena za popravilo razsmernikov. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.48 | Vsak razsmernik mora zagotavljati naslednje funkcije: – določanje parametrov, – obveščanje takoj, ko napetost (izmenična ali enosmerna) pade, – opazovanje parametrov omrežja (frekvenca, napetost itd.), – zaustavitev takoj, ko omrežje pade izven dovoljenega razpona. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.49 | Razsmerniki morajo omogočati prilagoditev proizvedene energije glede na povpraševanje po električni energiji na lokaciji, da se prepreči dovajanje energije v omrežje. |  | ? | Na primer, v primeru prezasedenosti omrežja na območju, ki začasno preprečuje dovajanje. |  |  |  |  |

10.5 – Zahteve za električno napeljavo, razsmernike, kable in druge električne sestavne dele

| Zahteve – pritrdilna struktura |  |  |  | Navodila za stranke |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predloga zahtev in meril za dodelitev fotovoltaičnih projektov |  |  |  | - Spremenite rumena polja z modrim besedilom. |  |  |  |
| Različica: 0.99 |  |  |  | - Neobvezne zahteve v rožnatih poljih: črtajte vprašaj v stolpcu C, če ta zahteva ni vključena. V nasprotnem primeru vpišite „da“ ali „1“. Številka zahteve bo nato odstranjena, oštevilčenje naslednjih zahtev pa se bo samodejno prilagodilo. |  |  |  |  |
| Objavil: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | - V prazna polja vnesite morebitne dodatne zahteve. Če so vstavljene dodatne vrstice, prilagodite formule samodejnega številčenja v stolpcih A in H. |  |  |  |
| Povratne informacije/napake/dodatki: pošljite elektronsko sporočilo na BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  | - Ko to opravite, skrijte stolpca D in E. |  |  |  |
| ID | Opis | Vrednost | Vključiti zahtevo? | Obrazložitev za stranko | Obrazložitev za ponudnika | Preverjanje in potrjevanje | Posledice premajhne učinkovitosti |
| # Zahteve glede konstrukcije v primeru fotovoltaičnega sistema na STREHI |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1 | # Konstrukcija mora prenesti pričakovano obremenitev. Načrt konstrukcije in gradbeni material morata biti v skladu s standardom NEN 7250 in evrokodom 1 (EN 1991-1-4). Načrt preverite po dodelitvi, vendar pred začetkom namestitve. |  |  | # Standardi v zvezi z gradbenimi vidiki in vetrno obremenitvijo. NEN 7250: „Sistemi sončne energije – vgradnja v strehe in fasade – gradbeni vidiki“. Evrokod 1 – EN 1991-1-4: „Vplivi na konstrukcije – del 1.4: splošni vplivi – vplivi vetra“ | # Dobavitelji strešnih pritrdilnih konstrukcij imajo običajno programsko opremo ali spletno aplikacijo, ki lahko izračuna balast, potreben za izpolnjevanje teh standardov. | # Poročilo o predlaganem načrtu iz programske opreme ali spletne aplikacije dobavitelja pritrdilnih konstrukcij, ki se predloži izvajalcu pred namestitvijo. | # Posvetujte se in po potrebi prilagodite. |
| # 5.2 | # Načrt mora biti združljiv s streho. Streha in strešna konstrukcija morata vzdržati obremenitev, ki jo lahko nanju prenese fotovoltaični sistem v kombinaciji z vremenskimi razmerami (sneg, veter). Načrt preverite po dodelitvi, vendar pred začetkom namestitve. |  |  |  | # Pri „krhkih“ strehah, ki niso primerne za standardne težke balastne konstrukcije, se lahko upošteva naslednje: krepitev strehe ali strešne konstrukcije s posebnimi pritrdilnimi strukturami ali posebnimi sončnimi paneli, ki so na streho na primer prilepljeni. | # Načrt fotovoltaične naprave, vključno z risbami konstrukcije z mesti za balast in utežmi, je treba predložiti izvajalcu v odobritev vsaj štiri tedne pred namestitvijo. | # Posvetujte se in po potrebi prilagodite. |
| # 5.3 | # Ozemljitev. Celotna podkonstrukcija panela mora biti ozemljena. |  |  |  |  | # Pregled v okviru področja 12 |  |
| # 5.4 | # Namestiti je treba ustrezen sistem za zaščito pred udarom strele. |  | # ? | # Taka zaščita je običajno že vzpostavljena, v nasprotnem primeru pa se namesti ločeno od fotovoltaičnega sistema. Določi se po posvetovanju s svetovalci. | # Opozorilo: sistem za zaščito pred udarom strele se ne sme uporabljati za ozemljitev fotovoltaične konstrukcije. | # Pregled v okviru področja 12 |  |
| # 5.5 | # Razlike pri razteznosti. Kontaktne površine med streho in fotovoltaično montažno konstrukcijo morajo biti načrtovane tako, da se streha ne poškoduje zaradi razlik v toplotni razteznosti med konstrukcijo in streho. |  |  |  | # Na primer s plastjo gume pod kovinskimi nogami. | # Preverite načrt. |  |
| # 5.6 | # Preprečevanje puščanja in poškodb strehe. Če je potrebno, mora izvajalec med delom zaščititi streho pred poškodbami in puščanjem. |  |  |  | # Če je potrebno, lahko izvajalec na strehi z zaščitnim slojem zaščiti prehod. Na podoben način se lahko na strehi zaščitijo tudi predeli za skladiščenje. Največja dovoljena teža strehe, zlasti v primeru predelov za skladiščenje, ne sme biti presežena. | # Pregled v okviru področja 12 | # V primeru poškodb ali puščanja, ki jih povzroči fotovoltaična naprava ali dela, stroške popravila krije izvajalec. |
| # 5.7 | # Odvodnjavanje. Material za montažo ne sme ovirati odvodnjavanja strehe ali fasade tako, da bi povzročal luže, ki se običajno ne bi pojavile, če materiala za montažo tam ne bi bilo. |  |  |  |  | # Preverite načrt. |  |
| # Zahteve glede konstrukcije v primeru fotovoltaičnega sistema na TLEH |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.8 | # Konstrukcija mora prenesti pričakovano obremenitev. Načrt konstrukcije in gradbeni material morata biti v skladu s standardom NEN 7250 in evrokodom 1 (EN 1991-1-4). Po dodelitvi, vendar pred začetkom namestitve. |  |  |  | # Dobavitelji strešnih pritrdilnih konstrukcij imajo običajno programsko opremo ali spletno aplikacijo, ki lahko izračuna balast, potreben za izpolnjevanje teh standardov. | # Poročilo o predlaganem načrtu iz programske opreme ali spletne aplikacije dobavitelja pritrdilnih konstrukcij, ki se predloži izvajalcu pred namestitvijo. |  |
| # 5.9 | # Zaščita temeljev. Sestavni deli (npr. jekleni drogovi), ki so položeni v tla, so zaščiteni pred korozijo, ki jo lahko povzroči pH tal, tako da je pričakovana življenjska doba najmanj 25 let. | # Vrednost pH tal je … |  | # Priporočilo za določitev kislosti tal med predhodno študijo. S tem se določi vrsta premaza, ki ga je treba nanesti (npr. x μm ZnMg). |  | # Pregled v okviru področja 12 |  |
| # Zahteve glede konstrukcije v primeru fotovoltaičnega sistema na vodi |  |  |  |  |  |  |  |
| # Opozorilo: plavajoči fotovoltaični sistemi so razmeroma nov razvojni projekt, tudi na celinskih vodah. Standardni in preskusni postopki za veter in valovanje so še v fazi razvoja. Obrnite se na konzorcij Zon op Water (sonce na vodi) na naslovu: www.zonopwater.nl. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.10 | # Načrt. Načrt sistema in gradbeni material morata biti odporna proti vetru. | # Še ni določeno |  | # Standardi so še v pripravi. Odločitev bo sprejeta po posvetovanju s tehničnim svetovalcem, kar je zelo odvisno od lokacije. |  |  |  |
| # 5.11 | # Načrt. Načrt sistema, gradbeni material in sidranje morajo prenesti ustrezno valovanje. | # Še ni določeno |  | # Standardi so še v pripravi. Odločitev bo sprejeta po posvetovanju s tehničnim svetovalcem, kar je zelo odvisno od lokacije. |  |  |  |
| # Materiali |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.12 | # Jekleni deli morajo biti zaščiteni pred korozijo. |  |  |  |  |  |  |
| # 5.13 | # Vezni elementi morajo biti v skladu s standardom NEN-EN-ISO 10683. |  |  |  | # NEN-EN-ISO 10683: „Vezni elementi – cinkova lamelna prevleka, ki ni izdelana z elektrolizo“ |  |  |
| # 5.14 | # Materiale je treba izbrati tako, da ni škodljivih učinkov zaradi razlik v plemenitosti med kovinami in uporabljenimi materiali. |  |  |  | # Na primer: prisotnost nekaterih jeklenih zlitin v neposrednem mehanskem stiku z aluminijastimi deli lahko pri določenih razmerjih teže povzroči galvansko korozijo. |  |  |
| # 5.15 | # Robustnost sistema, kot je navedeno v standardu NEN-EN 1990, mora biti zadostna v celotnem obdobju uporabe. |  |  |  | # NEN-EN 1990: „Evrokod – Osnove projektiranja konstrukcij“ Ta standard določa osnovne zahteve glede varnosti, uporabnosti in trajnostnosti sistemov. Opredeljuje načela projektiranja, izračuna in preskusov ter zagotavlja smernice o sorodnih vidikih zanesljivosti sistema. |  |  |
| # Neobvezno |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.16 | # Barva vidnih delov pritrdilne konstrukcije |  | # ? | # Neobvezno pri montaži na poševne strehe |  |  |  |
| # 5.17 | # Povezave med sestavnimi deli morajo pomagati pri preprečevanju kraje. |  | # ? | # Neobvezno v primeru oddaljenih lokacij: da bi preprečili krajo, povezave ne smejo biti snemljive s standardnimi orodji. |  |  |  |

10.6 – Zahteve – pritrdilna konstrukcija

| Zahteve – dokončanje, pregledi in preverjanja |  |  |  |  | Navodila za stranke |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predloga zahtev in meril za dodelitev fotovoltaičnih projektov |  |  |  |  | 1. Spremenite rumena polja z modrim besedilom. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Različica: 0.99 |  |  |  |  | 2. Neobvezne zahteve v rožnatih poljih: črtajte vprašaj v stolpcu C, če ta zahteva ni vključena. V nasprotnem primeru vpišite „da“ ali „1“. Številka zahteve bo nato odstranjena, oštevilčenje naslednjih zahtev pa se bo samodejno prilagodilo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Objavil: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  | 3. V prazna polja vnesite morebitne dodatne zahteve. Če so vstavljene dodatne vrstice, prilagodite formule samodejnega številčenja v stolpcih A in H. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povratne informacije/napake/dodatki: pošljite elektronsko sporočilo na BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  |  | 4. Ko to opravite, skrijte stolpca D in E. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Opis zahteve | Vrednost | Vključiti zahtevo? |  |  | Obrazložitev za stranko | Obrazložitev za ponudnika | Preverjanje in potrjevanje |  | Posledice slabo opravljenih del |  |  |
| Poročilo o dokončanju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Po dokončanju je za vsako lokacijo treba predložiti dokument o dokončanju v obliki datoteke izvedenega stanja. Datoteka mora vsebovati naslednje informacije: |  |  |  |  |  |  | Preverite poročilo o dokončanju glede na predhodno predloženi načrt. |  | Obnovite odstopanja od vrednosti projekta, če stranka meni, da je to potrebno. |  | 1 |
|  | ▪ ime in naslov prostorov, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ priročnik z navodili, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ varnostna navodila, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ popise količin, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ postavitev panelov, razsmernikov in nizov, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ shematične diagrame |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ podporna konstrukcija: tehnične specifikacije, izjava o stabilnosti, jamstva in certifikati, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ sončni paneli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o podatkovni list s tehničnimi specifikacijami, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o poenostavljeno ocena ogljika, ki jo izda Certisolis v skladu s PPE2/CRE4, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o jamstvo izdelka + jamstvo za zmogljivost, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o seznam serijskih številk panelov + podatke o bliskovnem testu (I-U karakteristika) za vsako serijsko številko, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o navodila za montažo, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o če je bila uporabljena plastična hrbtna stran panela in na podatkovnem listu uporabljen material hrbtne strani panela ni naveden, je treba navesti potrdilo „brez PFAS“. |  |  |  |  |  | Potrdilo „brez PFAS“ je dokument, ki ga pripravi in podpiše proizvajalec ter v katerem so navedeni materiali, uporabljeni za hrbtno stran, in ki potrjuje, da hrbtna stran ne vsebuje PFAS. | Tehnični svetovalec stranke |  |  |  |  |
|  | ▪ električna napeljava, stran enosmernega toka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o kabelske izračune, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o shematski diagram niza in kodiranja ali oznake, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o tehnične specifikacije za kable, priključke in priključne doze, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o certifikate za kable in priključke, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ električna napeljava, stran izmeničnega toka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o kabelske izračune, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o shematske diagrame, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o tehnične specifikacije za zaščito pred odklopom z omrežja, releje, odklopnike, prenapetostno zaščito, uporabljena stikala, varovalke in kable, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ razsmerniki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o tehnične specifikacije, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o potrdila, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o jamstva, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o priročnik z navodili, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o serijsko številko z referenco oznake na razsmerniku, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ podatki o spremljanju: tehnične specifikacije za zapisovalnik podatkov, podatke za prijavo in navodila za uporabo, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ jamstva za donos, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ dokazilo o registraciji pri upravljavcu omrežja in merilnem podjetju (Het Meetbedrijf), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ kodo EAN za dovajanje v omrežje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neobvezno: za fotovoltaične naprave z več kot 1 MWp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6.2 | Izvajalec mora po pregledu v okviru področja 12 sprejeti potrdilo o začasnem prevzemu in začeti obravnavati seznam neskladnosti. |  | ? |  |  |  | Potrdilo o začasnem prevzemu zagotavlja pregled večjih in manjših neskladnosti po mnenju tehničnega svetovalca ter opredeljuje vprašanja, ki jih je treba izboljšati pred dokončnim prevzemom. | Poročilo o pregledu v okviru področja 12 fundacije SCIOS/tehnični svetovalec |  | Izboljšave mora izvesti monter/izvajalec inženiringa, nabave in gradnje/gradbenik. |  | 2 |
| 6.3 | Izvajalec mora sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se lahko potrdilo o končnem prevzemu izda v … mesecih po predložitvi potrdila o začasnem prevzemu. | V x mesecih | ? |  |  |  | Potrdilo o končnem prevzemu je poročilo, v katerem je za vsako točko izboljšav iz potrdila o začasnem prevzemu navedeno, ali je bila po mnenju lastnika/tehničnega svetovalca izpolnjena. Za to je potrebno naslednje: vse točke izboljšav v potrdilu o začasnem prevzemu morajo biti izvedene; dejansko razmerje učinkovitosti v zadnjih 30 dneh mora biti vsaj 98 % nominalnega razmerja učinkovitosti (PRN, glej merila za dodelitev); poročilo o dokončanju mora biti posodobljeno z dokumentacijo, ki vključuje dokumentacijo izvedenega stanja. | Poročilo o pregledu v okviru področja 12 fundacije SCIOS/tehnični svetovalec |  |  |  | 3 |
| Neobvezno: za fotovoltaične naprave z več kot 10 MWp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 6.4 | Testiranje vzorcev, da se preverita moč in kakovost dobavljenih sončnih panelov. | (1) P_test > 99 % P_proizvajalec (2) Sprejemljivo stanje | ? |  |  | Običajno samo za projekte > 10 MWp. Testiranje vzorcev vključuje naslednje: (1) moč vzorčnih panelov v skladu z neodvisnim I-U preskusom mora biti > 99 % moči po navedbah proizvajalca; (2) vzorci morajo biti v sprejemljivem stanju (vizualni pregled, število mikrorazpok v skladu s preskušanjem elektroluminiscence (EL) itd.). | Poročilo o podatkih I-U in elektroluminiscenčne slike fotovoltaičnih modulov v skladu s standardom IS 2859, število vzorcev, določeno v skladu z ravnjo AQL S2 ali S3. | Mora odobriti tehnični svetovalec. |  | V primeru znatne premajhne učinkovitosti (> 1 %) je treba zagotoviti dodatne panele, dokler se dejanska moč enosmernega toka ne ujema z močjo enosmernega toka iz razpisa, ali pa je treba za skupne stroške projekta uporabiti sorazmeren popust. |  | 4 |
| 6.5 | Tovarniška revizija | Ocena: „zadostno“ | ? |  |  | Običajno samo za fotovoltaične projekte > 10 MWp. Stroški približno 3 000–7 000 EUR. Tovarno, v kateri proizvajajo module, je treba pregledati pred ali med proizvodnjo panelov, vključno s preverjanjem kakovosti materialov in proizvodnega procesa. |  |  |  |  |  | 5 |

10.7 – Zahteve – Dokončanje, pregled in preverjanja

| Zahteve – vzdrževanje in spremljanje |  | Opozorilo: samo, če se v pogodbi/javnem razpisu zahtevata vzdrževanje in spremljanje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predloga zahtev in meril za dodelitev fotovoltaičnih projektov |  |  |  |  |  |  |  | Navodila za stranke 1. Spremenite rumena polja z modrim besedilom. |  |  |
| Različica: 0.99 |  |  |  |  |  | 2. Neobvezne zahteve v rožnatih poljih: črtajte vprašaj v stolpcu C, če ta zahteva ni vključena. V nasprotnem primeru vpišite „da“ ali „1“. Številka zahteve bo nato odstranjena, oštevilčenje naslednjih zahtev pa se bo samodejno prilagodilo. |  |  |  |  |  |
| Objavil: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  | 3. V prazna polja vnesite morebitne dodatne zahteve. Če so vstavljene dodatne vrstice, prilagodite formule samodejnega številčenja v stolpcih A in H. |  |  |  |  |  |  |
| Povratne informacije/napake/dodatki: pošljite elektronsko sporočilo na BGDPV@pianoo.nl. |  |  |  |  |  |  |  | 4. Ko to opravite, skrijte stolpca D in E. |  |  |  |  |
| ID | Opis | Vrednost |  | Vključiti zahtevo? |  |  | Obrazložitev za stranko |  | Preverjanje in potrjevanje | Posledice premajhne učinkovitosti |  |  |
| Vzdrževanje in popravila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Razpoložljivost namestitve | sistemi < 1 MWp: > 98 %; sistemi > 1 MWp: 99 %. |  |  |  |  | Določi se po posvetovanju s svetovalcem. Ta zahteva ni vedno vključena. Razpoložljivost pomeni, da projekt deluje 98 % ali 99 % ur sončne svetlobe. Vsako vzdrževanje mora biti kratko in napake je treba hitro odpraviti. |  | Prek sistema spremljanja ali prek poročil iz sistema spremljanja. | Neobvezno: veliki sistemi pogosto vključujejo klavzulo o pogodbeni kazni. |  |  |
| 7.2 | Izmerjeno razmerje učinkovitosti (PRM) v obdobju enega leta mora biti vsaj 97 % PRN (nominalni PR v skladu z načrtom, glej delovni list 9 – Merila za dodelitev) | > 97 % PRN |  |  |  |  | Določi se po posvetovanju s svetovalcem. Ta zahteva ni vedno vključena. PRM se določi tako, da se izhodna energija, proizvedena v enem letu, deli z nameščeno fotovoltaično močjo (vršna moč enosmernega toka) in dejansko obsevanostjo na m2 v tem letu (na primer glede na bližnjo vremensko postajo kraljevega nizozemskega meteorološkega inštituta ali merilnik obsevanja na lokaciji). Odstopanja, večja od 3 %, kažejo na težave pri namestitvi. |  | Letno prek sistema spremljanja ali letnega poročila sistema spremljanja | Neobvezno: veliki sistemi pogosto vključujejo klavzulo o pogodbeni kazni, npr. 60 EUR na manjkajočo MWh proizvodnje v primerjavi z proizvodnjo, ki bi bila dosežena, če bi bil PRG enak 97 % PRN. |  |  |
| 7.3 | Načrt pregledov in vzdrževanja |  |  |  |  |  | Dokument, ki opisuje, kako in kako pogosto se izvajajo pregledi in vzdrževanje. |  | Določi se v posvetovanju s svetovalcem. |  |  |  |
| 7.4 | Sporazum o vzdrževanju/o ravni storitve – A. V primeru okvare transformatorja, razsmernika ali sistema spremljanja: raziščite vzrok in predlagajte korektivne ukrepe: | za sisteme > 1 MWp: 4 ure; za sisteme > 100 kW, < 1 MWp: 24 ur; za sisteme < 100 kW: 72 ur. |  |  |  |  | Določi se v posvetovanju s svetovalcem. |  | Vnaprej: načrt pregledov in vzdrževanja po prvem letu: morebitna preverjanja, ki jih opravi stranka glede tega, ali je bilo delo opravljeno. |  |  |  |
| 7.5 | Sporazum o vzdrževanju/ravni storitve – B. V primeru okvare nizov ali okvare več kot štirih fotovoltaičnih modulov raziščite vzrok in predlagajte korektivne ukrepe: | za sisteme > 1 MWp: 24 ur; za sisteme > 100 kW, < 1 MWp: 72 ur; za sisteme < 100 kW: en teden. |  |  |  |  | Določi se v posvetovanju s svetovalcem. |  | Vnaprej: načrt pregledov in vzdrževanja po prvem letu: morebitna preverjanja, ki jih opravi stranka glede tega, ali je bilo delo opravljeno. |  |  |  |
| 7.6 | Sporazum o vzdrževanju/ravni storitve – C. V primeru okvare enega fotovoltaičnega modula raziščite vzrok in predlagajte korektivne ukrepe: | za sisteme > 1 MWp: 72 ur; za sisteme > 100 kW, < 1 MWp: en teden; za sisteme < 100 kW: en teden. |  |  |  |  | Določi se v posvetovanju s svetovalcem. |  | Vnaprej: načrt pregledov in vzdrževanja po prvem letu: morebitna preverjanja, ki jih opravi stranka glede tega, ali je bilo delo opravljeno. |  |  |  |
| 7.7 | Preventivno vzdrževanje razsmernikov in po potrebi transformatorja Transformator in razsmernike je treba preventivno vzdrževati, zahteva pa ga proizvajalec, vsako | leto/pol leta. |  |  |  |  | Določi se v posvetovanju s svetovalcem. |  | Vnaprej: načrt pregledov in vzdrževanja po prvem letu: morebitna preverjanja, ki jih opravi stranka glede tega, ali je bilo delo opravljeno. |  |  |  |
| 7.8 | Preventivno vzdrževanje sončnih panelov, kablov, priključkov, podkonstrukcije V obliki vizualnega pregleda in vseh potrebnih popravil/prilagoditev na lokaciji, ki se izvajajo enako pogosto kot preventivno vzdrževanje razsmernikov. | Še ni določeno |  |  |  |  | Določi se v posvetovanju s svetovalcem. |  | Vnaprej: načrt pregledov in vzdrževanja po prvem letu: morebitna preverjanja, ki jih opravi stranka glede tega, ali je bilo delo opravljeno. |  |  |  |
| 7.9 | Čiščenje sončnih panelov. Ob upoštevanju vizualnega pregleda in razmerja učinkovitosti sistema, na odločitev stranke, odgovorne za vzdrževanje in spremljanje. | Še ni določeno |  |  |  |  | Določi se po posvetovanju s svetovalcem. Nizozemska običajno prejme dovolj padavin, da se paneli samodejno očistijo, dodaten donos pa ne upravičuje stroškov čiščenja. Vendar je čiščenje lahko koristno v primeru trdovratne umazanije. Slednje je lahko posledica vremenskih razmer, prisotnosti velikega števila ptic na nekaterih lokacijah, panelov z manjšim naklonom ali dejstva, da so spodnje celice delno prekrite z mahom/algami. |  | Vnaprej: načrt pregledov in vzdrževanja po prvem letu: morebitna preverjanja, ki jih opravi stranka glede tega, ali je bilo delo opravljeno. |  |  |  |
| 7.10 | Vzdrževanje zelenja | Še ni določeno |  |  |  |  | Določi se po posvetovanju s svetovalcem. Običajno zelenje ne sme rasti nad moduli ali ovirati pravilnega delovanja panelov. |  | Vnaprej: načrt pregledov in vzdrževanja po prvem letu: morebitna preverjanja, ki jih opravi stranka glede tega, ali je bilo delo opravljeno. |  |  |  |
| 7.11 | Upravljanje jamstvenih zahtevkov | Še ni določeno |  |  |  |  | Dokument, v katerem je opisano, kdo prevzame odgovornost, če se panel ali razsmernik pokvari, in kako je zahtevek podan. |  |  |  |  |  |
| Spremljanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Učinkovitost fotovoltaičnih panelov (kWh na časovno enoto) mora biti izmerljiva s sistemom spremljanja na ravni niza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Naprava za proizvodnjo sončne energije mora biti opremljena s sistemom spremljanja, ki omogoča neprekinjeno daljinsko odčitavanje sistema prek (brezžične) povezave. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | V vsakem primeru mora platforma za spremljanje prikazovati naslednje: – vrednosti proizvodnje v realnem času v kWh/razsmernik, – skupno proizvodnjo vseh razsmernikov v kWh, – skupno izhodno moč izmeničnega toka vseh razsmernikov v vatih, – enosmerno napetost v voltih/razsmernik, – enosmerni tok v amperih/razsmernik, – moč enosmernega toka v vatih/razsmernik, – izmenično napetost na fazo/razsmernik, – izmenični tok na fazo/razsmernik, – stanje delovanja/razsmernik, – okvare razsmernika, – odpoved komunikacije, – realizirane vrednosti glede na pričakovane vrednosti. |  |  |  |  |  | Določi se v posvetovanju s svetovalcem. |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Razpoložljivost sistema spremljanja mora biti ≥ 99 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neobvezno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Poročila o stanju, ki vsebujejo podatke sistema spremljanja iz prejšnjega meseca, je treba poslati v 15 dneh po koncu meseca. |  |  | ? |  |  | Določi se v posvetovanju s svetovalcem. |  |  |  |  |  |
| 7.17 | Podjetje, odgovorno za vzdrževanje in spremljanje, mora imeti izkušnje in je prej že upravljalo minimalno število fotovoltaičnih naprav: | 50 MWp |  | ? |  |  | Določi se v posvetovanju s svetovalcem. |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Podjetje, odgovorno za vzdrževanje in spremljanje, mora imeti dobre rezultate. | Povprečje > 95 GPR in razpoložljivost > 98 % v zadnjih dveh letih |  | ? |  |  | Določi se v posvetovanju s svetovalcem. |  |  |  |  |  |

10.8 – Zahteve – vzdrževanje in spremljanje

| Zahteve – ekologija in biotska raznovrstnost |  |  | Navodila za stranke |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Predloga zahtev in meril za dodelitev fotovoltaičnih projektov |  |  | 1. Spremenite rumena polja z modrim besedilom. |  |  |
| Različica: 0.99 |  |  | 2. Neobvezne zahteve v rožnatih poljih: črtajte vprašaj v stolpcu C, če ta zahteva ni vključena. V nasprotnem primeru vpišite „da“ ali „1“. Številka zahteve bo nato odstranjena, oštevilčenje naslednjih zahtev pa se bo samodejno prilagodilo. |  |  |
| Objavil: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  | 3. V prazna polja vnesite morebitne dodatne zahteve. Če so vstavljene dodatne vrstice, prilagodite formule samodejnega številčenja v stolpcih A in H. |  |  |
| Povratne informacije/napake/dodatki: pošljite elektronsko sporočilo na BGDPV@pianoo.nl. |  |  | 4. Ko to opravite, skrijte stolpca D in E. |  |  |
| ID | Opis | Vključiti zahtevo? | Obrazložitev | Preverjanje in potrjevanje | Posledice premajhne učinkovitosti |
| KOPENSKI SISTEMI/SONCE NA KOPNEM |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Zadostna sončna svetloba na tleh; delež pokritosti tal. Da bi omogočili zadostno življenje v tleh, bi moral biti delež pokritosti tal manjši od 70 %. |  | Delež pokritosti tal je površina, ki jo na tleh projicirajo sončni paneli glede na površino, pokrito z vrstami sončnih panelov. |  |  |
| 8.2 | Zadostno namakanje podtalja; ležeča usmerjenost panelov in razdalja med paneli > 2 cm. Med sosednjimi paneli na kratki ali dolgi strani je treba pustiti prostor vsaj 2 cm, da lahko deževnica v veliki meri neovirano odteka na tla. |  |  |  |  |
| 8.3 | Fotovoltaična naprava mora biti v skladu s preskusom tal organizacije TNO. | ? | Priporočeno je, da se ta preskus vključi za fotovoltaične naprave z močjo nad 2 MWp. |  |  |
| PLAVAJOČI FOTOVOLTAIČNI SISTEMI/SONCE NA VODI |  |  | Opozorilo: za projekt „sonce na vodi“ obstaja več zahtev, specifičnih za projekt in lokacijo, ki jih je treba najprej določiti v sodelovanju z organom, pristojnim za vode. |  |  |
| 8.4 | Prepovedano je uporabljati materiale, ki se lahko izlužijo. |  | V povezavi z okvirno direktivo o vodah morajo biti vode glede kemijske sestave in ekologije v dobrem stanju. Izpiranje nekaterih snovi lahko povzroči težave v zvezi s kemično sestavo. |  |  |
| 8.5 | Stopnja pokritosti z vodo, ki ne presega: | 50 % | Opozorilo: organ, pristojen za vode, običajno v sodelovanju z ekologom določi najvišjo stopnjo pokritosti. |  |  |

10.9 – Zahteve – ekologija in biotska raznovrstnost

Dokumenti, ki jih je treba predložiti za veljavnost ponudbe

| Št. | Predmet | Opis |
| --- | --- | --- |
| Projekt |  |  |
| 1 | Delovni list z merili za dodelitev | Izpolnjen delovni list s podrobnostmi o vašem predlogu |
| 2 | Poročila o simulaciji na lokacijo, PVsyst, PV*SOL | Vključitev osnutka/predloga s priznano programsko opremo za simulacijo, kot so PVsyst, PV*SOL itd. |
|  | Sončni paneli |  |
| 3 | Podatkovni list za sončne panele |  |
| 4 | Jamstvo za sončne panele | Jamstvo za napravo ali jamstvo za izdelavo |
| 5 | Certifikat o ogljičnem odtisu sončnega panela | V skladu s poenostavljeno oceno ogljika agencije Adème – PPE2/CRE4 |
| 6 | Če niso uporabljeni paneli s stekleno prednjo in hrbtno stranjo in ni izrecne izključitve PFAS na podatkovnem listu: potrdilo „brez PFAS“ | Dokument proizvajalca panela, ki potrjuje, da je bila uporabljena hrbtna stran brez PFAS. |
| Razsmernik |  |  |
| 7 | Podatkovni list razsmernika |  |
| Vaša organizacija |  |  |
| 8 | Sklicevanje na tri predhodne fotovoltaične projekte | Poročilo o pregledu v okviru področja 12 ali sklic na stranko; v zvezi s tremi projekti z vršno močjo, ki znaša vsaj 30 % velikosti tega projekta, iz zadnjih štirih let |
| 9 | Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila | Uradni dokument, ki se uporablja za vsak evropski javni razpis in v katerem ponudniki med drugim navedejo, ali za njihovo podjetje veljajo razlogi za izključitev, katere stranke je treba registrirati, katera konstrukcija je bila izbrana, če gre za večstransko ponudbo (podizvajalci ali skupina) in katere osebe bodo delovale kot pooblaščeni zastopniki ponudnikov. |
| 10 | Neobvezno: morebitni certifikati | Primeri: InstallQ, VCA. |
| 11 | Zaključen popis količin | Ponudniki morajo predložiti ceno za proizvode/storitve, ki jih je treba prijaviti, overjeno s podpisom. |

Spreminjanje različic dnevnika

| 0.92 -> 0.93 |  | Opis | Vrednost | Vključiti zahtevo? | Obrazložitev za stranko | Obrazložitev za ponudnika | Preverjanje in potrjevanje | Posledice premajhne učinkovitosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jamstvo za izdelek odstranjeno, ugovori različnih strani | Jamstvo za izdelek/jamstvo za izdelavo: | 25 let |  | Priporočilo: 30 let za trajnostnost in nizek LCOE. Pri krajših projektih bi to lahko trajalo 25 let. Pri kratkih projektih (5–10 let) razmislite o uporabi rabljenih panelov. | Ta jamstvena doba je pokazatelj pričakovane tehnične življenjske dobe. Nanaša se na jamstvo za izdelek. Opozorilo: številni splošno razširjeni sončni paneli imajo jamstvo za izdelek le 10–12 let. | Jamstvo za izdelek s poročilom o dokončanju in pregledom v okviru področja 12 | Nadomeščeno s sončnimi paneli, ki izpolnjujejo zahteve. |