Bilaga 10 – Krav

10.1 – Allmänna krav

| Krav – Allmänt |  |  |  | Kundinstruktioner |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mall med krav och tilldelningskriterier för solpanelsprojekt |  |  |  | - Ändra de gula fälten med blå text |  |  |  |  |  |  |
| Version: 0.99 Återkoppling/fel/tillägg: skicka ett e-postmeddelande till BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | - Ej obligatoriska krav i rosa fält: stryk frågetecknet i kolumn C om detta krav inte ingår. Annars skriver du ”ja” eller ”1”. Siffran kommer då att strykas och numreringen av de efterföljande kraven kommer att justeras automatiskt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Ange eventuella ytterligare krav i de tomma fälten. Om ytterligare rader infogas ska du anpassa formlerna för automatisk numrering i kolumnerna A och H. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - När du är klar döljer du kolumnerna D och E. |  |
| ID | Beskrivning | Värde | Inkludera krav? | Förklaring för kunder | Förklaring för anbudsgivare |  |  | Kontroll/ validering | Konsekvenser av underprestation |  |
| Anläggning och projektets varaktighet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Beskrivning av projektanläggning(ar) | Se bilaga ... |  | Ta fram en bilaga med följande uppgifter för varje anläggning: adress, tak-/markbeteckning, fotografier av anläggningen, uppskattad likström, nätanslutning, takbelastning osv. |  |  |  |  |  |  |
| Huvudsakliga mål: Installation av solenergi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | De föreslagna solpanelernas likströmseffekt ska överstiga | ... kWt |  | Se genomförbarhetsstudien | Den totala kombinerade toppeffekten för alla solpaneler som ska installeras, baserat på effekten under de standardförhållanden för provning som anges för framsidan (enkelsidig) på solpanelernas datablad. |  |  | 1) Solpanelernas datablad. 2) Solcellsanläggningens simuleringsrapport, som tagits fram med godkänd programvara (t.ex. PVsyst, PV*SOL osv.) | Anbudet är ogiltigt |  |
| 1.3 | Den mängd el som produceras av solcellsanläggningen/-anläggningarna i kWh under år 1 överstiga | ... kWh |  | Se genomförbarhetsstudien, där man använder ”P50-värdet” (genomsnittligt utbyte över en längre period), för simuleringsperioden 2010–2020, enligt databasen ... | Rör P50-värdet för simuleringsperioden 2010–2020 enligt databasen ...). Simuleringsrapport för den föreslagna solcellsanläggningen, år 1, baserat på nominell instrålning = genomsnittlig långsiktig förväntan, ”P50” med erkänd programvara (PVsyst, PV*SOL eller liknande paket). |  |  | Simuleringsrapport för den föreslagna solcellsanläggningen | Anbudet är ogiltigt |  |
| 1.4 | Solcellsanläggningens växelströmseffekt ska understiga | … kW | ? | Ej obligatoriskt krav om t.ex. storleken på den befintliga nätanslutningen måste beaktas. Observera: För SDE++-projekt kan högst 50 % av den totala växelströmseffekten hos panelen anslutas till nätet. | Detta går att uppnå genom att begränsa växelriktarna till en viss effekt. |  |  | Efterhandskontroll via Scope 12-inspektion | Anbudet är ogiltigt |  |
| 1.5 | Underhåll och övervakning | Under de första 2–4 åren | ? | Ej obligatoriskt krav (tillämpas ofta. rekommenderas) på att installatören ska stå för underhållet och övervakningen under de första 2–4 åren |  |  |  |  | Anbudet är ogiltigt |  |
| Säkerhet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Elinstallationen ska designas och uppföras i enlighet med NEN 1010 |  |  |  |  |  |  | Efterhandskontroll via Scope 12-inspektion | Entreprenören måste se till att anläggningen uppfyller kraven i NEN 1010 inom rimlig tid, annars gör kunden det på entreprenörens bekostnad. |  |
| 1.7 | Entreprenörens SCC-certifikat |  |  |  | Företag måste ha ett SCC-certifikat (Safety Certificate for Contractors, dvs. säkerhetscertifikat för entreprenörer) om de bedriver följande verksamhet: installation av fästsystem, installation av solpaneler, elektrotekniskt arbete. |  |  | Under uppförandet måste anläggningschefens SCC-certifikat kunna visas upp på begäran av kunden. | Avbryt arbetet och anlita en anläggningschef som har ett SCC-certifikat, eventuella tilläggskostnader som entreprenören ska stå för. |  |
| 1.8 | Säkerhet – säkert höghöjdsarbete (> 250 cm). För att arbetstagarna ska kunna röra sig säkert får paneler inte placeras på det två meter breda utrymmet längs med takets kant, och tillräckliga säkerhetsgarantier måste garanteras vid höghöjdsarbete. |  |  |  | SOS (Safety for Operational Supervisors, dvs. säkerhet för operativa chefer) SCC-certifikat. Enligt policyregel 3.16 i den nederländska arbetsvillkorslagen är anställda och arbetsgivare gemensamt ansvariga för att säkerställa att höghöjdsarbete utförs säkert. |  |  | Plan för solcellsanläggningen (ritningar). |  |  |
| 1.9 | Säkerhet – gällande rättsakter och direktiv om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen måste följas. |  |  |  | Dessa inbegriper: 1) Lagen om arbetsvillkor, dekretet om arbetsvillkor, föreskrifterna om arbetsvillkor (i Nederländerna). 2) EU-direktiven om hälsa och säkerhet (89/391/EEG), säkerhet på tillfälliga/rörliga arbetsplatser (92/57/EEG), tung last (90/269/EEG), personlig skyddsutrustning (89/656/EEG), arbetsutrustning (2009/104/EG), skydd mot vibration (2002/44/EG), maskiner (2006/42/EG). |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Elsäkerhet – säkert arbete med elinstallationer: enligt standard NEN 3140 (< 1,5 kV likström och <1 kV växelström) eller NEN 3840 (> 1,5 kV eller > 1 kV växelström) |  |  |  | NEN 3140: ”relevanta krav för att utföra lågspänningsinstallationer”. NEN 3840: ”relevanta krav för att utföra högspänningsinstallationer”. |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Elsäkerhet. Alla som arbetar med elanslutningar måste vara certifierade elektriker. |  |  |  | Anläggningscheferna måste ha yrkeskompetens och inneha de certifikat som krävs. Entreprenörerna måste ha en installationsansvarig som innehar de certifikat som krävs och som måste uppges till kunden, inklusive kontaktuppgifter. Kunden måste förse entreprenören med anslutnings- och frånkopplingsrutiner och andra arbetsrutiner. |  |  |  |  |  |
| Entreprenörens erfarenhet och kunskap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Erfarenhet av solpanelsprojekt | Tre jämförbara projekt som har genomförts på ett tillfredsställande sätt |  |  | Tre projekt under de senaste fyra åren med en projektstorlek på minst 30 % av antalet paneler i detta projekt |  |  | Beskriv denna erfarenhet och påvisa kundnöjdhet genom hänvisningar till tidigare kunder eller Scope 12-slutrapport från en oberoende part |  |  |
| Entreprenörens försäkring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Allriskförsäkring för byggarbeten | > 1 miljon euro |  | Allriskförsäkringen för byggarbeten täcker riskerna under entreprenörens arbete. Försäkrat belopp på minst 1 miljon euro och minst lika mycket som det uppskattade kontraktsvärdet. I vissa fall ingår de försäkrade beloppen i de allmänna inköpsvillkoren, och i sådana fall kan detta belopp också användas här. Observera: Alternativt kan en kund också teckna sin egen allriskförsäkring för byggarbeten. Se även de allmänna inköpsvillkoren. |  |  |  | Visa på kundens begäran upp försäkringspolicyn för allriskförsäkringen för byggarbeten innan arbetet startar | Stoppa omedelbart arbetet till dess att en försäkring har tecknats |  |
| 1.14 | Yrkesansvarsförsäkring (Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven) | 10 miljoner euro |  | Omfattar skador som orsakats av entreprenörens anställda eller produkter. Detta kan omfatta mindre skador, men även större skador (inklusive personskador). |  |  |  | Visa försäkringspolicyn för yrkesansvarsförsäkringen innan projektet börjar uppföras på kundens begäran | Stoppa omedelbart arbetet till dess att en försäkring har tecknats |  |
| Kvalitet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Systemet måste designas och genomföras i enlighet med den senaste versionen av ISSO:s solenergimanual (Handboek Zonne-energi, Hbze, t.ex. 2022 års utgåva) |  | ? | Detta krav kan eventuellt inkluderas för projekt på mindre än 1 MWt. Inte nödvändigt för specialprojekt eller storskaliga projekt som genomförs av stora/internationella EPC-företag. |  |  |  |  |  |  |
| Avfallshanteringsavgift och slutbehandling |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Avfallshanteringsavgiften för uttjänta solpaneler måste betalas (via en leverantör) till Open-stiftelsen (Stichting Open) |  |  | Från och med den 1 juli 2023 anges denna avgift på fakturor från grossister och andra importörer. | När det gäller solpaneler som importeras av entreprenören, som därmed blir den rättsliga ”producenten”, är det kunden som registrerar sig hos Open-stiftelsen. När detta väl har gjorts fullgörs de administrativa skyldigheterna, nämligen producentdeklarationen och betalningen av avfallshanteringsavgiften. När solpaneler köps in från en nederländsk part, t.ex. en grossist, måste entreprenören kontrollera om den nederländska parten är medlem i Open-stiftelsen. En översikt över alla registrerade produkter finns på Open-stiftelsens webbplats. |  |  | Efterhandskontroll, ej obligatoriskt: kontrollera fakturan för de solpaneler som levererats. |  |  |
| Arbetsvillkor, efterlevnad av regler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | De monteringsanvisningar som tillhandahålls av leverantörer/tillverkare av solpaneler, växelriktare och fästelement måste följas. |  |  |  |  |  |  | Scope 12-inspektion |  |  |
| 1.18 | Nederländska arbetsvillkor: Nederländsk arbetslagstiftning måste följas, och detta gäller även migrerande arbetstagare. |  |  |  | Om migrerande arbetstagare används måste kunden säkerställa lämplig logi och tillräcklig ersättning, och den arbetstid som fastställs i lag får inte överskridas. Logi: Om migrerande arbetstagare används får det inte finnas något ekonomiskt beroendeförhållande, vare sig direkt eller indirekt, mellan dessa arbetstagare och kunden när det gäller logi. Även om arbetstagare anställs genom ett bemanningsföretag får det inte finnas något ekonomiskt beroendeförhållande mellan bemanningsföretaget och arbetstagarnas logi. |  |  |  |  |  |
| Fler allmänna krav (ej obligatoriska) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Garanti från moderbolaget. Om entreprenören har en majoritetsägare måste denne fungera som ekonomisk garant för entreprenören. |  | ? | Ej obligatoriskt. Ibland omfattas detta redan av standardvillkoren för inköp. Alternativet till en moderbolagsgaranti är att arbeta med betalningsvillkor med låg risk. |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | .PAN-fil från tredje part |  | ? | Ej obligatoriskt för större projekt på mer än 20 MW. Digital version av de data som används av program som PVsyst och PV*SOL för att förutsäga en solfångarparks produktion. Oberoende .PAN-filer kontrollerar ett projekts prestanda och utbyte. |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Säkerhetskultur. ISO 45001 eller säkerhetskulturstegen, lägst steg 3 |  | ? | Ej obligatoriskt för större projekt > 20 MWt som involverar stora genomförandeorganisationer. |  |  |  |  |  |  |

10.2 – Allmänna krav

| Krav – Arbete |  |  |  |  |  |  |  | Kundinstruktioner |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mall för krav och tilldelningskriterier för solcellsprojekt |  |  |  |  |  |  |  | - Ändra de gula fälten med blå text |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Version: 0.99 |  |  |  |  |  |  |  | - Ej obligatoriska krav i rosa fält: stryk frågetecknet i kolumn C om detta krav inte ingår. Annars skriver du ”ja” eller ”1”. Siffran kommer då att strykas och numreringen av de efterföljande kraven kommer att justeras automatiskt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Publicerad av: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  |  |  | - Ange eventuella ytterligare krav i de tomma fälten. Om ytterligare rader infogas ska du anpassa formlerna för automatisk numrering i kolumnerna A och H. |  |  |  |  |  |  |  |
| Återkoppling/fel/tillägg: skicka ett e-postmeddelande till BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  |  |  |  | - När du är klar döljer du kolumnerna D och E. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Beskrivning av kravet | När? |  | Inkludera krav? |  | Förklaring till kund |  | Förklaring till anbudsgivare |  | Kontroll/validering |  | Konsekvenser av underprestation |  |  |  |
| Datum, planering och samråd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Arbetet ska påbörjas: | För anläggning ... inom ... månader från tilldelningen/den ... |  |  |  | Inkludera eventuellt en förteckning över datum per anläggning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Projektet ska preliminärt ha slutförts senast den: | För anläggning ... inom ... månader från tilldelningen/den ... |  |  |  |  |  | Preliminärt slutförande (”uppförande slutfört”): allt planerat arbete har slutförts och anläggningen är i princip redo att leverera el till nätet. Scope 12-inspektionen kommer därefter att utföras. Inkludera eventuellt en förteckning över datum per anläggning. |  |  |  | Om slutförandet försenas med mer än 30 dagar, och om detta inte ligger helt utanför entreprenörens kontroll, kommer en daglig straffavgift på 0,1 % av anbudspriset att tillämpas mellan den 1 oktober och den 31 mars och 0,15 % mellan den 1 april och den 30 september. |  |  |  |
| 2.3 | Planering – Sammanställa, godkänna (med kund/slutanvändare) och utfärda en arbetsplan | Efter tilldelning, men innan genomförandet börjar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Utförande av arbetet i enlighet med den överenskomna planen |  |  |  |  |  |  | Planen får anpassas efter samråd och gemensamt godkännande. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Deltagande i anläggnings- eller arbetsmöten om kunden anser att arbetet kräver det |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentation, ritningar, beräkningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Inlämning av olika dokument, ritningar och beräkningar: a) Enlinjediagram (växelström, likström och anslutning till den befintliga anläggningen). b) Plan för solpanelernas layout. c) För takprojekt: konstruktions-/vindberäkningar. d) Beräkning av kabeleffektförlust (både växel- och likströmskablar). | Efter tilldelning, men innan genomförandet börjar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) Datablad för solpaneler, växelriktare, stödstruktur, kablage, mätarpaneler. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f) För takprojekt: genomförandeplan, inklusive planen för placering av solpanelerna i samband med installation på taket och en plan för lyft. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riskbedömning och riskutvärdering |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Framtagande av en riskbedömning och riskutvärdering för det arbete och de förvaltningsåtgärder som ska vidtas | Efter tilldelning, men innan genomförandet börjar |  |  |  |  |  | Artikel 5 i den nederländska lagen om arbetsvillkor – entreprenören måste ha en riskbedömning och riskutvärdering av anläggningen. I många fall kan innehållet i tidigare riskbedömningar och riskutvärderingar till största delen återanvändas, och 10 % anpassas till projektet. |  | Rapport om riskbedömningen och riskutvärderingen |  |  |  |  |  |
| Entreprenörens genomförandearbete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Leverans, installation och montering av solpaneler och fästsystem. |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12-inspektion |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Leverans, installation och idriftsättning av elanslutningen i ett lämpligt elsystem, inklusive kablage, växelriktare och tillhörande komponenter som är anslutna till solpanelerna. |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12-inspektion |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Anslutning till den befintliga elnätsanslutningen ELLER anslutning till en ny elnätsanslutning |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12-inspektion |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Registrering av solcellsanläggningen hos systemoperatören och på www.energieleveren.nl |  |  |  |  |  |  |  |  | Kopia av registreringen |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Anslutning av en kalibrerad mätare av bruttoproduktionen |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12-inspektion |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Utförande av allt annat arbete som följer av ovanstående avsnitt, så att ett ”nyckelfärdigt” projekt kan levereras |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12-inspektion |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Tillhandahållande av en fullständig slutrapport med den information som beskrivs i krav 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Slutrapport |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Vid behov, förbättring av anläggningen till dess att kraven i detta dokument är uppfyllda (t.ex. om avvikelser från kraven upptäcktes under Scope 12-inspektionen). |  |  |  |  |  |  |  |  | Scope 12-inspektion |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Obs: Kunden kommer att anordna en oberoende inspektion av hela solenergianläggningen i enlighet med SCIOS Scope 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Underhåll och övervakning av arbetet under de första två (eller fyra) åren, enligt beskrivningen i arbetsblad 7: Krav – Underhåll och övervakning |  |  | ? |  |  |  |  |  | Underhålls- och övervakningsrapporter |  |  |  |  |  |

10.3 – Krav – Arbete

| Krav gällande solpanelerna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mall med krav och tilldelningskriterier för solpanelsprojekt |  |  |  |  |  |  |
| Version: 0.99 Återkoppling/fel/tillägg: skicka ett e-postmeddelande till BGDPV@pianoo.nl Kundinstruktioner - Ändra de gula fälten med blå text - Ej obligatoriska krav i rosa fält: stryk frågetecknet i kolumn C om detta krav inte ingår. Annars skriver du ”ja” eller ”1”. Siffran kommer då att strykas och numreringen av de efterföljande kraven kommer att justeras automatiskt. - Ange eventuella ytterligare krav i de tomma fälten. Om ytterligare rader infogas ska du anpassa formlerna för automatisk numrering i kolumnerna A och H. - När du är klar döljer du kolumnerna D och E. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Beskrivning | Inkludera krav? |  |  | Förklaring till kund | Förklaring till anbudsgivare |  | Kontroll och godkännande | Konsekvenser av underprestation |  |
| Kvalitet och säkerhet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Panelerna måste uppfylla kraven i IEC 61215, IEC 61730-1 och IEC 61730-2. Minimisäkerhetsklass II enligt IEC 61730-2. |  |  |  | IEC 61215 motsvarar ett minimikvalitetskrav som visar att panelen kommer att hålla i minst fem år. IEC 61730 rör solpanelens elsäkerhets- och brandklass. | Standardkrav: alla reguljära solpaneler som erbjuds via grossister uppfyller dessa standarder. Detta anges i databladet. |  | Kontroll av slutrapporten, som måste innehålla solpanelernas datablad, eller Scope 12-inspektion | Ersätts med solpaneler som uppfyller kravet |  |
| 3.2 | Effektgaranti på minst 85 % efter 25 år |  |  |  | Nästan alla reguljära solpaneler uppfyller detta krav. | Efter 25 år måste panelen fortfarande ge minst 85 % av den effekt den hade som ny. |  | Effektgaranti via slutrapport och Scope 12-inspektion | Ersätts med solpaneler som uppfyller kravet |  |
| 3.3 | Likströmskontaktdonen måste vara MC4 eller MC4-EVO och uppfylla kraven i IEC 62852 |  |  |  | MC4/MC4-EVO är den koppling som används mest och är av styrkt kvalitet. | Standard, se solpanelernas datablad. Se dock till att exakt samma kontaktdon (samma producent och typ) används för alla likströmskablar och att de kan köpas separat. |  | Solpanelernas datablad via slutrapport och Scope 12-inspektion | Ersätts med solpaneler som uppfyller kravet |  |
| 3.4 | Om kristallina kiselceller av p-typ används måste solpanelerna uppfylla kraven i standarden IEC 62804 (PID-resistent). |  |  |  | Om kristallina kiselceller av p-typ används i solpanelen (t.ex. PERC-celler) kan dess uteffekt allvarligt försämras av potentiell inducerad nedbrytning (PID). Detta kan förhindras av vissa material och provas med hjälp av denna standard. | Om solpaneler med silikonceller av p-typ (t.ex. PERC) föreslås måste de uppfylla kraven i IEC 62804 (anges på databladet). Observera: För många andra typer av solceller (HJT, Topcon, IBC, CdTe, CIGS, a-Si, n-PERT) saknas denna effekt och denna provning behövs inte. |  | Datablad via slutrapport och Scope 12-inspektion | Ersätts med solpaneler som uppfyller kravet |
| Hållbarhet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Högsta koldioxidavtryck på 550 kg Co2-eq per kWt enligt den franska förenklade metoden för bedömning av koldioxidavtryck (Evaluation carbone simplifiée, ECS) som förvaltas av den franska miljöbyrån Adème. Certifikatet ska vara giltigt när byggarbetet påbörjas och upprättas i enlighet med Adème-riktlinjerna i CRE4/PPE2. |  |  |  | Denna gräns är densamma som i Frankrike och halverar koldioxidavtrycket från reguljära paneler samtidigt som den fortfarande möjliggör ett brett urval, inklusive kinesiska tillverkare på nivå 1, till ett lågt tillkommande pris. | I dokumentet Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen (hållbarhetsaspekter hos och marknadsundersökning av mer hållbara solpaneler) identifieras producenter som kan uppfylla detta krav. Det finns flera andra producenter som också kan göra det. ECS-certifikatet kan begäras via tillverkaren eller grossisten. |  | Kontroll av slutrapporten, som måste innehålla det ECS-certifikat som motsvarar de installerade solpanelerna, eller under Scope 12-inspektion | Ersätts med solpaneler som uppfyller kravet |
| 3.6 | PFAS-fri baksida Till exempel en glasplatta (solpaneler av glas) eller en baksida i plast som är fri från fluorpolymerer. |  |  |  | De flesta solpaneler innehåller PVDF (Tedlar), PVF (Kynar) eller andra fluorpolymerer och beläggningar. Dessa PFAS-material kan släppas ut i miljön under produktionen eller användningen (i form av pulver eller flagor) och skada människors hälsa. PFAS-fria alternativ innebär nästintill inga tilläggskostnader. | Dokumentet Duurzaamheidsaspecten en marktscan Duurzamere Zonnepanelen innehåller exempel på solpaneler som uppfyller detta krav. Hör med grossisten/producenten. Om solpaneler med en baksida av plast används och om det i databladet inte uttryckligen anges vilket material som används på baksida krävs en separat bekräftelse på att solpanelerna har en PFS-fri baksida från paneltillverkaren. |  | Kontroll av slutrapporten, som måste innehålla solpanelernas datablad eller certifikat, eller Scope 12-inspektion | Ersätts med solpaneler som uppfyller kravet |  |
| Ej obligatoriska krav gällande solpaneler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Panelerna måste uppfylla kraven i IEC 62716 (ammoniakresistens) | ? |  |  | Krävs i regel inte, men är ett måste när det rör sig om byggnader med boskap. Ammoniakresistens är endast nödvändigt om det finns en hög ammoniakkoncentration – t.ex. där boskap (höns/svin/boskap) hålls | Ingår i många datablad |  | Datablad via slutrapport och Scope 12-inspektion |  |  |
| 3.8 | Panelerna måste uppfylla kraven i IEC 61701 (resistens mot saltdimma) | ? |  |  | Krävs i regel inte, men är ett måste i kustområden. Resistens mot salt luft (saltdimma) krävs endast om solcellsanläggningen ligger nära havet (mindre än 1 km från havet) | Ingår i många datablad |  | Datablad via slutrapport och Scope 12-inspektion |  |  |
| 3.9 | Baksidans färg – syns mellan cellerna | ? |  |  | Krävs inte för många projekt. ”Helsvarta” paneler används främst på synliga, lutande tak. De är något dyrare och har något sämre prestanda än paneler med vit baksida. Färgade solpaneler är betydligt dyrare och mindre effektiva. |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Solpanelramens färg | ? |  |  | Svarta eller färgade ramar krävs ofta inte, men de är dyrare. |  |  |  |  |  |

10.4 – Krav gällande solpanelerna

| Krav gällande elinstallation, växelriktare, kablage och övriga elektriska komponenter |  |  |  |  | Kundinstruktioner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mall med krav och tilldelningskriterier för solpanelsprojekt |  |  |  | 1) Ändra de gula fälten med blå text |  |  |  |  |
| Version: 0.99 |  |  |  | 2) Ej obligatoriska krav i rosa fält: stryk frågetecknet i kolumn C om detta krav inte ingår. Annars skriver du ”ja” eller ”1”. Siffran kommer då att strykas och numreringen av de efterföljande kraven kommer att justeras automatiskt. |  |  |  |  |  |
| Publicerad av: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | 3) Ange eventuella ytterligare krav i de tomma fälten. Om ytterligare rader infogas ska du anpassa formlerna för automatisk numrering i kolumnerna A och H. |  |  |  |  |  |
| Återkoppling/fel/tillägg: skicka ett e-postmeddelande till BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | 4) När du är klar döljer du kolumnerna D och E. |  |  |  |  |
| ID | Beskrivning | Värde | Inkludera krav? | Förklaring till kund |  | Förklaring till anbudsgivare | Kontroll och godkännande | Konsekvenser av underprestation |
| A. Elinstallation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Anläggningen måste vara säker och uppfylla kraven i NEN 1010 och NEN 7250 |  |  |  |  |  | Scope 12-inspektion |  |
| 4.2 | Systemet måste vara utrustat med en likströmfrånskiljare för utförandet av underhållsarbete. Denna måste placeras intill eller inuti växelriktarna. |  |  |  |  |  | Scope 12-inspektion |  |
| 4.3 | Gör inmatningsslingorna mellan positiva och negativa likströmskablar (röda/svarta) små Modulkabeln och återledaren för varje sträng följer samma väg och befinner sig inom en meters avstånd från varandra. |  |  |  |  |  | Scope 12-inspektion |  |
| 4.4 | Likströmskablaget måste kodas utifrån polaritet (svart/röd eller +/-) och strängnumret. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | En överspänningsavledare måste monteras (NEN 62305-4:2011). |  |  | En överspänningsavledare skyddar växelriktaren från brand på grund av direkta eller indirekta blixtnedslag |  |  | Scope 12-inspektion |  |
| B. Ansluta solpaneler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Paneler som är anslutna till växelriktaren i serie (till en sträng) måste ha samma lutningsvinkel och riktning. |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Växelriktare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Växelriktare måste uppfylla kraven i EN 50524, IEC 61683, IEC 62109, NEN-EN 50438, IEC 60068. IEC 61683: Mätning av effektkonditioneringsapparaters verkningsgrad i solcellssystem. EN 50524: Solcellsanläggningar – Datablad för växelriktare. IEC 62109: Säkerhet för omformare i solcellssystem. NEN-EN 50438: Mikrogenererande anläggningar som är anslutna till allmänna lågspänningsnät. EN 60068: Miljöprovning, prestationsförmåga under förväntade transport-, lagrings- och användningsförhållanden. |  |  | Standardkrav |  | De flesta växelriktare uppfyller dessa krav – anges på databladet |  |  |
| 4.8 | Växelriktare måste ha en garanti från tillverkaren på minst | 5–10 år | ? |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Krav gällande elektromagnetisk kompatibilitet. Växelriktare, solpaneler och annan utrustning måste uppfylla kraven på elektromagnetisk kompatibilitet i enlighet med NEN-EN-IEC 61000-6-2 (immunitet) och NEN-EN-IEC 61000-6-4 (emission) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Vid montering på tak ska den växelriktare som installeras vara märkt med minst IP65, inklusive skydd mot solljus och i enlighet med andra krav från tillverkaren. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Växelriktare måste ha en europeisk verkningsgrad på ≥ 98 %. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Antingen måste växelriktarna själva vara utrustade med en ljusbågsdetektor eller så måste det finnas en extern ljusbågsdetektor för alla solpanelssträngar som är anslutna till växelriktarna. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Tillverkaren av växelriktaren måste ha gott anseende och inneha ISO 9001- och ISO 14001-certifikat. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Reservdelar måste normalt levereras inom 72 timmar (t.ex. via ett lager i EU) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | Växelriktare måste följa riktlinjerna för nätoperatörer, vara lämpliga för det nederländska elnätet och vara försedda med CE-märkning (efterlevnad av EU-regler). |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | En strömbrytare måste monteras på växelriktarens växelströmssida så att den kan isoleras, t.ex. för underhållsändamål. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | Växelriktare måste ha en integrerad nätfrånkopplingsanordning som uppfyller kraven i VDE0126-1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | För Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel och Gelderland: om solenergianläggningen ligger inom en av Astrons skyddszoner (https://www.astron.nl/beschermingszones/) måste växelriktarna uppfylla Astrons krav. Se den ”vita listan” över godkända växelriktare på webbplatsen ovan. |  |  |  |  | https://www.astron.nl/beschermingszones/ |  |  |
| 4.19 | Det ska finnas tillräckligt med utrymme mellan växelriktarna i enlighet med tillverkarens krav. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | Var växelriktarna ska placeras måste föreslås av entreprenören och fastställas i samförstånd med kunden. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | Växelriktarna måste vara lättillgängliga så att det går att utföra service och underhåll. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.22 | Växelriktare måste vara akustiskt isolerade från väggen eller ramen för att undvika kontaktbuller med väggar, strukturer och golv. |  | ? | Om buller kan vara ett problem |  |  |  |  |
| 4.23 | Växelriktaren måste vara resistent mot saltdimma i enlighet med IEC 60069-2-52 |  | ? | Om den ligger nära havet |  |  |  |  |
| 4.24 | Vid montering på tak ska den växelriktare som installeras vara märkt med minst IP65, inklusive skydd mot solljus och i enlighet med andra krav från tillverkaren. |  | ? | IP6x för att förhindra skador från stormar osv. IPx5 för att förhindra att en överdrivet noggrann person som rengör anläggningen med trädgårdsslang skadar växelriktaren. |  |  |  |  |
| 4.25 | Växelriktarna måste vara ordentligt förslutna och får inte vara åtkomliga för obehöriga. |  | ? | För att förhindra felaktig användning, stöld eller vandalism måste växelriktarna vara förseglade. |  |  |  |  |
| D. Kablar, anslutningar, kanaler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26 | Likströmskontaktdonen måste vara MC4 och uppfylla kraven i IEC 62852 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27 | Likströmskontaktdon som kopplas samman med varandra (hane-hona) måste vara av samma typ och komma från samma tillverkare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.28 | Likströmskontaktdonet måste ha minst en IP65-klassificering |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Allt kablage måste uppfylla kraven i IEC 60364-7-712 avsnitt 712.522 (krav på solcellssystem), IEC 60364-5-52 (elkablar i byggnader), IEC 60332-1-2 (brandmotstånd) och EN 50396 (icke-elektriska provningar) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.30 | Allt likströmskablage måste lämpa sig för soltillämpningar och vara UV- och ozonresistenta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.31 | Alla komponenter på likströmssidan (inklusive kablar och kontaktdon) måste vara designade för att tåla ≥ 1,15 gånger tomgångsspänningen i ledningsdragningen. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.32 | Olika kabeltyper (t.ex. likströms-, växelströms- och datakablar) måste användas separat från varandra. |  |  |  |  |  | SCIOS Scope 12-inspektion |  |
| 4.33 | Kablarnas mått måste överensstämma med NEN 1010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.34 | Kabelförluster: under maximal belastning får det förekomma förluster på som mest 2 % på likströmssidan och 1 % växelströmssidan. |  |  | Justeras möjligen för specifika situationer. För mycket långa kablar kan en högre förlustprocent godtas i förhållande till kostnads-nyttobalanseringen |  |  |  |  |
| 4.35 | Om en anläggning innehåller flera strängar måste de uppfylla kraven i IEC 60364-7-712 och skyddas mot överlastström via säkringar på plus- och minussidan eller genom lämplig dimensionering |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.36 | Kablar måste uppfylla kraven för klass Cca enligt den nederländska byggproduktförordningen i enlighet med NTA 8012. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.37 | Kablar måste vara ordentligt mekaniskt fastsatta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.38 | Kablar måste ledas genom kanaler eller rör. Solenergisystemets kabeldragning får fyllas upp till 80 % för nya dragningar och upp till 100 % för befintliga dragningar. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.39 | Kabelkanaler får inte placeras direkt på taket, utan måste fästas på taket eller på den underliggande strukturen med gummiskydd eller gummifötter och måste hindras från att svikta. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.40 | Kabelkanalen måste alltid hänga eller sitta högre än den maximala vattennivån på taket. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.41 | Kablar får dras i en krökning på upp till 90 grader. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.42 | Kabeln ska monteras på ett sådant sätt att sannolikheten för att fukt eller vätskor tränger in i kablarna eller kontaktdonen minimeras. |  |  |  |  | Kabel- och taköppningar måste göras vattentäta. Detta måste utföras i enlighet med den senaste versionen av handelsriktlinjerna för system med slutet tak (vakrichtlijn gesloten daksysteem), medan väggöppningar måste konstrueras i enlighet med det nederländska byggdekretet från 2012. |  |  |
| 4.43 | Kablar ska läggas på ett sådant sätt att de skyddas mot skärning. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.44 | Alla taköppningar måste vara ordentligt monterade så att taket förblir vattentätt även när det regnar. |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Mätcentral och nätanslutning |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.45 | Anslutningspunkten måste ha en krets per växelriktare, en extra förbrukningskrets för övervakningssystem och en mätare av systemets bruttoproduktion. |  |  | Bruttoproduktionsmätaren måste uppfylla kraven i stödordningen SDE++. |  |  |  |  |
| 4.46 | När fördelningsboxen anpassas måste de relevanta (automatiska) säkringarna ange att anläggningen är en solenergianläggning med hjälp av ett klistermärke och/eller en plastplatta som innehåller följande uppgift: ”VARNING: solenergianläggning” (eller motsvarande). Dessa klistermärken måste också placeras på den ledare som används i anläggningen som används och eventuella kopplingsbox. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ej obligatoriska krav gällande växelriktare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.47 | Ska kunna repareras. Tillverkaren måste ha ett servicecenter i Europa som kan reparera växelriktare, eller så måste det finnas externa företag i Europa som är auktoriserade att reparera växelriktare. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.48 | Varje växelriktare måste ha följande funktioner: – Inställningsparametrar. – Meddelande så snart som spänningen (växel- eller likspänningen) sjunker. – Möjlighet att se nätparametrarna (frekvens, spänning osv.). – Avstängning så fort nätet sjunker utanför det tillåtna intervallet. |  | ? |  |  |  |  |  |
| 4.49 | Växelriktare måste göra det möjligt att justera den energi som produceras i linje med anläggningens elbehov för att undvika inmatning till nätet. |  | ? | Till exempel om nätet i området är överbelastat så förhindras tillfälligt inmatningen. |  |  |  |  |

10.5 – Krav gällande elinstallation, växelriktare, kablage och andra elektriska komponenter

| Krav – Fästdon |  |  |  | Kundinstruktioner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mall med krav och tilldelningskriterier för solpanelsprojekt |  |  |  | - Ändra de gula fälten med blå text |  |  |  |
| Version: 0.99 |  |  |  | - Ej obligatoriska krav i rosa fält: stryk frågetecknet i kolumn C om detta krav inte ingår. Annars skriver du ”ja” eller ”1”. Siffran kommer då att strykas och numreringen av de efterföljande kraven kommer att justeras automatiskt. |  |  |  |  |
| Publicerad av: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  | - Ange eventuella ytterligare krav i de tomma fälten. Om ytterligare rader infogas ska du anpassa formlerna för automatisk numrering i kolumnerna A och H. |  |  |  |
| Återkoppling/fel/tillägg: skicka ett e-postmeddelande till BGDPV@pianoo.nl |  |  |  | - När du är klar döljer du kolumnerna D och E. |  |  |  |
| ID | Beskrivning | Värde | Inkludera krav? | Förklaring till kund | Förklaring till anbudsgivare | Kontroll och godkännande | Konsekvenser av underprestation |
| # Konstruktionskrav gällande solceller på TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1 | # Designen ska kunna stå emot den förväntade belastningen. Strukturens design och konstruktionsmaterialet måste uppfylla kraven i NEN 7250 och Eurokod 1 (EN 1991-1-4). Kontrollera designen efter tilldelningen men innan installationen påbörjas. |  |  | # Standarder med anknytning till byggnadsaspekter och vindlaster. NEN 7250: ”Solenergisystem – integrering i tak och fasader – byggnadsaspekter”. Eurokod 1 – EN 1991-1-4: ”Laster på bärverk – Del 1.4: Allmänna laster – Vindlast” | # Leverantörer av fästdon för tak har vanligtvis programvara eller ett webbprogram som kan beräkna den ballast som behövs för att uppfylla kraven i dessa standarder. | # Rapport om den föreslagna designen från programvaran eller webbprogrammet tillhörande leverantören av fäststrukturen, som ska lämnas in till entreprenören före installationen. | # Fråga om råd och justera vid behov |
| # 5.2 | # Designen måste vara kompatibel med taket. Taket och takstrukturen måste kunna stå emot den möjliga belastning som kan utövas av solcellssystemet i kombination med väderförhållanden (snö, vind). Kontrollera designen efter tilldelningen men innan installationen påbörjas. |  |  |  | # För tunna tak som är olämpliga för standardmässiga tunga ballaststrukturer får följande övervägas: Förstärkning av takstrukturen med hjälp av speciella fästdon eller specialsolpaneler som t.ex. limmas fast på taket. | # Solcellsanläggningens design, inklusive ritningar av strukturen med var ballasten ska placeras liksom deras vikt, ska lämnas in till entreprenören för godkännande minst fyra veckor före installationen. | # Fråga om råd och justera vid behov |
| # 5.3 | # Jordanslutning. Hela understrukturen på panelen måste jordas. |  |  |  |  | # Scope 12-inspektion |  |
| # 5.4 | # Ett lämpligt åskskyddssystem måste installeras |  | # ? | # Ett sådant finns normalt redan på plats, och om så inte är fallet installeras det oberoende av solcellssystemet. Fastställs senare i samråd med rådgivare. | # Observera: Åskskyddssystemet får inte användas för att jorda solcellsstrukturen. | # Scope 12-inspektion |  |
| # 5.5 | # Utvidgningsskillnader. Kontaktytorna mellan taket och solcellernas monteringsstruktur ska vara utformade så att taket inte skadas av skillnader i värmeutvidgning mellan monteringsstrukturen och taket. |  |  |  | # Till exempel med ett gummiskikt under metallfötter. | # Kontrollera designen |  |
| # 5.6 | # Förebyggande av läckage och takskador. Vid behov måste entreprenören skydda taket från skador och läckage under arbetet. |  |  |  | # Vid behov kan entreprenören skydda gångvägar på taket med ett skyddande skikt. Förvaringsutrymmen på tak kan skyddas på liknande sätt. Takets högsta tillåtna vikt, särskilt när det gäller förvaringsutrymmen, får inte överskridas. | # Scope 12-inspektion | # I händelse av skador eller läckage som orsakas av solcellsanläggningen eller arbetet ska entreprenören stå för reparationskostnaderna. |
| # 5.7 | # Dränering. Monteringsmaterialet får inte hindra dräneringen från taket eller fasaden på ett sådant sätt att det orsakar pölar som normalt inte skulle uppstå utan monteringsmaterialet. |  |  |  |  | # Kontrollera designen |  |
| # Konstruktionskrav gällande solceller på MARKEN |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.8 | # Designen ska kunna stå emot den förväntade belastningen. Strukturens design och konstruktionsmaterialet måste uppfylla kraven i NEN 7250 och Eurokod 1 (EN 1991-1-4). Efter tilldelningen, men innan installationen påbörjas |  |  |  | # Leverantörer av fästdon för tak har vanligtvis programvara eller ett webbprogram som kan beräkna den ballast som behövs för att uppfylla kraven i dessa standarder. | # Rapport om den föreslagna designen från programvaran eller webbprogrammet tillhörande leverantören av fäststrukturen, som ska lämnas in till entreprenören före installationen. |  |
| # 5.9 | # Skydd av fundament Komponenter (t.ex. stålstolpar) som sätts ner i jorden ska vara skyddade mot korrosion som beror på markens pH-värde, så sätt att en livslängd på minst 25 år kan förväntas. | # pH-värdet i marken är ... |  | # Rekommendation för att bestämma markens syrahalt under förstudien. Detta avgör vilken typ av beläggning som ska användas (t.ex. x μm ZnMg) |  | # Scope 12-inspektion |  |
| # Konstruktionskrav gällande solceller på VATTEN |  |  |  |  |  |  |  |
| # Observera: Flytande solcellsstrukturer är en relativ ny utveckling, och används även på inre vattenvägar. Standarder och provningsförfaranden för vind- och våglaster håller fortfarande på att tas fram. Kontakta konsortiet Zon op Water (sol på vatten) på: www.zonopwater.nl. |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.10 | # Design. Strukturens design och konstruktionsmaterialet ska kunna motstå den relevanta vindlasten. | # Fastställs senare |  | # Standarder håller fortfarande på att utarbetas. Fastställs efter samråd med en teknisk rådgivare, och beror i högsta grad på platsen. |  |  |  |
| # 5.11 | # Design. Strukturens design, konstruktionsmaterialet och förankringen ska kunna motstå den relevanta våglasten. | # Fastställs senare |  | # Standarder håller fortfarande på att utarbetas. Fastställs efter samråd med en teknisk rådgivare, och beror i högsta grad på platsen. |  |  |  |
| # Material |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.12 | # Stålkomponenter måste vara skyddade mot korrosion. |  |  |  |  |  |  |
| # 5.13 | # Fästelementet ska uppfylla kraven i NEN-EN-ISO 10683. |  |  |  | # NEN-EN-ISO 10683: ”Fästelement – Icke-elektrolytiska ytbeläggningar med zinkflagor” |  |  |
| # 5.14 | # Materialen ska väljas på ett sådant sätt att negativa effekter på grund av skillnader i ädelhet mellan de metaller och material som används inte kan uppstå. |  |  |  | # Några exempel: om vissa stållegeringar kommer i direkt mekanisk kontakt med aluminiumdelar kan detta leda till galvanisk korrosion vid vissa viktförhållanden. |  |  |
| # 5.15 | # Den struktur som avses i NEN-EN 1990 måste vara tillräckligt robust under hela användningsperioden. |  |  |  | # NEN-EN 1990: ”Eurokod – Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk”. I denna standard fastställs de grundläggande kraven på konstruktionernas säkerhet, användbarhet och hållbarhet. Den definierar design-, beräknings- och provningsprinciperna och ger vägledning om relaterade strukturella hållfasthetsaspekter. |  |  |
| # Ej obligatoriskt |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.16 | # Färgen på fästdonets synliga delar |  | # ? | # Ej obligatoriskt vid montering på lutande tak |  |  |  |
| # 5.17 | # Anslutningarna mellan komponenterna måste vara skyddade mot stöd. |  | # ? | # Ej obligatoriskt för avsides belägna platser: för att förhindra stöld får anslutningarna inte kunna tas bort med standardverktyg. |  |  |  |

10.6 – Krav – Fästdon

| Krav – färdigställande, inspektion och kontroller |  |  |  |  | Kundinstruktioner |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mall med krav och tilldelningskriterier för solpanelsprojekt |  |  |  |  | 1. Ändra de gula fälten med blå text |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Version: 0.99 |  |  |  |  | 2. Ej obligatoriska krav i rosa fält: stryk frågetecknet i kolumn C om detta krav inte ingår. Annars skriver du ”ja” eller ”1”. Siffran kommer då att strykas och numreringen av de efterföljande kraven kommer att justeras automatiskt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Publicerad av: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  | 3. Ange eventuella ytterligare krav i de tomma fälten. Om ytterligare rader infogas ska du anpassa formlerna för automatisk numrering i kolumnerna A och H. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Återkoppling/fel/tillägg: skicka ett e-postmeddelande till BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  | 4. När du är klar döljer du kolumnerna D och E. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | Beskrivning av kravet | Värde | Inkludera krav? |  |  | Förklaring till kund | Förklaring till anbudsgivare | Kontroll och godkännande |  | Konsekvenser av underprestation |  |  |
| Slutrapport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | När projektet har slutförts ska ett slutdokument tillhandahållas för varje anläggning i form av en ”i befintligt skick”-fil. Filen ska innehålla följande uppgifter: |  |  |  |  |  |  | Kontroll av slutrapporten mot den inlämnade designen |  | Avvikelser ska återställas till dimensioneringsvärdet om kunden anser det nödvändigt |  | 1 |
|  | ▪ Platsens namn och adress |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Bruksanvisning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Säkerhetsinstruktioner |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Mängdförteckningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Panelernas, växelriktarnas och strängarnas design |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Kopplingsscheman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Stödstruktur: tekniska specifikationer, stabilitetsförsäkran, garantier och certifikat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Solpaneler: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Datablad med tekniska specifikationer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Förenklad bedömning av koldioxidavtryck från Certisolis i enlighet med PPE2/CRE4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Produktgaranti + prestandagaranti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Lista över panelens serienummer + flashtestdata (I-V-kurva) för varje serienummer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Monteringsanvisningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Om en baksida av plast har använts och om databladet inte nämner vad för slags material som använts krävs ett ”PFAS-fri”-intyg. |  |  |  |  |  | ”PFAS-fri”-intyget är ett dokument som har upprättats och undertecknats av tillverkaren och som anger vilket material som använts på baksidan och som bekräftar att baksidan är fri från PFAS. | Från kundens tekniska rådgivare |  |  |  |  |
|  | ▪ Elinstallation, direktströmssidan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Kabelberäkningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Kopplingsschema för strängen och kodningen eller taggen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Tekniska specifikationer för kablage, kontaktdon och kopplingsboxar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Certifikat för kablage och kontaktdon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Elinstallation, likströmssidan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Kabelberäkningar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Kopplingsscheman |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Tekniska specifikationer för nätbortkopplingsskydd, reläer, kretsbrytare, överspänningsskydd, utlösningsbrytare, säkringar och kablage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Växelriktare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Tekniska specifikationer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Certifikat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Garantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Bruksanvisning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | o Serienummer med taggreferens per växelriktare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Övervakningsdata: tekniska specifikationer för datalogg, inloggningsuppgifter och bruksanvisning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Utbytesgarantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ Bevis på registrering hos nätoperatör och mätföretag (Het Meetbedrijf). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ▪ EAN-kod för inmatning till nätet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ej obligatoriskt: för solcellsanläggningar på mer än 1 MWt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6.2 | Entreprenören måste godta certifikatet för provisoriskt godkännande efter Scope 12-inspektionen och börja ta itu med förteckningen över avvikelser. |  | ? |  |  |  | Certifikatet för provisoriskt godkännande ger en översikt över större och mindre avvikelser som noterats av en teknisk rådgivare, och identifierar även vilka problem som måste förbättras innan det slutliga godkännandet. | SCIOS Scope 12-rapport/teknisk rådgivare |  | Installatören/EPC-företaget/byggföretaget måste utföra förbättringar |  | 2 |
| 6.3 | Entreprenören måste ha vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att certifikatet för slutligt godkännande kan utfärdas inom ... månader från certifikatet för provisoriskt godkännande | inom x månader | ? |  |  |  | Det slutliga mottagningsbeviset är en rapport som för varje punkt för förbättring i det provisoriska mottagningsbeviset anger om detta har utförts enligt ägaren/den tekniska rådgivaren. Detta förutsätter följande: Alla punkter för förbättring i det provisoriska mottagningsbeviset måste ha åtgärdats. Den faktiska prestandan under de senaste 30 dagarna måste vara minst 98 % av den nominella prestandan (se tilldelningskriterierna). Slutrapporten måste ha uppdaterats med ”i befintligt skick”-dokumentation. | SCIOS Scope 12-rapport/teknisk rådgivare |  |  |  | 3 |
| Ej obligatoriskt: för solcellsanläggningar på mer än 10 MWt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 6.4 | Stickprovtagning för att kontrollera de levererade solpanelernas effekt och kvalitet. | 1) P_provning > 99 % P_tillverkare. 2) Acceptabelt skick. | ? |  |  | Vanligtvis endast för projekt > 10 MWt. Stickprovtagningen omfattar följande: 1) Provpanelernas effekt enligt en oberoende I-V-provning måste vara > 99 % av den effekt som tillverkaren uppgett. 2) Proverna ska vara i acceptabelt skick (okulärbesiktning, antal mikrosprickor enligt elektroluminiscensprovningen [EL-provning] osv.). | I-V-datarapport och EL-bilder av solcellsmoduler enligt ISO 2859, antal prover fastställda enligt AQL-nivå S2 eller S3. | Måste godkännas av teknisk rådgivare. |  | Vid betydande underprestation (> 1 %) måste fler paneler tillhandahållas till dess att den faktiska likströmmen matchar likströmmen i anbudet, eller så måste en proportionerlig rabatt tillämpas på den totala projektkostnaden. |  | 4 |
| 6.5 | Fabriksrevision | Bedömning: ”tillfredsställande” | ? |  |  | Vanligtvis endast för solcellsprojekt > 10 MWt. Kostnad ca. 3 000–7 000 euro. Den fabrik där modulerna tillverkas måste inspekteras före eller under tillverkningen av panelerna, inklusive kontroller av materialens kvalitet och produktionsprocessen. |  |  |  |  |  | 5 |

10.7 – Krav – slutförande, inspektion och kontroller

| Krav – Underhåll och övervakning |  | Observera: Endast om underhåll och övervakning efterfrågas i kontraktet/anbudsinfordran |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mall med krav och tilldelningskriterier för solpanelsprojekt |  |  |  |  |  |  |  | Kundinstruktioner 1. Ändra de gula fälten med blå text |  |  |
| Version: 0.99 |  |  |  |  |  | 2. Ej obligatoriska krav i rosa fält: stryk frågetecknet i kolumn C om detta krav inte ingår. Annars skriver du ”ja” eller ”1”. Siffran kommer då att strykas och numreringen av de efterföljande kraven kommer att justeras automatiskt. |  |  |  |  |  |
| Publicerad av: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  |  |  |  | 3. Ange eventuella ytterligare krav i de tomma fälten. Om ytterligare rader infogas ska du anpassa formlerna för automatisk numrering i kolumnerna A och H. |  |  |  |  |  |  |
| Återkoppling/fel/tillägg: skicka ett e-postmeddelande till BGDPV@pianoo.nl |  |  |  |  |  |  |  | 4. När du är klar döljer du kolumnerna D och E. |  |  |  |  |
| ID | Beskrivning | Värde |  | Inkludera krav? |  |  | Förklaring till kund |  | Kontroll och godkännande | Konsekvenser av underprestation |  |  |
| Underhåll och reparationer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Anläggningen tillgänglighet | System < 1 MWt: > 98 %. System > 1 MWt: 99 % |  |  |  |  | Fastställs senare i samråd med rådgivare. Detta krav ingår inte alltid. Med tillgänglighet avses att ett projekt är i drift under 98 % eller 99 % av solljustimmarna. Underhållsinsatser måste vara korta och fel måste lösas snabbt. |  | Via övervakningssystemet, eller alternativt via rapporter från övervakningssystemet. | Ej obligatoriskt: stora system innehåller ofta en klausul om straffavgifter |  |  |
| 7.2 | Den uppmätta prestandan under en period på 1 år måste vara minst 97 % av den nominella prestandan enligt designen (se arbetsblad 9 – tilldelningskriterier) | > 97 % av den nominella prestandan |  |  |  |  | Fastställs senare i samråd med rådgivare. Detta krav ingår inte alltid. Den uppmätta prestandan fastställs genom att den energi som produceras under ett år divideras med den installerade solcellseffekten (likströmstoppeffekt) och med den faktiska instrålningen per m2 under det året (enligt t.ex. en närliggande väderstation tillhörande Nederländernas kungliga meteorologiska institut eller en instrålningsmätare vid anläggningen). Avvikelser på mer än 3 % tyder på problem hos anläggningen. |  | Årligen via övervakningssystemet eller en årsrapport från övervakningssystemet | Ej obligatoriskt: stora system omfattas ofta av en klausul om straffavgifter, t.ex. 60 euro MWh effekt som saknas jämfört med den effekt som skulle uppnås om den övergripande prestandan = 97 % av den nominella prestandan. |  |  |
| 7.3 | Inspektions- och underhållsplan |  |  |  |  |  | Ett dokument som beskriver hur och hur ofta inspektioner och underhåll utförs. |  | Fastställs senare i samråd med rådgivare. |  |  |  |
| 7.4 | Avhjälpande underhåll/servicenivåavtal – A. Om fel uppstår i en transformator, växelriktare eller ett övervakningssystem: undersök orsaken och föreslå avhjälpande åtgärder inom följande tidsfrist: | För system > 1 MWt: 4 timmar, eller För system > 100 kW, < 1 MWt: 24 timmar, eller För system < 100 kW: 72 timmar |  |  |  |  | Fastställs senare i samråd med rådgivare. |  | På förhand: inspektions- och underhållsplan Efter ett år: eventuella kundkontroller av huruvida arbetet har utförts. |  |  |  |
| 7.5 | Avhjälpande underhåll/servicenivåavtal – B. Vid fel i strängar eller fel på fler än fyra solcellsmoduler, undersök orsaken och föreslå avhjälpande åtgärder inom följande tidsfrist: | För system > 1 MWt: 24 timmar, eller För system > 100 kW, < 1 MWt: 72 timmar, eller För system < 100 kW: En vecka |  |  |  |  | Fastställs senare i samråd med rådgivare. |  | På förhand: inspektions- och underhållsplan Efter ett år: eventuella kundkontroller av huruvida arbetet har utförts. |  |  |  |
| 7.6 | Avhjälpande underhåll/servicenivåavtal – C. Vid fel på en solcellsmodul, undersök orsaken och föreslå avhjälpande åtgärder inom följande tidsfrist: | För system > 1 MWt: 72 timmar. För system > 100 kW, < 1 MWt: 1 vecka. För system < 100 kW: En vecka |  |  |  |  | Fastställs senare i samråd med rådgivare. |  | På förhand: inspektions- och underhållsplan Efter ett år: eventuella kundkontroller av huruvida arbetet har utförts. |  |  |  |
| 7.7 | Förebyggande underhåll av växelriktare och, vid behov, transformatorn. Transformatorn och växelriktarna måste få det förebyggande underhåll som krävs av tillverkaren varje | år/vartannat år |  |  |  |  | Fastställs senare i samråd med rådgivare. |  | På förhand: inspektions- och underhållsplan Efter ett år: eventuella kundkontroller av huruvida arbetet har utförts. |  |  |  |
| 7.8 | Förebyggande underhåll av solpaneler, kablar, kontaktdon och understrukturer. I form av en okulärbesiktning och eventuella nödvändiga reparationer/justeringar på anläggningen som utförs med samma frekvens som det förebyggande underhållet av växelriktarna. | Fastställs senare |  |  |  |  | Fastställs senare i samråd med rådgivare. |  | På förhand: inspektions- och underhållsplan Efter ett år: eventuella kundkontroller av huruvida arbetet har utförts. |  |  |  |
| 7.9 | Rengöring av solpanelerna. En okulärbesiktning av systemet och dess prestanda utförs och beslutas av den part som ansvarar för underhållet och övervakningen. | Fastställs senare |  |  |  |  | Fastställs senare i samråd med rådgivare. Nederländerna har normalt sett tillräckligt med nederbörd för att säkerställa att panelerna rengörs automatiskt, och rengöringskostnaderna är ofta inte värda det extra utbytet. Vid envis smuts kan det dock rengöring vara nyttigt. Detta kan bero på väderförhållanden, att det finns många fåglar på vissa platser, paneler med låg lutning eller att de lägre cellerna delvis täcks av mossa/alger. |  | På förhand: inspektions- och underhållsplan Efter ett år: eventuella kundkontroller av huruvida arbetet har utförts. |  |  |  |
| 7.10 | Underhåll av grönska | Fastställs senare |  |  |  |  | Fastställs senare i samråd med rådgivare. I regel får grönska inte sticka ut ovanför modulerna eller hindra panelerna från att fungera korrekt. |  | På förhand: inspektions- och underhållsplan Efter ett år: eventuella kundkontroller av huruvida arbetet har utförts. |  |  |  |
| 7.11 | Hantering av garantianspråk | Fastställs senare |  |  |  |  | Dokument som beskriver vem som övertar ansvaret om en panel eller växelriktare går sönder och hur anspråk ska framföras. |  |  |  |  |  |
| Övervakning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 | Solpanelernas prestanda (kWh per tidsenhet) måste kunna mätas av övervakningssystemet på strängnivå. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 | Solenergianläggningen måste vara utrustad med ett övervakningssystem som möjliggör fjärravläsning dygnet runt alla dagar i veckan genom en (trådlös) länk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 | Under alla omständigheter måste övervakningsplattformen visa följande: – Produktionsvärden i realtid i kWh/per växelriktare. – Total produktion i kWh för alla växelriktare. – Total växelströmseffekt i watt för alla växelriktare. – Likspänning i volt/per växelriktare. – Likström i ampere/per växelriktare. – Likströmseffekt i watt/per växelriktare. – Växelspänning per fas/växelriktare. – Växelström per fas/växelriktare. – Driftstatus/växelriktare. – Fel på växelriktaren. – Kommunikationsfel. – Uppnådda värden jämfört med förväntade värden. |  |  |  |  |  | Fastställs senare i samråd med rådgivare. |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Övervakningssystemet måste ha en tillgänglighet ≥ 99 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ej obligatoriskt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.16 | Statusrapporter som innehåller föregående månads data från övervakningssystemet måste skickas inom 15 dagar efter månadens slut. |  |  | ? |  |  | Fastställs senare i samråd med rådgivare. |  |  |  |  |  |
| 7.17 | Det företag som ansvarar för underhåll och övervakning måste ha erfarenhet och har tidigare förvaltat ett minsta antal solcellsanläggningar: | 50 MWt |  | ? |  |  | Fastställs senare i samråd med rådgivare. |  |  |  |  |  |
| 7.18 | Det företag som ansvarar för underhåll och övervakning måste ha goda tidigare meriter | Genomsnitt > 95 GPR och tillgänglighet > 98 % under de senaste två åren |  | ? |  |  | Fastställs senare i samråd med rådgivare. |  |  |  |  |  |

10.8 – Krav – Underhåll och övervakning

| Krav – Ekologi och biologisk mångfald |  |  | Kundinstruktioner |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mall med krav och tilldelningskriterier för solpanelsprojekt |  |  | 1) Ändra de gula fälten med blå text |  |  |
| Version: 0.99 |  |  | 2) Ej obligatoriska krav i rosa fält: stryk frågetecknet i kolumn C om detta krav inte ingår. Annars skriver du ”ja” eller ”1”. Siffran kommer då att strykas och numreringen av de efterföljande kraven kommer att justeras automatiskt. |  |  |
| Publicerad av: Buyer Group voor Duurzame PV |  |  | 3) Ange eventuella ytterligare krav i de tomma fälten. Om ytterligare rader infogas ska du anpassa formlerna för automatisk numrering i kolumnerna A och H. |  |  |
| Återkoppling/fel/tillägg: skicka ett e-postmeddelande till BGDPV@pianoo.nl |  |  | 4) När du är klar döljer du kolumnerna D och E. |  |  |
| ID | Beskrivning | Inkludera krav? | Förklaring | Kontroll och godkännande | Konsekvenser av underprestation |
| FÄLTSYSTEM/SOL-PÅ-LAND |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Tillräckligt med solljus på marken; marktäckningsgrad. För att möjliggöra tillräckligt med liv på marken bör marktäckningsgraden vara mindre än 70 %. |  | Marktäckningsgraden är det område som solpanelerna projicerar på marken i förhållande till det område som täcks av solpanelraderna. |  |  |
| 8.2 | Tillräcklig bevattning av underliggande jordlager; panelerna har en liggande riktning och avståndet mellan panelerna > 2 cm. Mellan närliggande paneler på kort- eller långsidan ska ett mellanrum på minst 2 cm lämnas så att regnvattnet i stort sett kan falla obehindrat ner på marken. |  |  |  |  |
| 8.3 | Solcellsanläggningen måste uppfylla kraven i TNO:s marktest | ? | Det rekommenderas att detta test ska inkluderas för solcellsanläggningar på mer än 2 MWt. |  |  |
| FLYTANDE SOLCELLSSYSTEM/SOL-PÅ-VATTEN |  |  | Observera: För sol-på-vatten finns det flera projekt- och anläggningsspecifika krav som först måste fastställas tillsammans med vattenmyndigheten. |  |  |
| 8.4 | Material som kan läcka får inte användas. |  | I enlighet med ramdirektivet för vatten måste vattnet vara i gott skick när det gäller kemisk sammansättning och ekologi. Läckage av vissa ämnen kan orsaka problem när det gäller den kemiska sammansättningen. |  |  |
| 8.5 | Vattentäckningsgrad på högst | 50 % | Observera: Vattenmyndigheten fastställer vanligtvis den maximala täckningsgraden i samarbete med en ekolog. |  |  |

10.9 – Krav – Ekologi och biologisk mångfald

Handlingar som måste lämnas in för att ett anbud ska vara giltigt

| Nr | Ämne | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| Projekt |  |  |
| 1 | Arbetsblad med tilldelningskriterier | Ifyllt arbetsblad med uppgifter om ditt förslag |
| 2 | Simuleringsrapport(er) per anläggning, PVsyst, PV*SOL | Inkludera ditt utkast/förslag via erkänd simuleringsprogramvara som PVsyst, PV*SOL osv. |
|  | Solpaneler |  |
| 3 | Datablad för solpanelerna |  |
| 4 | Produktgaranti för solpanelerna | Produktgaranti eller arbetsgaranti |
| 5 | Intyg om solpanelernas koldioxidavtryck | Enligt Evaluation carbone simplifiée från Adème – PPE2/CRE4 |
| 6 | Om glasfria paneler och inget uttryckligt uteslutande av PFAS finns på databladet: ”PFAS-fri”-intyg | Dokument från paneltillverkaren som bekräftar att en PFAS-fri baksida har använts. |
| Växelriktare |  |  |
| 7 | Datablad för växelriktaren |  |
| Din organisation |  |  |
| 8 | Tre tidigare referenser till solcellsprojekt | Scope 12-rapport eller kundreferenser för tre projekt med en toppeffekt på minst 30 % av det här projektets storlek, från de senaste fyra åren |
| 9 | Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet | Formellt dokument som används för varje europeisk anbudsinfordran, där anbudsgivarna bland annat anger om skälen för uteslutning är tillämpliga på deras företag, vilka parter som ska registreras, vilken struktur som har valts om det rör sig om ett gemensamt anbud (underentreprenad eller grupp) och vilken eller vilka personer som ska fungera som behörigt ombud för den eller de anbudsgivande parterna. |
| 10 | Ej obligatoriskt: eventuella certifikat | Exempel InstallQ, VCA. |
| 11 | Ifylld mängdförteckning med priser | Anbudsgivarna måste ange ett pris för de produkter/tjänster som ska deklareras, bestyrkta med en underskrift. |

Ändringsloggversioner

| 0.92 -> 0.93 |  | Beskrivning | Värde | Inkludera krav? | Förklaring till kund | Förklaring till anbudsgivare | Kontroll och godkännande | Konsekvenser av underprestation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produktgarantin har tagits bort, invändningar från olika parter | Produktgaranti/arbetsgaranti: | 25 år |  | Rekommendation: 30 år för hållbarhet och låga totala utjämnade kostnader för att producera energi. För kortare projekt kan den uppgå till 25 år. För korta projekt (5–10 år) kan begagnade paneler övervägas. | Denna garantiperiod är ett tecken på den förväntade tekniska livslängden. Har att göra med produktgarantin. Observera: Många reguljära solpaneler har en produktgaranti på bara 10–12 år. | Produktgaranti via slutrapport och Scope 12-inspektion | Ersätts med solpaneler som uppfyller kravet |